## Table 1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
0 | 1 | 0 | 机组运行状态 | bool | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 自检状态 | bool | 1 | 0
2 | 1 | 2 | 制冷运行状态 | bool | 1 | 0
3 | 1 | 3 | 制热运行状态 | bool | 1 | 0
4 | 1 | 4 | 内风机运行状态 | bool | 1 | 0
5 | 1 | 5 | 外风机运行状态 | bool | 1 | 0
6 | 1 | 6 | 除湿状态 | bool | 1 | 0
7 | 1 | 7 | 排氢运行状态 | bool | 1 | 0
8 | 1 | 8 | 预留 | bool | 1 | 0
9 | 1 | 9 | 干接点告警输出状态 | bool | 1 | 0
10 | 2 | 0 | 柜内温度传感器故障 | bool | 1 | 0
11 | 2 | 1 | 冷凝盘管温度传感器故障 | bool | 1 | 0
12 | 2 | 2 | 柜外温度传感器故障 | bool | 1 | 0
13 | 2 | 3 | 湿度传感器故障 | bool | 1 | 0
14 | 2 | 4 | 压缩机欠流告警 | bool | 1 | 0
15 | 2 | 5 | 压缩机过流告警 | bool | 1 | 0
16 | 2 | 6 | 加热器欠流告警 | bool | 1 | 0
17 | 2 | 7 | 加热器过流告警 | bool | 1 | 0
18 | 2 | 8 | 内风机告警 | bool | 1 | 0
19 | 2 | 9 | 外风机告警 | bool | 1 | 0
20 | 2 | 10 | 高压力告警 | bool | 1 | 0
21 | 2 | 11 | 低压力告警 | bool | 1 | 0
22 | 2 | 12 | 柜内高温告警 | bool | 1 | 0
23 | 2 | 13 | 柜内低温告警 | bool | 1 | 0
24 | 2 | 14 | 柜外高温告警 | bool | 1 | 0
25 | 2 | 15 | 柜外低温告警 | bool | 1 | 0
26 | 2 | 16 | 预留 | bool | 1 | 0
27 | 2 | 17 | 外部输入（门禁）告警 | bool | 1 | 0
28 | 2 | 18 | 预留 | bool | 1 | 0
29 | 2 | 19 | 预留 | bool | 1 | 0
30 | 2 | 20 | 蒸发盘管温度传感器故障 | bool | 1 | 0
31 | 2 | 21 | 高湿告警 | bool | 1 | 0
32 | 2 | 22 | 低电压告警 | bool | 1 | 0
33 | 2 | 23 | 高电压告警 | bool | 1 | 0
34 | 2 | 24 | 变频压缩机故障 | bool | 1 | 0
35 | 2 | 25 | 预留 | bool | 1 | 0
36 | 2 | 26 | 预留 | bool | 1 | 0
37 | 2 | 27 | 蒸发器冻结告警 | bool | 1 | 0
38 | 2 | 28 | 高压力频繁告警 | bool | 1 | 0
39 | 2 | 29 | 低压力频繁告警 | bool | 1 | 0
40 | 2 | 30 | 冷凝高温告警 | bool | 1 | 0
41 | 2 | 31 | 制冷剂泄漏告警 | bool | 1 | 0
42 | 2 | 32 | 变频压缩机通信故障 | bool | 1 | 0
43 | 3 | 0 | 制冷设定温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
44 | 3 | 1 | 制冷回差温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
45 | 3 | 2 | 制热启动温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
46 | 3 | 3 | 制热停止回差值 | INT16 | 10 | 0 | ℃
47 | 3 | 4 | 高温告警温度值 | INT16 | 10 | 0 | ℃
48 | 3 | 5 | 低温告警温度值 | INT16 | 10 | 0 | ℃
49 | 3 | 6 | 除湿开启湿度值 | UINT16 | 10 | 0 | %
50 | 3 | 7 | 除湿停止回差 | UINT16 | 10 | 0 | %
51 | 3 | 8 | 高湿告警值 | UINT16 | 10 | 0 | %
52 | 3 | 9 | 除湿使能 | UINT16 | 10 | 0
53 | 3 | 10 | 预留 | UINT16 | 1 | 0
54 | 3 | 11 | 预留 | UINT16 | 1 | 0
55 | 3 | 12 | 内风机提前运转温度 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
56 | 3 | 13 | 待机模式内风机状态 | UINT16 | 1 | 0
57 | 3 | 14 | 通信波特率 | UINT16 | 1 | 0
58 | 3 | 15 | 外部告警选项 | UINT16 | 1 | 0
59 | 3 | 16 | 排氢间隔时间 | UINT16 | 1 | 0 | h
60 | 3 | 17 | 排氢工作时间 | UINT16 | 1 | 0 | min
61 | 3 | 18 | 电压告警高限 (可选) | UINT16 | 10 | 0 | V
62 | 3 | 19 | 电压告警低限 (可选) | UINT16 | 10 | 0 | V
63 | 3 | 20 | 设备通信地址 | UINT16 | 1 | 0
64 | 4 | 0 | 回风温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
65 | 4 | 1 | 冷凝盘管温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
66 | 4 | 2 | 压缩机/加热器电流 | UINT16 | 100 | 0 | A
67 | 4 | 3 | 内风机电流 | UINT16 | 100 | 0 | A
68 | 4 | 4 | 外风机电流 | UINT16 | 100 | 0 | A
69 | 4 | 5 | 电源电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
70 | 4 | 6 | 柜外环境温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
71 | 4 | 7 | 柜内湿度 | UINT16 | 10 | 0 | %
72 | 4 | 8 | 蒸发盘管温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
73 | 4 | 9 | 内风机转速 | UINT16 | 1 | 0 | RPM
74 | 4 | 10 | 外风机转速 | UINT16 | 1 | 0 | RPM
75 | 4 | 11 | 变频压缩机转速 | UINT16 | 1 | 0 | RPM
| na |  | 冷凝盘管温度传感器故障 | 1
| na |  | 柜外温度传感器故障 | 1
| na |  | 湿度传感器故障 | 1
| na |  | 压缩机欠流告警 | 1
| na |  | 压缩机过流告警 | 1
| na |  | 加热器欠流告警 | 1
| na |  | 加热器过流告警 | 1
| na |  | 内风机告警 | 1
| na |  | 外风机告警 | 1
| na |  | 高压力告警 | 1
| na |  | 低压力告警 | 1
| na |  | 柜内高温告警 | 1
| na |  | 柜内低温告警 | 1
| na |  | 柜外高温告警 | 1
| na |  | 柜外低温告警 | 1
| na |  | 预留 | 1
| na |  | 外部输入（门禁）告警 | 1
| na |  | 预留 | 1
| na |  | 预留 | 1
| na |  | 蒸发盘管温度传感器故障 | 1
| na |  | 高湿告警 | 1
| na |  | 低电压告警 | 1
| na |  | 高电压告警 | 1
| na |  | 变频压缩机故障 | 1
| na |  | 预留 | 1
| na |  | 预留 | 1
| na |  | 蒸发器冻结告警 | 1
| na |  | 高压力频繁告警 | 1
| na |  | 低压力频繁告警 | 1
| na |  | 冷凝高温告警 | 1
| na |  | 制冷剂泄漏告警 | 1
| na |  | 变频压缩机通信故障 | 1