## Sheet2
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
0 | 3 | 0x16E | A相电压 | UINT32 | 10000 | 0 | V
1 | 3 | 0x170 | B相电压 | UINT32 | 10000 | 0 | V
2 | 3 | 0x172 | C相电压 | UINT32 | 10000 | 0 | V
3 | 3 | 0x174 | A相电流 | UINT32 | 10000 | 0 | A
4 | 3 | 0x176 | B相电流 | UINT32 | 10000 | 0 | A
5 | 3 | 0x178 | C相电流 | UINT32 | 10000 | 0 | A
6 | 3 | 0x17A | 有功总功率 | INT32 | 10000 | 0 | kW
7 | 3 | 0x17C | A相有功总功率 | INT32 | 10000 | 0 | kW
8 | 3 | 0x17E | B相有功总功率 | INT32 | 10000 | 0 | kW
9 | 3 | 0x180 | C相有功总功率 | INT32 | 10000 | 0 | kW
10 | 3 | 0x182 | 无功总功率 | INT32 | 10000 | 0 | kvar
11 | 3 | 0x184 | A相无功总功率 | INT32 | 10000 | 0 | kvar
12 | 3 | 0x186 | B相无功总功率 | INT32 | 10000 | 0 | kvar
13 | 3 | 0x188 | C相无功总功率 | INT32 | 10000 | 0 | kvar
14 | 3 | 0x18A | 总视在功率 | UINT32 | 10000 | 0 | kVA
15 | 3 | 0x18C | A相视在功率 | UINT32 | 10000 | 0 | kVA
16 | 3 | 0x18E | B相视在功率 | UINT32 | 10000 | 0 | kVA
17 | 3 | 0x190 | C相视在功率 | UINT32 | 10000 | 0 | kVA
18 | 3 | 0x192 | 总功率因数 | INT16 | 1000 | 0 | null
19 | 3 | 0x193 | A相功率因数 | INT16 | 1000 | 0 | null
20 | 3 | 0x194 | B相功率因数 | INT16 | 1000 | 0 | null
21 | 3 | 0x195 | C相功率因数 | INT16 | 1000 | 0 | null
22 | 3 | 0x196 | A相相角 | UINT16 | 100 | 0 | °
23 | 3 | 0x197 | B相相角 | UINT16 | 100 | 0 | °
24 | 3 | 0x198 | C相相角 | UINT16 | 100 | 0 | °
25 | 3 | 0x199 | 电网频率 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
26 |  | 0x9A00 | 组合有功总电能 | INT32 | 100 | 0 | kWh
27 |  | 0x9A02 | 组合有功尖电能 | INT32 | 100 | 0 | kWh
28 |  | 0x9A04 | 组合有功峰电能 | INT32 | 100 | 0 | kWh
29 |  | 0x9A06 | 组合有功平电能 | INT32 | 100 | 0 | kWh
30 |  | 0x9A08 | 组合有功谷电能 | INT32 | 100 | 0 | kWh
31 |  | 0x9A0A | 正向有功总电能 | UINT32 | 100 | 0 | kWh
32 |  | 0x9A0B | 正向有功尖电能 | UINT32 | 100 | 0 | kWh
33 |  | 0x9A0C | 正向有功峰电能 | UINT32 | 100 | 0 | kWh
34 |  | 0x9A0D | 正向有功平电能 | UINT32 | 100 | 0 | kWh
35 |  | 0x9A0E | 正向有功谷电能 | UINT32 | 100 | 0 | kWh
36 |  | 0x9A10 | 反向有功总电能 | UINT32 | 100 | 0 | kWh
37 |  | 0x9A12 | 反向有功尖电能 | UINT32 | 100 | 0 | kWh
38 |  | 0x9A14 | 反向有功峰电能 | UINT32 | 100 | 0 | kWh
39 |  | 0x9A16 | 反向有功平电能 | UINT32 | 100 | 0 | kWh
40 |  | 0x9A18 | 反向有功谷电能 | UINT32 | 100 | 0 | kWh
41 |  | 0x9A1A | 组合无功1总电能 | INT32 | 100 | 0 | kvarh
42 |  | 0x9A1B | 组合无功1尖电能 | INT32 | 100 | 0 | kvarh
43 |  | 0x9A1C | 组合无功1峰电能 | INT32 | 100 | 0 | kvarh
44 |  | 0x9A1D | 组合无功1平电能 | INT32 | 100 | 0 | kvarh
45 |  | 0x9A1E | 组合无功1谷电能 | INT32 | 100 | 0 | kvarh
46 |  | 0x9A20 | 组合无功2总电能 | INT32 | 100 | 0 | kvarh
47 |  | 0x9A22 | 组合无功2尖电能 | INT32 | 100 | 0 | kvarh
48 |  | 0x9A24 | 组合无功2峰电能 | INT32 | 100 | 0 | kvarh
49 |  | 0x9A26 | 组合无功2平电能 | INT32 | 100 | 0 | kvarh
50 |  | 0x9A28 | 组合无功2谷电能 | INT32 | 100 | 0 | kvarh
51 |  | 0x9A2A | 一象限无功总电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
52 |  | 0x9A2B | 一象限无功尖电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
53 |  | 0x9A2C | 一象限无功峰电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
54 |  | 0x9A2D | 一象限无功平电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
55 |  | 0x9A2E | 一象限无功谷电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
56 |  | 0x9A30 | 二象限无功总电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
57 |  | 0x9A32 | 二象限无功尖电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
58 |  | 0x9A34 | 二象限无功峰电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
59 |  | 0x9A36 | 二象限无功平电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
60 |  | 0x9A38 | 二象限无功谷电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
61 |  | 0x9A3A | 三象限无功总电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
62 |  | 0x9A72 | 三象限无功尖电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
63 |  | 0x9A74 | 三象限无功峰电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
64 |  | 0x9A76 | 三象限无功平电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
65 |  | 0x9A78 | 三象限无功谷电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
66 |  | 0x9A80 | 四象限无功总电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
67 |  | 0x9A82 | 四象限无功尖电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
68 |  | 0x9A84 | 四象限无功峰电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
69 |  | 0x9A86 | 四象限无功平电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
70 |  | 0x9A88 | 四象限无功谷电能 | UINT32 | 100 | 0 | kvarh
71 |  | 0x9A90 | 正向视在总电能 | UINT32 | 100 | 0 | kVAh
72 |  | 0x9A92 | 正向视在尖电能 | UINT32 | 100 | 0 | kVAh
73 |  | 0x9A94 | 正向视在峰电能 | UINT32 | 100 | 0 | kVAh
74 |  | 0x9A96 | 正向视在平电能 | UINT32 | 100 | 0 | kVAh
75 |  | 0x9A98 | 正向视在谷电能 | UINT32 | 100 | 0 | kVAh
76 |  | 0x9A100 | 反向视在总电能 | UINT32 | 100 | 0 | kVAh
77 |  | 0x9A102 | 反向视在尖电能 | UINT32 | 100 | 0 | kVAh
78 |  | 0x9A104 | 反向视在峰电能 | UINT32 | 100 | 0 | kVAh
79 |  | 0x9A106 | 反向视在平电能 | UINT32 | 100 | 0 | kVAh
80 |  | 0x9A108 | 反向视在谷电能 | UINT32 | 100 | 0 | kVAh