## Sheet1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
0 | 3 | 24576 | 低压侧恒压充电电压设置 | UINT16 | 10 | 0 | V | 0
1 | 3 | 24577 | 低压侧过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V | 1
2 | 3 | 24578 | 低压侧欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V | 2
3 | 3 | 24579 | 高压侧恒压充电电压设置 | UINT16 | 10 | 0 | V | 3
4 | 3 | 24580 | 高压侧过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V | 4
5 | 3 | 24581 | 高压侧欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V | 5
6 | 3 | 24582 | 下设充放电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW | 6
7 | 3 | 24583 | 下设充放电电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 7
8 | 3 | 24586 | 开机、关机指令 | UINT16 | 1 | 0 | null | 10
9 | 3 | 24589 | DC部分最大功率 | UINT16 | 10 | 0 | kW | 13
10 | 3 | 24590 | DC部分最大电流 | UINT16 | 10 | 0 | A | 14
11 | 3 | 24597 | 控制配置字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 21
12 | 3 | 24598 | 绝缘检测EMS控制单次检测使能 | INT16 | 1 | 0 | null | 22
13 | 3 | 24599 | 绝缘检测启动电压设置 | INT16 | 10 | 0 | V | 23
14 | 3 | 24600 | 绝缘检测使能位 | INT16 | 1 | 0 | null | 24
15 | 3 | 24605 | DC快速模式设置 | INT16 | 1 | 0 | null | 29
16 | 3 | 24606 | EPO故障触发(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 30
17 | 3 | 24624 | 硬件故障字屏蔽字1(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 48
18 | 3 | 24625 | 硬件故障字屏蔽字2(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 49
19 | 3 | 24626 | 电池侧故障字屏蔽字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 50
20 | 3 | 24627 | 母线侧故障字屏蔽字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 51
21 | 3 | 24628 | 并机故障字屏蔽字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 52
22 | 3 | 24629 | 系统故障字屏蔽字(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 53
23 | 3 | 24630 | 开关故障字屏蔽字(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 54
24 | 3 | 24631 | 其他故障字屏蔽字(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 55
25 | 3 | 24656 | DSP版本V(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 80
26 | 3 | 24657 | DSP版本B(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 81
27 | 3 | 24658 | DSP版本D(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 82
28 | 3 | 24662 | 工作状态(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 86
29 | 3 | 24663 | 散热器温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃ | 87
30 | 3 | 24664 | 母线总电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 88
31 | 3 | 24665 | 正母线电压(DCDC) | INT16 | 10 | 0 | V | 89
32 | 3 | 24666 | 负母线电压(DCDC) | INT16 | 10 | 0 | V | 90
33 | 3 | 24667 | 正负母线压差 | INT16 | 10 | 0 | V | 91
34 | 3 | 24668 | 电池电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 92
35 | 3 | 24669 | 电池电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 93
36 | 3 | 24670 | 电池功率 | INT16 | 10 | 0 | kW | 94
37 | 3 | 24671 | DC部分环境温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃ | 95
38 | 3 | 24672 | DC环境温度限额功率 | INT16 | 10 | 0 | kW | 96
39 | 3 | 24675 | 电池侧正对地绝缘电阻 | INT16 | 1 | 0 | kΩ | 99
40 | 3 | 24676 | 电池侧负对地绝缘电阻 | INT16 | 1 | 0 | kΩ | 100
41 | 3 | 24677 | 绝缘检测运行时间计数器 | INT16 | 1 | 0 | s | 101
42 | 3 | 24678 | 绝缘检测运行 | UINT16 | 1 | 0 | null | 102
43 | 3 | 24684 | 总充电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh | 108
44 | 3 | 24686 | 总放电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh | 110
45 | 3 | 24688 | 日充电电量 | UINT16 | 10 | 0 | kWh | 112
46 | 3 | 24689 | 日放电电量 | UINT16 | 10 | 0 | kWh | 113
47 | 3 | 24690 | 累计运行年 | UINT16 | 1 | 0 | 年 | 114
48 | 3 | 24691 | 累计运行天 | UINT16 | 1 | 0 | 天 | 115
49 | 3 | 24692 | 累计运行时 | UINT16 | 1 | 0 | 小时 | 116
50 | 3 | 24693 | 累计运行分 | UINT16 | 1 | 0 | 分 | 117
51 | 3 | 24694 | 累计运行秒 | UINT16 | 1 | 0 | 秒 | 118
52 | 3 | 24698 | 硬件故障字1(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 122
53 | 3 | 24699 | 硬件故障字2(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 123
54 | 3 | 24700 | 电池侧故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 124
55 | 3 | 24701 | 母线侧故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 125
56 | 3 | 24702 | 并机故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 126
57 | 3 | 24703 | 系统故障字(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 127
58 | 3 | 24704 | 开关故障字(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 128
59 | 3 | 24705 | 其他故障字(DC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 129
60 | 3 | 28672 | DSP版本V(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 0
61 | 3 | 28673 | DSP版本B(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 1
62 | 3 | 28674 | DSP版本D(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 2
63 | 3 | 28675 | CPLD版本V(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 3
64 | 3 | 28676 | CPLD版本B(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 4
65 | 3 | 28677 | CPLD版本D(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 5
66 | 3 | 28678 | ARM版本V | UINT16 | 1 | 0 | null | 6
67 | 3 | 28679 | ARM版本B | UINT16 | 1 | 0 | null | 7
68 | 3 | 28680 | ARM版本D | UINT16 | 1 | 0 | null | 8
69 | 3 | 28696 | 交流历史充电总量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh | 24
70 | 3 | 28698 | 交流当日充电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh | 26
71 | 3 | 28700 | 交流历史放电总量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh | 28
72 | 3 | 28702 | 交流日放电总量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh | 30
73 | 3 | 28704 | 模块交流总有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW | 32
74 | 3 | 28705 | 模块交流A相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW | 33
75 | 3 | 28706 | 模块交流B相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW | 34
76 | 3 | 28707 | 模块交流C相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW | 35
77 | 3 | 28708 | 模块交流总无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar | 36
78 | 3 | 28709 | 模块交流A相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar | 37
79 | 3 | 28710 | 模块交流B相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar | 38
80 | 3 | 28711 | 模块交流C相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar | 39
81 | 3 | 28712 | 模块交流总视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVA | 40
82 | 3 | 28713 | 模块交流A相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVA | 41
83 | 3 | 28714 | 模块交流B相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVA | 42
84 | 3 | 28715 | 模块交流C相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVA | 43
85 | 3 | 28716 | 模块交流总功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null | 44
86 | 3 | 28717 | 模块交流A相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null | 45
87 | 3 | 28718 | 模块交流B相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null | 46
88 | 3 | 28719 | 模块交流C相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null | 47
89 | 3 | 28720 | 负载电压频率 | INT16 | 100 | 0 | Hz | 48
90 | 3 | 28721 | 负载电压相序 | INT16 | 1 | 0 | null | 49
91 | 3 | 28722 | 负载AB线电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 50
92 | 3 | 28723 | 负载BC线电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 51
93 | 3 | 28724 | 负载CA线电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 52
94 | 3 | 28725 | 负载A相电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 53
95 | 3 | 28726 | 负载B相电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 54
96 | 3 | 28727 | 负载C相电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 55
97 | 3 | 28728 | 逆变AB线电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 56
98 | 3 | 28729 | 逆变BC线电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 57
99 | 3 | 28730 | 逆变CA线电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 58
100 | 3 | 28731 | 逆变A相电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 59
101 | 3 | 28732 | 逆变B相电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 60
102 | 3 | 28733 | 逆变C相电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 61
103 | 3 | 28734 | 电感A相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 62
104 | 3 | 28735 | 电感B相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 63
105 | 3 | 28736 | 电感C相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 64
106 | 3 | 28737 | 电感N相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 65
107 | 3 | 28738 | 输出A相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 66
108 | 3 | 28739 | 输出B相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 67
109 | 3 | 28740 | 输出C相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 68
110 | 3 | 28741 | 输出N相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 69
111 | 3 | 28742 | 负载A相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 70
112 | 3 | 28743 | 负载B相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 71
113 | 3 | 28744 | 负载C相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 72
114 | 3 | 28745 | 电网A相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 73
115 | 3 | 28746 | 电网B相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 74
116 | 3 | 28747 | 电网C相电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 75
117 | 3 | 28748 | 交流负载总有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW | 76
118 | 3 | 28749 | 交流负载A相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW | 77
119 | 3 | 28750 | 交流负载B相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW | 78
120 | 3 | 28751 | 交流负载C相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW | 79
121 | 3 | 28752 | 总母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 80
122 | 3 | 28753 | 正母线电压(ACDC) | INT16 | 10 | 0 | V | 81
123 | 3 | 28754 | 负母线电压(ACDC) | INT16 | 10 | 0 | V | 82
124 | 3 | 28767 | 并网/离网状态 | UINT16 | 1 | 0 | null | 95
125 | 3 | 28768 | 工作状态(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 96
126 | 3 | 28769 | 硬件故障字1(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 97
127 | 3 | 28770 | 硬件故障字2(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 98
128 | 3 | 28771 | 电网故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 99
129 | 3 | 28772 | 母线故障字(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 100
130 | 3 | 28773 | 交流电容故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 101
131 | 3 | 28774 | 系统故障字(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 102
132 | 3 | 28775 | 开关故障字(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 103
133 | 3 | 28776 | 其他故障字(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 104
134 | 3 | 28777 | 系统运行模式 | INT16 | 1 | 0 | null | 105
135 | 3 | 28778 | 并网运行模式数量 | INT16 | 1 | 0 | null | 106
136 | 3 | 28779 | 离网运行模块数量 | INT16 | 1 | 0 | null | 107
137 | 3 | 28780 | 当前模块功率CANID | INT16 | 1 | 0 | null | 108
138 | 3 | 28781 | 设备温度降额运行系数 | INT16 | 4096 | 0 | null | 109
139 | 3 | 28782 | 设备温度降额运行中 | INT16 | 1 | 0 | null | 110
140 | 3 | 28783 | 设备IGBT温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃ | 111
141 | 3 | 28784 | 环境温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃ | 112
142 | 3 | 28786 | 数字输入1 | INT16 | 1 | 0 | null | 114
143 | 3 | 28787 | 数字输入2 | INT16 | 1 | 0 | null | 115
144 | 3 | 28788 | 数字输入3 | INT16 | 1 | 0 | null | 116
145 | 3 | 28789 | 数字输入4(DRM0) | INT16 | 1 | 0 | null | 117
146 | 3 | 28790 | 数字输入5(EPO) | INT16 | 1 | 0 | null | 118
147 | 3 | 28791 | 离网运行状态 | UINT16 | 1 | 0 | null | 119
148 | 3 | 28792 | STS告警字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 120
149 | 3 | 28793 | STS并离网状态 | UINT16 | 1 | 0 | null | 121
150 | 3 | 28804 | 负载总无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar | 132
151 | 3 | 28805 | 负载A相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar | 133
152 | 3 | 28806 | 负载B相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar | 134
153 | 3 | 28807 | 负载C相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar | 135
154 | 3 | 28808 | 负载总视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVA | 136
155 | 3 | 28809 | 负载A相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVA | 137
156 | 3 | 28810 | 负载B相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVA | 138
157 | 3 | 28811 | 负载C相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVA | 139
158 | 3 | 28812 | 负载A相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null | 140
159 | 3 | 28813 | 负载B相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null | 141
160 | 3 | 28814 | 负载C相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null | 142
161 | 3 | 28815 | 负载总功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null | 143
162 | 3 | 28819 | 电网A相电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 147
163 | 3 | 28820 | 电网B相电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 148
164 | 3 | 28821 | 电网C相电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 149
165 | 3 | 28822 | 电网AB线电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 150
166 | 3 | 28823 | 电网BC线电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 151
167 | 3 | 28824 | 电网CA线电压 | INT16 | 10 | 0 | V | 152
168 | 3 | 28934 | 有功功率设置 | INT16 | 10 | 0 | kW | 262
169 | 3 | 28935 | 无功补偿功率设置 | INT16 | 10 | 0 | kvar | 263
170 | 3 | 28939 | 离网模式设置 | UINT16 | 1 | 0 | null | 267
171 | 3 | 28940 | 模块运行模式设置 | UINT16 | 1 | 0 | null | 268
172 | 3 | 28941 | 并网单相功率独立控制设置 | UINT16 | 1 | 0 | null | 269
173 | 3 | 28942 | 模块主机设置 | UINT16 | 1 | 0 | null | 270
174 | 3 | 28943 | 模块电流源并联使能设置 | UINT16 | 1 | 0 | null | 271
175 | 3 | 28944 | PCS除湿使能 | UINT16 | 1 | 0 | null | 272
176 | 3 | 28945 | 模块并联台数设置 | UINT16 | 1 | 0 | null | 273
177 | 3 | 28946 | 离网电压设置 | INT16 | 1 | 0 | V | 274
178 | 3 | 28947 | 离网频率设置 | INT16 | 100 | 0 | Hz | 275
179 | 3 | 28948 | A相有功功率设置 | INT16 | 10 | 0 | kW | 276
180 | 3 | 28949 | A相无功功率设置 | INT16 | 10 | 0 | kvar | 277
181 | 3 | 28950 | B相有功功率设置 | INT16 | 10 | 0 | kW | 278
182 | 3 | 28951 | B相无功功率设置 | INT16 | 10 | 0 | kvar | 279
183 | 3 | 28952 | C相有功功率设置 | INT16 | 10 | 0 | kW | 280
184 | 3 | 28953 | C相无功功率设置 | INT16 | 10 | 0 | kvar | 281
185 | 3 | 28954 | DC源母线电压设置 | UINT16 | 10 | 0 | V | 282
186 | 3 | 28955 | 母线电压设置 | UINT16 | 10 | 0 | V | 283
187 | 3 | 28956 | 电量清零指令 | UINT16 | 1 | 0 | null | 284
188 | 3 | 28957 | EPO故障触发(AC) | UINT16 | 1 | 0 | null | 285
189 | 3 | 29025 | 硬件故障字1屏蔽字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 353
190 | 3 | 29026 | 硬件故障字2屏蔽字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 354
191 | 3 | 29027 | 电网故障字屏蔽字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 355
192 | 3 | 29028 | 母线故障字屏蔽字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 356
193 | 3 | 29029 | 交流电容故障字屏蔽字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 357
194 | 3 | 29030 | 系统故障字屏蔽字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 358
195 | 3 | 29031 | 开关故障字屏蔽字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 359
196 | 3 | 29032 | 其他故障字屏蔽字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 360
197 | 3 | 29033 | FPGA故障锁存屏蔽字 | UINT16 | 1 | 0 | null | 361
198 | 3 | 29056 | 电网过频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz | 384
199 | 3 | 29057 | 电网欠频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz | 385
200 | 3 | 29058 | 孤岛过频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz | 386
201 | 3 | 29059 | 孤岛欠频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz | 387
202 | 3 | 29060 | 交流线电压过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V | 388
203 | 3 | 29061 | 交流线电压欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V | 389
204 | 3 | 29062 | 交流过流保护点 | UINT16 | 10 | 0 | A | 390
205 | 3 | 29063 | 电池过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V | 391
206 | 3 | 29064 | 电池欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V | 392
207 | 3 | 29065 | 母线过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V | 393
208 | 3 | 29066 | 母线欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V | 394
209 | 3 | 29067 | 直流过流保护点 | UINT16 | 10 | 0 | A | 395
210 | 3 | 29068 | 模块过温保护点 | UINT16 | 10 | 0 | ℃ | 396
211 | 3 | 29069 | 最大充电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW | 397
212 | 3 | 29070 | 最大放电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW | 398
213 | 3 | 29071 | 电池侧最大充电电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 399
214 | 3 | 29072 | 电池侧最大放电电流 | INT16 | 10 | 0 | A | 400
1 | na | 0 | EPO故障(AC) | 2 |  |  | null
| na | 1 | IGBT硬件过流(AC) | 2 |  |  | null
| na | 2 | 母线硬件过压(AC) | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X7061.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 功率模块逐波限流(AC) | 2 |  |  | null
| na | 5 | 平衡模块硬件过流(AC) | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X7061.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X7061.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X7061.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X7061.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X7061.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X7061.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X7061.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X7061.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X7061.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X7061.15 | 2 |  |  | null
2 | na | 0 | 24V电源故障(AC) | 2 |  |  | null
| na | 1 | 风扇故障(AC) | 2 |  |  | null
| na | 2 | 连接故障(AC) | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X7062.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X7062.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X7062.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 防雷器故障(AC) | 2 |  |  | null
| na | 7 | 电感过温故障(AC) | 2 |  |  | null
| na | 8 | 功率模块过温(AC) | 2 |  |  | null
| na | 9 | 平衡模块过温(AC) | 2 |  |  | null
| na | 10 | 15V电源故障(AC) | 2 |  |  | null
| na | 11 | 系统火警故障(AC) | 2 |  |  | null
| na | 12 | 电池干接点故障(AC) | 2 |  |  | null
| na | 13 | 干接点过载故障(AC) | 2 |  |  | null
| na | 14 | 环境温度过温故障(AC) | 2 |  |  | null
| na | 15 | 干接点过温故障(AC) | 2 |  |  | null
3 | na | 0 | A相过压故障 | 2 |  |  | null
| na | 1 | B相过压故障 | 2 |  |  | null
| na | 2 | C相过压故障 | 2 |  |  | null
| na | 3 | A相欠压故障 | 2 |  |  | null
| na | 4 | B相欠压故障 | 2 |  |  | null
| na | 5 | C相欠压故障 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 电网过频 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 电网欠频 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 电网相序错误 | 2 |  |  | null
| na | 9 | A相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 10 | B相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 11 | C相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 电网电压不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 电网电流不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 电网缺相 | 2 |  |  | null
| na | 15 | N线过流 | 2 |  |  | null
4 | na | 0 | 预充母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 不控整流母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 不控整流母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 运行母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 运行母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 正负母线不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 电池欠压 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 电流模式母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 电池过压 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 直流预充电过流 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 直流过流 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X7064.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X7064.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 平衡模块软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 电池反接 | 2 |  |  | null
5 | na | 0 | 预充电超时 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充电A相过流 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 预充电B相过流 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 预充电C相过流 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X7065.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X7065.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X7065.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X7065.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X7065.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X7065.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X7065.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X7065.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X7065.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X7065.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X7065.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X7065.15 | 2 |  |  | null
6 | na | 0 | 保留位0X7066.0 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 控制板EEPROM故障(AC) | 2 |  |  | null
| na | 2 | AD采样零漂故障 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 后台通讯协议故障 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X7066.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X7066.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X7066.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X7066.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 绝缘检测故障 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X7066.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X7066.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | BMS电池系统故障 | 2 |  |  | null
| na | 12 | STS通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 13 | BMS通讯故障 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 从模块CAN通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 15 | EMS通信故障(AC) | 2 |  |  | null
7 | na | 0 | 预充电继电器闭合失败 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充电继电器断开失败 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 预充电继电器闭合状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 预充电继电器断开状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 主继电器闭合失败 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 主继电器断开失败 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 主继电器闭合状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 主继电器断开状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 交流主继电器粘连故障 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 直流继电器开路故障 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X7067.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X7067.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X7067.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X7067.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X7067.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X7067.15 | 2 |  |  | null
8 | na | 0 | 逆变电压A相过压故障 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 逆变电压B相过压故障 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 逆变电压C相过压故障 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 电网孤岛故障 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X7068.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 系统谐振故障 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 软件过压过流 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X7068.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 高电压穿越超时故障 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 逆变电压A相欠压故障 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 逆变电压B相欠压故障 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 逆变电压C相欠压故障 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 离网无同步信号故障 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X7068.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 离网短路故障 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 低电压穿越超时故障 | 2 |  |  | null
9 | na | 0 | STS在线异常告警 | 1 |  |  | null
| na | 1 | 电网相序异常告警 | 1 |  |  | null
| na | 2 | 电网电压有效值异常告警 | 1 |  |  | null
| na | 3 | 电网频率异常告警 | 1 |  |  | null
| na | 4 | 电网电压模值异常告警 | 1 |  |  | null
| na | 5 | 电网电压模值2异常告警 | 1 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X7078.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X7078.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X7078.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X7078.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X7078.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X7078.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X7078.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X7078.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X7078.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X7078.15 | 2 |  |  | null
10 | na | 0 | EPO故障(DC) | 2 |  |  | null
| na | 1 | IGBTOCP | 2 |  |  | null
| na | 2 | 高压侧硬件过压 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 高压侧硬件过流 | 2 |  |  | null
| na | 4 | IGBT硬件过流(DC) | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X607A.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X607A.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X607A.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X607A.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X607A.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X607A.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X607A.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X607A.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X607A.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X607A.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X607A.15 | 2 |  |  | null
11 | na | 0 | 24V辅助电源故障(DC) | 2 |  |  | null
| na | 1 | 风扇故障(DC) | 2 |  |  | null
| na | 2 | 连接故障(DC) | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X607B.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X607B.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X607B.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X607B.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X607B.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 功率模块过温(DC) | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X607B.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 15V辅源故障(DC) | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X607B.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X607B.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X607B.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X607B.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X607B.15 | 2 |  |  | null
12 | na | 0 | 预充电超时故障 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 保留位0X607C.1 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 保留位0X607C.2 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X607C.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X607C.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X607C.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X607C.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X607C.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X607C.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 电池侧A相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 电池侧B相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 电池侧负端软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 模块内部短路故障 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X607C.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X607C.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X607C.15 | 2 |  |  | null
13 | na | 0 | 母线侧预充过压 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 保留位0X607D.1 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 保留位0X607D.2 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X607D.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 母线侧运行过压 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 母线侧运行欠压 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 母线侧正负母线不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X607D.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X607D.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X607D.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X607D.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X607D.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X607D.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X607D.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X607D.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X607D.15 | 2 |  |  | null
14 | na | 0 | 与主机模式设置不匹配 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 保留位0X607E.1 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 保留位0X607E.2 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X607E.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X607E.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X607E.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X607E.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X607E.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X607E.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X607E.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X607E.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X607E.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X607E.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X607E.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X607E.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X607E.15 | 2 |  |  | null
15 | na | 0 | 保留位0X607F.1 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 控制板EEROM故障 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 保留位0X607F.2 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X607F.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X607F.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X607F.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X607F.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X607F.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X607F.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X607F.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X607F.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X607F.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X607F.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X607F.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X607F.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 与EMS通信故障(DC) | 2 |  |  | null
16 | na | 0 | 绝缘电阻过低故障 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 绝缘检测超时故障 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 保留位0X6081.2 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X6081.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 电池侧欠压 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X6081.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 软件瞬态过流 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X6081.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X6081.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X6081.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 电池侧过压 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 电池侧过流 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 电池侧极性反接 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X6081.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X6081.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X6081.15 | 2 |  |  | null

## Sheet2
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
0 | 3 | 0x0103 | 离网频率设置 | INT16 | 100 | 0 | Hz
1 | 3 | 0x0189 | A相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
2 | 3 | 0x018A | B相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
3 | 3 | 0x018B | C相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
STS导通状态
STS电网状态
4 | 3 | 0x0291 | 开机、关机指令 | INT16 | 1 | 0 | null
5 | 3 | 0x02A6 | A相有功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kW
6 | 3 | 0x02A7 | A相无功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kvar
7 | 3 | 0x02A8 | B相有功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kW
8 | 3 | 0x02A9 | B相无功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kvar
9 | 3 | 0x02AA | C相有功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kW
10 | 3 | 0x02AB | C相无功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kvar
11 | 3 | 0x0835 | 平衡模块开启/关闭 | INT16 | 1 | 0 | null
12 | 3 | 0x0900 | 绝缘检测使能 | INT16 | 1 | 0 | null
13 | 3 | 0x0913 | 绝缘检测值Rx | UINT16 | 1 | 0 | kΩ
14 | 3 | 0x0914 | 绝缘检测值Ry | UINT16 | 1 | 0 | kΩ
15 | 3 | 0x0D10 | 母线电压设置 | UINT16 | 10 | 0 | V
16 | 3 | 0x0D16 | DC源母线电压设置 | UINT16 | 10 | 0 | V
17 | 3 | 0x0D57 | 下设有功充电/放电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
18 | 3 | 0x0D58 | 无功功率补偿功率设置 | UINT16 | 10 | 0 | kvar
19 | 3 | 0x1004 | hMIModbus波特率 | UINT16 | 1 | 0 | null
20 | 3 | 0x1007 | ReModbus波特率 | UINT16 | 1 | 0 | null
21 | 3 | 0x1010 | ReModbus地址 | UINT16 | 1 | 0 | null
22 | 3 | 0x1011 | hMIModbus地址 | UINT16 | 1 | 0 | null
23 | 3 | 0x1400 | 故障复位指令 | UINT16 | 1 | 0 | null
24 | 3 | 0x1405 | 固化参数指令 | UINT16 | 1 | 0 | null
25 | 3 | 0x1600 | 交流线电压过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
26 | 3 | 0x1601 | 交流线电压欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
27 | 3 | 0x1603 | 交流过流保护点 | UINT16 | 10 | 0 | A
28 | 3 | 0x1604 | 电网过频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
29 | 3 | 0x1605 | 电网欠频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
30 | 3 | 0x1611 | 母线过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
31 | 3 | 0x1612 | 母线欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
32 | 3 | 0x1620 | 模块过温保护点 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
33 | 3 | 0x1631 | 孤岛过频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
34 | 3 | 0x1632 | 孤岛欠频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
35 | 3 | 0x1633 | 电池过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
36 | 3 | 0x1634 | 电池欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
37 | 3 | 0x163F | 电池侧最大充电电流限值 | INT16 | 10 | 0 | A
38 | 3 | 0x1640 | 电池侧最大放电电流限值 | INT16 | 10 | 0 | A
39 | 3 | 0x1641 | 直流过流保护点 | UINT16 | 10 | 0 | A
40 | 3 | 0x1643 | 恒流转恒压充电电池电压点 | UINT16 | 10 | 0 | V
41 | 3 | 0x1644 | 电池恒压充电电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
42 | 3 | 0x1648 | EMS(BMS)通讯故障时间阈值 | UINT16 | 1 | 0 | s
43 | 3 | 0x1650 | 恒压充电最大时间限制 | UINT16 | 10 | 0 | min
44 | 3 | 0x1651 | 恒压转浮充电流点设置 | UINT16 | 10 | 0 | A
45 | 3 | 0x1653 | 电池浮充电压点设置 | UINT16 | 10 | 0 | V
46 | 3 | 0x1654 | 浮充转恒流电流点设置 | UINT16 | 10 | 0 | A
47 | 3 | 0x1700 | 硬件故障字1 | UINT16 | 1 | 0 | null
48 | 3 | 0x1701 | 硬件故障字2 | UINT16 | 1 | 0 | null
49 | 3 | 0x1702 | 电网故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
50 | 3 | 0x1703 | 母线故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
51 | 3 | 0x1704 | 交流电容故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
52 | 3 | 0x1705 | 系统故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
53 | 3 | 0x1706 | 开关故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
54 | 3 | 0x1707 | 其他故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
55 | 3 | 0x2101 | 在线开机台数 | UINT16 | 1 | 0 | null
56 | 3 | 0x2104 | 在线并机状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
57 | 3 | 0x2227 | 离网电压设置 | INT16 | 1 | 0 | null
58 | 3 | 0x2329 | 无工频同步标志 | UINT16 | 1 | 0 | null
59 | 3 | 0x2343 | 工频同步捕获值 | UINT16 | 1 | 0 | null
60 | 3 | 0x501B | 模块运行模式设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
61 | 3 | 0x5021 | 模块并联台数设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
62 | 3 | 0x5054 | 模块电流源并联使能设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
63 | 3 | 0x5060 | 并网单相功率独立控制设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
64 | 3 | 0x5066 | 离网模式设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
65 | 3 | 0x5068 | 模块主机设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
66 | 3 | 0x5069 | 模块是否为主机 | UINT16 | 1 | 0 | null
67 | 3 | 0x506A | PCS除湿使能 | UINT16 | 1 | 0 | null
68 | 3 | 0x5078 | 最大充电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
69 | 3 | 0x5079 | 最大放电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
70 | 3 | 0x508C | 电量清零指令 | UINT16 | 1 | 0 | null
71 | 3 | 0x508D | 安规一键设置接口 | UINT16 | 1 | 0 | null
72 | 3 | 0x6000 | DSP版本V | UINT16 | 1 | 0 | null
73 | 3 | 0x6001 | DSP版本B | UINT16 | 1 | 0 | null
74 | 3 | 0x6002 | DSP版本D | UINT16 | 1 | 0 | null
75 | 3 | 0x6003 | CPLD版本V | UINT16 | 1 | 0 | null
76 | 3 | 0x6004 | CPLD版本B | UINT16 | 1 | 0 | null
77 | 3 | 0x6005 | CPLD版本D | UINT16 | 1 | 0 | null
78 | 3 | 0x6010 | 直流历史充电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
79 | 3 | 0x6012 | 直流日充电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
80 | 3 | 0x6014 | 直流历史放电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
81 | 3 | 0x6016 | 直流日放电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
82 | 3 | 0x6018 | 交流历史充电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
83 | 3 | 0x601A | 交流日充电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
84 | 3 | 0x601C | 交流历史放电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
85 | 3 | 0x601E | 交流日放电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
86 | 3 | 0x6020 | 输出AB线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
87 | 3 | 0x6021 | 输出BC线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
88 | 3 | 0x6022 | 输出CA线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
89 | 3 | 0x6023 | 输出A相电压 | INT16 | 10 | 0 | V
90 | 3 | 0x6024 | 输出B相电压 | INT16 | 10 | 0 | V
91 | 3 | 0x6025 | 输出C相电压 | INT16 | 10 | 0 | V
92 | 3 | 0x6026 | 输出A相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
93 | 3 | 0x6027 | 输出B相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
94 | 3 | 0x6028 | 输出C相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
95 | 3 | 0x6029 | 电感A相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
96 | 3 | 0x602A | 电感B相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
97 | 3 | 0x602B | 电感C相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
98 | 3 | 0x602C | 电网频率 | INT16 | 100 | 0 | Hz
99 | 3 | 0x602D | 当前电网相序 | INT16 | 1 | 0 | null
100 | 3 | 0x602E | PCS降额系数 | INT16 | 1 | 0 | null
101 | 3 | 0x602F | PCS降额标志 | INT16 | 1 | 0 | null
102 | 3 | 0x6030 | 交流A相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
103 | 3 | 0x6031 | 交流B相有功功率 | UINT16 | 10 | 0 | kW
104 | 3 | 0x6032 | 交流C相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
105 | 3 | 0x6033 | 交流A相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVa
106 | 3 | 0x6034 | 交流B相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVa
107 | 3 | 0x6035 | 交流C相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVa
108 | 3 | 0x6036 | 交流A相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar
109 | 3 | 0x6037 | 交流B相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar
110 | 3 | 0x6038 | 交流C相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar
111 | 3 | 0x6039 | 交流输出总有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
112 | 3 | 0x603A | 交流输出总无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar
113 | 3 | 0x603B | 交流输出总视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVa
114 | 3 | 0x603C | 交流功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
115 | 3 | 0x6050 | 总母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
116 | 3 | 0x6051 | 正母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
117 | 3 | 0x6052 | 负母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
118 | 3 | 0x6053 | 电池电压 | INT16 | 10 | 0 | V
119 | 3 | 0x6054 | 电池电流 | INT16 | 10 | 0 | A
120 | 3 | 0x6055 | 直流功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
121 | 3 | 0x6056 | 直流总电流 | INT16 | 10 | 0 | A
122 | 3 | 0x6057 | 工作状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
123 | 3 | 0x6058 | IGBT温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
124 | 3 | 0x6059 | 环境温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
125 | 3 | 0x605A | 电感温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
126 | 3 | 0x605B | 当前实际充放电工作模式 | UINT16 | 1 | 0 | null
127 | 3 | 0x605C | 并网/离网状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
128 | 3 | 0x6200 | VSG使能 | UINT16 | 1 | 0 | null
129 | 3 | 0x6201 | VSG时间常数 | INT16 | 10 | 0 | null
130 | 3 | 0x6202 | VSG阻尼系数 | INT16 | 1 | 0 | null
131 | 3 | 0x6203 | VSG一次调频系数 | INT16 | 1 | 0 | null
132 | 3 | 0x6204 | VSG调压系数 | INT16 | 1 | 0 | null
133 | 3 | 0x6205 | VSG虚拟R系数 | INT16 | 1 | 0 | null
134 | 3 | 0x6206 | VSG虚拟L系数 | INT16 | 1 | 0 | null
| na | 0 | EPO故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | IGBTOCP标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 母线硬件过压标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 功率模块逐波限流标志 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 平衡模块硬件过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1700.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X1700.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1700.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X1700.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1700.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1700.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X1700.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X1700.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1700.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1700.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1700.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 24V电源故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 风扇故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 连接故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 防雷器故障 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1701.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1701.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 防雷器故障 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1701.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 功率模块过温标志 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1701.8 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 15V辅源故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 系统火警故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 电池干接点故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 过载故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1701.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1701.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | A相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | B相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | C相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | A相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 4 | B相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 5 | C相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 电网过频 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 电网欠频 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 电网相序错误 | 2 |  |  | null
| na | 9 | A相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 10 | B相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 11 | C相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 电网电压不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 电网电流不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 电网缺相 | 2 |  |  | null
| na | 15 | N线过流 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 预充母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 不控整流母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 不控整流母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 运行母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 运行母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 正负母线不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 电池欠压 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 电流模式母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 电池过压 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 直流预充电过流 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 直流过流 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 平衡模块软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1703.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1703.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 电池反接 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 预充电超时 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充电A相过流 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 预充电B相过流 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 预充电C相过流 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1704.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1704.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X1704.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1704.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X1704.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1704.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1704.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X1704.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X1704.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1704.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1704.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1704.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 保留位0X1705.1 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 保留位0X1705.2 | 2 |  |  | null
| na | 2 | AD采样零漂故障 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X1705.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1705.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1705.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X1705.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1705.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X1705.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1705.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1705.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | BMS电池系统故障 | 2 |  |  | null
| na | 12 | STS通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 13 | BMS通讯故障 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 从模块CAN通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 15 | EMS通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 预充电继电器闭合失败 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充电继电器断开失败 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 预充电继电器闭合状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 预充电继电器断开状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 主继电器闭合失败 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 主继电器断开失败 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 主继电器闭合状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 主继电器断开状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 交流主继电器粘连故障 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 直流继电器开路故障 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1706.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X1706.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X1706.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1706.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1706.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1706.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 逆变电压A相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 逆变电压B相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 逆变电压C相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 电网孤岛故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1707.5 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 系统谐振故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 软件过压过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1707.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 高电压穿越超时故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 逆变电压A相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 逆变电压B相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 逆变电压C相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 离网无同步信号故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1707.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 离网短路故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 低电压穿越超时故障标志 | 2 |  |  | null