## Table 1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
0 | 1 | 0 | 公共报警 | BOOL | 1 | 0 | null
1 | 1 | 1 | 公共警告报警 | BOOL | 1 | 0 | null
2 | 1 | 2 | 公共停机报警 | BOOL | 1 | 0 | null
3 | 1 | 3 | 远程模式 | BOOL | 1 | 0 | null
4 | 1 | 4 | 远程锁机 | BOOL | 1 | 0 | null
5 | 1 | 5 | 保留1 | BOOL | 1 | 0 | null
6 | 1 | 6 | 市电带负载 | BOOL | 1 | 0 | null
7 | 1 | 7 | 发电带负载 | BOOL | 1 | 0 | null
8 | 1 | 8 | 紧急停机 | BOOL | 1 | 0 | null
9 | 1 | 9 | 超速报警停机 | BOOL | 1 | 0 | null
10 | 1 | 10 | 欠速报警停机 | BOOL | 1 | 0 | null
11 | 1 | 11 | 速度信号丢失停机 | BOOL | 1 | 0 | null
12 | 1 | 12 | 超频报警停机 | BOOL | 1 | 0 | null
13 | 1 | 13 | 欠频报警停机 | BOOL | 1 | 0 | null
14 | 1 | 14 | 过压报警停机 | BOOL | 1 | 0 | null
15 | 1 | 15 | 欠压报警停机 | BOOL | 1 | 0 | null
16 | 1 | 16 | 发电过流停机 | BOOL | 1 | 0 | null
17 | 1 | 17 | 起动失败 | BOOL | 1 | 0 | null
18 | 1 | 18 | 水温高报警停机 | BOOL | 1 | 0 | null
19 | 1 | 19 | 油压低报警停机 | BOOL | 1 | 0 | null
20 | 1 | 20 | 频率丢失报警 | BOOL | 1 | 0 | null
21 | 1 | 21 | 输入口停机报警 | BOOL | 1 | 0 | null
22 | 1 | 22 | 燃油位低停机报警 | BOOL | 1 | 0 | null
23 | 1 | 23 | 冷却液低停机报警 | BOOL | 1 | 0 | null
24 | 1 | 24 | 水温高警告报警 | BOOL | 1 | 0 | null
25 | 1 | 25 | 油压低警告报警 | BOOL | 1 | 0 | null
26 | 1 | 26 | 发电过流警告报警 | BOOL | 1 | 0 | null
27 | 1 | 27 | 停机失败警告报警 | BOOL | 1 | 0 | null
28 | 1 | 28 | 油位低警告 | BOOL | 1 | 0 | null
29 | 1 | 29 | 充电失败警告 | BOOL | 1 | 0 | null
30 | 1 | 30 | 电池电压过低警告报警 | BOOL | 1 | 0 | null
31 | 1 | 31 | 电池电压过高警告报警 | BOOL | 1 | 0 | null
32 | 1 | 32 | 输入口警告报警 | BOOL | 1 | 0 | null
33 | 1 | 33 | 速度信号丢失警告 | BOOL | 1 | 0 | null
34 | 1 | 34 | 冷却液低警告 | BOOL | 1 | 0 | null
35 | 1 | 35 | 温度传感器开路警告 | BOOL | 1 | 0 | null
36 | 1 | 36 | 油压传感器开路警告 | BOOL | 1 | 0 | null
37 | 1 | 37 | 维护时间到警告 | BOOL | 1 | 0 | null
38 | 1 | 38 | 充电器充电失败警告 | BOOL | 1 | 0 | null
39 | 1 | 39 | 过功率警告 | BOOL | 1 | 0 | null
40 | 1 | 40 | 系统在测试模式 | BOOL | 1 | 0 | null
41 | 1 | 41 | 系统在自动模式 | BOOL | 1 | 0 | null
42 | 1 | 42 | 系统在手动模式 | BOOL | 1 | 0 | null
43 | 1 | 43 | 系统在停机模式 | BOOL | 1 | 0 | null
44 | 1 | 44 | 温度传感器器开路停机 | BOOL | 1 | 0 | null
45 | 1 | 45 | 油压传感器开路停机 | BOOL | 1 | 0 | null
46 | 1 | 46 | 维护时间到停机报警 | BOOL | 1 | 0 | null
47 | 1 | 47 | 过功率停机报警 | BOOL | 1 | 0 | null
48 | 1 | 48 | 紧急停机输入 | BOOL | 1 | 0 | null
49 | 1 | 49 | 可编程输入口1 | BOOL | 1 | 0 | null
50 | 1 | 50 | 可编程输入口2 | BOOL | 1 | 0 | null
51 | 1 | 51 | 可编程输入口3 | BOOL | 1 | 0 | null
52 | 1 | 52 | 可编程输入口4 | BOOL | 1 | 0 | null
53 | 1 | 53 | 可编程输入口5 | BOOL | 1 | 0 | null
54 | 1 | 54 | 漏液停机 | BOOL | 1 | 0 | null
55 | 1 | 55 | 保留2 | BOOL | 1 | 0 | null
56 | 1 | 56 | 起动继电器输出 | BOOL | 1 | 0 | null
57 | 1 | 57 | 燃油继电器输出 | BOOL | 1 | 0 | null
58 | 1 | 58 | 可编程输出口1 | BOOL | 1 | 0 | null
59 | 1 | 59 | 可编程输出口2 | BOOL | 1 | 0 | null
60 | 1 | 60 | 可编程输出口3 | BOOL | 1 | 0 | null
61 | 1 | 61 | 可编程输出口4 | BOOL | 1 | 0 | null
62 | 1 | 62 | 燃油1输出控制 | BOOL | 1 | 0 | null
63 | 1 | 63 | 过流故障停机输入报警 | BOOL | 1 | 0 | null
64 | 1 | 64 | 超速停机输入报警 | BOOL | 1 | 0 | null
65 | 1 | 65 | 市电故障 | BOOL | 1 | 0 | null
66 | 1 | 66 | 市电正常 | BOOL | 1 | 0 | null
67 | 1 | 67 | 市电过压 | BOOL | 1 | 0 | null
68 | 1 | 68 | 市电欠压 | BOOL | 1 | 0 | null
69 | 1 | 69 | 市电缺相 | BOOL | 1 | 0 | null
70 | 1 | 70 | 市电无 | BOOL | 1 | 0 | null
71 | 1 | 71 | 低油压报警停机 | BOOL | 1 | 0 | null
72 | 1 | 72 | 发电正常 | BOOL | 1 | 0 | null
73 | 1 | 73 | 发电过压 | BOOL | 1 | 0 | null
74 | 1 | 74 | 发电欠压 | BOOL | 1 | 0 | null
75 | 1 | 75 | 发电过频 | BOOL | 1 | 0 | null
76 | 1 | 76 | 发电欠频 | BOOL | 1 | 0 | null
77 | 1 | 77 | 发电过流 | BOOL | 1 | 0 | null
78 | 1 | 78 | 定时不开机时间指示 | BOOL | 1 | 0 | null
79 | 1 | 79 | 漏液警告 | BOOL | 1 | 0 | null
80 | 3 | 0 | 市电UA | UINT16 | 1 | 0 | V
81 | 3 | 1 | 市电UB | UINT16 | 1 | 0 | V
82 | 3 | 2 | 市电UC | UINT16 | 1 | 0 | V
83 | 3 | 3 | 市电UAB | UINT16 | 1 | 0 | V
84 | 3 | 4 | 市电UBC | UINT16 | 1 | 0 | V
85 | 3 | 5 | 市电UCA | UINT16 | 1 | 0 | V
86 | 3 | 6 | 市电频率 | UINT16 | 10 | 0 | V
87 | 3 | 7 | 发电UA | UINT16 | 1 | 0 | V
88 | 3 | 8 | 发电UB | UINT16 | 1 | 0 | V
89 | 3 | 9 | 发电UC | UINT16 | 1 | 0 | V
90 | 3 | 10 | 发电UAB | UINT16 | 1 | 0 | V
91 | 3 | 11 | 发电UBC | UINT16 | 1 | 0 | V
92 | 3 | 12 | 发电UCA | UINT16 | 1 | 0 | V
93 | 3 | 13 | 发电频率 | UINT16 | 10 | 0 | Hz
94 | 3 | 14 | A相电流 | UINT16 | 1 | 0 | A
95 | 3 | 15 | B相电流 | UINT16 | 1 | 0 | A
96 | 3 | 16 | C相电流 | UINT16 | 1 | 0 | A
97 | 3 | 17 | 水温温度值 | UINT16 | 1 | 0 | ℃
98 | 3 | 18 | 水温电阻值 | UINT16 | 10 | 0 | Ω
99 | 3 | 19 | 油压值 | UINT16 | 1 | 0 | kPa
100 | 3 | 20 | 油压电阻值 | UINT16 | 10 | 0 | Ω
101 | 3 | 21 | 液位值 | UINT16 | 1 | 0 | %
102 | 3 | 22 | 液位电阻值 | UINT16 | 10 | 0 | Ω
103 | 3 | 23 | 转速 | UINT16 | 1 | 0 | RPM
104 | 3 | 24 | 电池电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
105 | 3 | 25 | D+电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
106 | 3 | 26 | 有功功率 | INT16 | 1 | 0 | kW
107 | 3 | 27 | 无功功率 | INT16 | 1 | 0 | kVar
108 | 3 | 28 | 视在功率 | INT16 | 1 | 0 | kVA
109 | 3 | 29 | 功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
110 | 3 | 30 | 维护倒计时小时 | UINT16 | 1 | 0 | h
111 | 3 | 31 | 维护倒计时分 | UINT16 | 1 | 0 | min
112 | 3 | 34 | 控制器运行状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
113 | 3 | 35 | 延时1 | UINT16 | 1 | 0 | s
114 | 3 | 36 | 自动运行状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
115 | 3 | 37 | 延时2 | UINT16 | 1 | 0 | s
116 | 3 | 38 | ATS运行状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
117 | 3 | 39 | 延时3 | UINT16 | 1 | 0 | s
118 | 3 | 40 | 市电状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
119 | 3 | 41 | 延时4 | UINT16 | 1 | 0 | s
120 | 3 | 42 | 油机运行累计计时（小时）高位 | UINT16 | 1 | 0 | h
121 | 3 | 43 | 油机运行累计计时（小时）低位 | UINT16 | 1 | 0 | h
122 | 3 | 44 | 油机运行累计计时（分钟） | UINT16 | 1 | 0 | min
123 | 3 | 45 | 油机运行累计计时（秒） | UINT16 | 1 | 0 | s
124 | 3 | 46 | 累计开机次数高位 | UINT16 | 1 | 0 | null
125 | 3 | 47 | 累计开机次数低位 | UINT16 | 1 | 0 | null
126 | 3 | 48 | 累计电能高位 | UINT16 | 1 | 0 | kWh
127 | 3 | 49 | 累计电能低位 | UINT16 | 1 | 0 | kWh
128 | 3 | 50 | 软件版本 | UINT16 | 10 | 0 | null
129 | 3 | 51 | 硬件版本 | UINT16 | 10 | 0 | null
130 | 3 | 52 | A相有功功率 | INT16 | 1 | 0 | kW
131 | 3 | 53 | B相有功功率 | INT16 | 1 | 0 | kW
132 | 3 | 54 | C相有功功率 | INT16 | 1 | 0 | kW
133 | 3 | 55 | 负载输出百分比 | UINT16 | 1 | 0 | %
134 | 3 | 67 | 进气压力 | INT16 | 1 | 0 | kPa
135 | 3 | 68 | 累计燃油消耗 | INT16 | 1 | 0 | L
136 | 3 | 92 | 发电UA相位 | INT16 | 1 | 0 | °
137 | 3 | 93 | 发电UB相位 | INT16 | 1 | 0 | °
138 | 3 | 94 | 发电UC相位 | INT16 | 1 | 0 | °
139 | 3 | 95 | 市电UA相位 | INT16 | 1 | 0 | °
140 | 3 | 96 | 市电UB相位 | INT16 | 1 | 0 | °
141 | 3 | 97 | 市电UC相位 | INT16 | 1 | 0 | °
| na |  | 公共报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 公共警告报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 公共停机报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 紧急停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 超速报警停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 欠速报警停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 速度信号丢失停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 超频报警停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 欠频报警停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 过压报警停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 欠压报警停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 发电过流停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 起动失败 | 1 |  |  | null
| na |  | 水温高报警停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 油压低报警停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 频率丢失报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 输入口停机报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 燃油位低停机报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 冷却液低停机报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 水温高警告报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 油压低警告报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 发电过流警告报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 停机失败警告报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 油位低警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 充电失败警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 电池电压过低警告报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 电池电压过高警告报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 输入口警告报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 速度信号丢失警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 冷却液低警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 温度传感器开路警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 油压传感器开路警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 维护时间到警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 充电器充电失败警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 过功率警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 温度传感器器开路停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 油压传感器开路停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 维护时间到停机报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 过功率停机报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 紧急停机输入 | 1 |  |  | null
| na |  | 漏液停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 起动继电器输出 | 1 |  |  | null
| na |  | 燃油继电器输出 | 1 |  |  | null
| na |  | 燃油1输出控制 | 1 |  |  | null
| na |  | 过流故障停机输入报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 超速停机输入报警 | 1 |  |  | null
| na |  | 市电故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 市电正常 | 1 |  |  | null
| na |  | 市电过压 | 1 |  |  | null
| na |  | 市电欠压 | 1 |  |  | null
| na |  | 市电缺相 | 1 |  |  | null
| na |  | 市电无 | 1 |  |  | null
| na |  | 低油压报警停机 | 1 |  |  | null
| na |  | 发电正常 | 1 |  |  | null
| na |  | 发电过压 | 1 |  |  | null
| na |  | 发电欠压 | 1 |  |  | null
| na |  | 发电过频 | 1 |  |  | null
| na |  | 发电欠频 | 1 |  |  | null
| na |  | 发电过流 | 1 |  |  | null
| na |  | 定时不开机时间指示 | 1 |  |  | null
| na |  | 漏液警告 | 1 |  |  | null