## Sheet1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
0 | 3 | 0 | 柜温 | INT16 | 1 | 0 | ℃
1 | 3 | 1 | 风机温度 | INT16 | 1 | 0 | ℃
2 | 3 | 2 | 加热继电器输出状态 | INT16 | 1 | 0 | null
3 | 3 | 3 | 报警状态 | INT16 | 1 | 0 | null
4 | 3 | 4 | 制冷设定温度 | INT16 | 1 | 0 | ℃
5 | 3 | 5 | 回差温度值 | INT16 | 1 | 0 | ℃
6 | 3 | 6 | 压缩机延时时间 | UINT16 | 1 | 0 | S
7 | 3 | 7 | 强制制冷时间 | INT16 | 1 | 0 | min
8 | 3 | 8 | 柜内温度校正 | INT16 | 1 | 0 | ℃
9 | 3 | 9 | 设置温度最小值 | INT16 | 1 | 0 | ℃
10 | 3 | 10 | 设置温度最大值 | INT16 | 1 | 0 | ℃
11 | 3 | 11 | 加热设定温度值 | INT16 | 1 | 0 | ℃
12 | 3 | 12 | 低温报警值 | INT16 | 1 | 0 | ℃
13 | 3 | 13 | 高温报警值 | INT16 | 1 | 0 | ℃
14 | 3 | 14 | 从机地址 | UINT16 | 1 | 0 | null
| na | 0 | 报警状态 | 1 |  |  | null
| na | 1 | 低温报警 | 1 |  |  | null
| na | 2 | 高温报警 | 1 |  |  | null

## Sheet2
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
0 | 3 | 0x0103 | 离网频率设置 | INT16 | 100 | 0 | Hz
1 | 3 | 0x0189 | A相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
2 | 3 | 0x018A | B相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
3 | 3 | 0x018B | C相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
STS导通状态
STS电网状态
4 | 3 | 0x0291 | 开机、关机指令 | INT16 | 1 | 0 | null
5 | 3 | 0x02A6 | A相有功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kW
6 | 3 | 0x02A7 | A相无功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kvar
7 | 3 | 0x02A8 | B相有功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kW
8 | 3 | 0x02A9 | B相无功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kvar
9 | 3 | 0x02AA | C相有功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kW
10 | 3 | 0x02AB | C相无功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kvar
11 | 3 | 0x0835 | 平衡模块开启/关闭 | INT16 | 1 | 0 | null
12 | 3 | 0x0900 | 绝缘检测使能 | INT16 | 1 | 0 | null
13 | 3 | 0x0913 | 绝缘检测值Rx | UINT16 | 1 | 0 | kΩ
14 | 3 | 0x0914 | 绝缘检测值Ry | UINT16 | 1 | 0 | kΩ
15 | 3 | 0x0D10 | 母线电压设置 | UINT16 | 10 | 0 | V
16 | 3 | 0x0D16 | DC源母线电压设置 | UINT16 | 10 | 0 | V
17 | 3 | 0x0D57 | 下设有功充电/放电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
18 | 3 | 0x0D58 | 无功功率补偿功率设置 | UINT16 | 10 | 0 | kvar
19 | 3 | 0x1004 | hMIModbus波特率 | UINT16 | 1 | 0 | null
20 | 3 | 0x1007 | ReModbus波特率 | UINT16 | 1 | 0 | null
21 | 3 | 0x1010 | ReModbus地址 | UINT16 | 1 | 0 | null
22 | 3 | 0x1011 | hMIModbus地址 | UINT16 | 1 | 0 | null
23 | 3 | 0x1400 | 故障复位指令 | UINT16 | 1 | 0 | null
24 | 3 | 0x1405 | 固化参数指令 | UINT16 | 1 | 0 | null
25 | 3 | 0x1600 | 交流线电压过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
26 | 3 | 0x1601 | 交流线电压欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
27 | 3 | 0x1603 | 交流过流保护点 | UINT16 | 10 | 0 | A
28 | 3 | 0x1604 | 电网过频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
29 | 3 | 0x1605 | 电网欠频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
30 | 3 | 0x1611 | 母线过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
31 | 3 | 0x1612 | 母线欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
32 | 3 | 0x1620 | 模块过温保护点 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
33 | 3 | 0x1631 | 孤岛过频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
34 | 3 | 0x1632 | 孤岛欠频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
35 | 3 | 0x1633 | 电池过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
36 | 3 | 0x1634 | 电池欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
37 | 3 | 0x163F | 电池侧最大充电电流限值 | INT16 | 10 | 0 | A
38 | 3 | 0x1640 | 电池侧最大放电电流限值 | INT16 | 10 | 0 | A
39 | 3 | 0x1641 | 直流过流保护点 | UINT16 | 10 | 0 | A
40 | 3 | 0x1643 | 恒流转恒压充电电池电压点 | UINT16 | 10 | 0 | V
41 | 3 | 0x1644 | 电池恒压充电电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
42 | 3 | 0x1648 | EMS(BMS)通讯故障时间阈值 | UINT16 | 1 | 0 | s
43 | 3 | 0x1650 | 恒压充电最大时间限制 | UINT16 | 10 | 0 | min
44 | 3 | 0x1651 | 恒压转浮充电流点设置 | UINT16 | 10 | 0 | A
45 | 3 | 0x1653 | 电池浮充电压点设置 | UINT16 | 10 | 0 | V
46 | 3 | 0x1654 | 浮充转恒流电流点设置 | UINT16 | 10 | 0 | A
47 | 3 | 0x1700 | 硬件故障字1 | UINT16 | 1 | 0 | null
48 | 3 | 0x1701 | 硬件故障字2 | UINT16 | 1 | 0 | null
49 | 3 | 0x1702 | 电网故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
50 | 3 | 0x1703 | 母线故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
51 | 3 | 0x1704 | 交流电容故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
52 | 3 | 0x1705 | 系统故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
53 | 3 | 0x1706 | 开关故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
54 | 3 | 0x1707 | 其他故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
55 | 3 | 0x2101 | 在线开机台数 | UINT16 | 1 | 0 | null
56 | 3 | 0x2104 | 在线并机状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
57 | 3 | 0x2227 | 离网电压设置 | INT16 | 1 | 0 | null
58 | 3 | 0x2329 | 无工频同步标志 | UINT16 | 1 | 0 | null
59 | 3 | 0x2343 | 工频同步捕获值 | UINT16 | 1 | 0 | null
60 | 3 | 0x501B | 模块运行模式设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
61 | 3 | 0x5021 | 模块并联台数设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
62 | 3 | 0x5054 | 模块电流源并联使能设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
63 | 3 | 0x5060 | 并网单相功率独立控制设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
64 | 3 | 0x5066 | 离网模式设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
65 | 3 | 0x5068 | 模块主机设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
66 | 3 | 0x5069 | 模块是否为主机 | UINT16 | 1 | 0 | null
67 | 3 | 0x506A | PCS除湿使能 | UINT16 | 1 | 0 | null
68 | 3 | 0x5078 | 最大充电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
69 | 3 | 0x5079 | 最大放电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
70 | 3 | 0x508C | 电量清零指令 | UINT16 | 1 | 0 | null
71 | 3 | 0x508D | 安规一键设置接口 | UINT16 | 1 | 0 | null
72 | 3 | 0x6000 | DSP版本V | UINT16 | 1 | 0 | null
73 | 3 | 0x6001 | DSP版本B | UINT16 | 1 | 0 | null
74 | 3 | 0x6002 | DSP版本D | UINT16 | 1 | 0 | null
75 | 3 | 0x6003 | CPLD版本V | UINT16 | 1 | 0 | null
76 | 3 | 0x6004 | CPLD版本B | UINT16 | 1 | 0 | null
77 | 3 | 0x6005 | CPLD版本D | UINT16 | 1 | 0 | null
78 | 3 | 0x6010 | 直流历史充电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
79 | 3 | 0x6012 | 直流日充电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
80 | 3 | 0x6014 | 直流历史放电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
81 | 3 | 0x6016 | 直流日放电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
82 | 3 | 0x6018 | 交流历史充电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
83 | 3 | 0x601A | 交流日充电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
84 | 3 | 0x601C | 交流历史放电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
85 | 3 | 0x601E | 交流日放电量 | UINT32 | 1 | 0 | kWh
86 | 3 | 0x6020 | 输出AB线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
87 | 3 | 0x6021 | 输出BC线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
88 | 3 | 0x6022 | 输出CA线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
89 | 3 | 0x6023 | 输出A相电压 | INT16 | 10 | 0 | V
90 | 3 | 0x6024 | 输出B相电压 | INT16 | 10 | 0 | V
91 | 3 | 0x6025 | 输出C相电压 | INT16 | 10 | 0 | V
92 | 3 | 0x6026 | 输出A相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
93 | 3 | 0x6027 | 输出B相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
94 | 3 | 0x6028 | 输出C相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
95 | 3 | 0x6029 | 电感A相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
96 | 3 | 0x602A | 电感B相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
97 | 3 | 0x602B | 电感C相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
98 | 3 | 0x602C | 电网频率 | INT16 | 100 | 0 | Hz
99 | 3 | 0x602D | 当前电网相序 | INT16 | 1 | 0 | null
100 | 3 | 0x602E | PCS降额系数 | INT16 | 1 | 0 | null
101 | 3 | 0x602F | PCS降额标志 | INT16 | 1 | 0 | null
102 | 3 | 0x6030 | 交流A相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
103 | 3 | 0x6031 | 交流B相有功功率 | UINT16 | 10 | 0 | kW
104 | 3 | 0x6032 | 交流C相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
105 | 3 | 0x6033 | 交流A相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVa
106 | 3 | 0x6034 | 交流B相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVa
107 | 3 | 0x6035 | 交流C相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVa
108 | 3 | 0x6036 | 交流A相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar
109 | 3 | 0x6037 | 交流B相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar
110 | 3 | 0x6038 | 交流C相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar
111 | 3 | 0x6039 | 交流输出总有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
112 | 3 | 0x603A | 交流输出总无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar
113 | 3 | 0x603B | 交流输出总视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVa
114 | 3 | 0x603C | 交流功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
115 | 3 | 0x6050 | 总母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
116 | 3 | 0x6051 | 正母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
117 | 3 | 0x6052 | 负母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
118 | 3 | 0x6053 | 电池电压 | INT16 | 10 | 0 | V
119 | 3 | 0x6054 | 电池电流 | INT16 | 10 | 0 | A
120 | 3 | 0x6055 | 直流功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
121 | 3 | 0x6056 | 直流总电流 | INT16 | 10 | 0 | A
122 | 3 | 0x6057 | 工作状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
123 | 3 | 0x6058 | IGBT温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
124 | 3 | 0x6059 | 环境温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
125 | 3 | 0x605A | 电感温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
126 | 3 | 0x605B | 当前实际充放电工作模式 | UINT16 | 1 | 0 | null
127 | 3 | 0x605C | 并网/离网状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
128 | 3 | 0x6200 | VSG使能 | UINT16 | 1 | 0 | null
129 | 3 | 0x6201 | VSG时间常数 | INT16 | 10 | 0 | null
130 | 3 | 0x6202 | VSG阻尼系数 | INT16 | 1 | 0 | null
131 | 3 | 0x6203 | VSG一次调频系数 | INT16 | 1 | 0 | null
132 | 3 | 0x6204 | VSG调压系数 | INT16 | 1 | 0 | null
133 | 3 | 0x6205 | VSG虚拟R系数 | INT16 | 1 | 0 | null
134 | 3 | 0x6206 | VSG虚拟L系数 | INT16 | 1 | 0 | null
| na | 0 | EPO故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | IGBTOCP标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 母线硬件过压标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 功率模块逐波限流标志 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 平衡模块硬件过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1700.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X1700.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1700.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X1700.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1700.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1700.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X1700.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X1700.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1700.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1700.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1700.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 24V电源故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 风扇故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 连接故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 防雷器故障 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1701.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1701.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 防雷器故障 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1701.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 功率模块过温标志 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1701.8 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 15V辅源故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 系统火警故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 电池干接点故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 过载故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1701.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1701.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | A相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | B相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | C相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | A相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 4 | B相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 5 | C相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 电网过频 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 电网欠频 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 电网相序错误 | 2 |  |  | null
| na | 9 | A相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 10 | B相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 11 | C相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 电网电压不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 电网电流不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 电网缺相 | 2 |  |  | null
| na | 15 | N线过流 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 预充母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 不控整流母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 不控整流母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 运行母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 运行母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 正负母线不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 电池欠压 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 电流模式母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 电池过压 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 直流预充电过流 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 直流过流 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 平衡模块软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1703.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1703.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 电池反接 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 预充电超时 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充电A相过流 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 预充电B相过流 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 预充电C相过流 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1704.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1704.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X1704.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1704.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X1704.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1704.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1704.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X1704.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X1704.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1704.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1704.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1704.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 保留位0X1705.1 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 保留位0X1705.2 | 2 |  |  | null
| na | 2 | AD采样零漂故障 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X1705.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1705.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1705.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X1705.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1705.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X1705.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1705.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1705.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | BMS电池系统故障 | 2 |  |  | null
| na | 12 | STS通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 13 | BMS通讯故障 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 从模块CAN通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 15 | EMS通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 预充电继电器闭合失败 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充电继电器断开失败 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 预充电继电器闭合状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 预充电继电器断开状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 主继电器闭合失败 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 主继电器断开失败 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 主继电器闭合状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 主继电器断开状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 交流主继电器粘连故障 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 直流继电器开路故障 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1706.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X1706.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X1706.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1706.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1706.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1706.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 逆变电压A相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 逆变电压B相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 逆变电压C相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 电网孤岛故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1707.5 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 系统谐振故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 软件过压过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1707.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 高电压穿越超时故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 逆变电压A相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 逆变电压B相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 逆变电压C相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 离网无同步信号故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1707.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 离网短路故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 低电压穿越超时故障标志 | 2 |  |  | null