## Table 1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
1 | 3 | 0x0189 | A相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
2 | 3 | 0x018A | B相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
3 | 3 | 0x018B | C相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
4 | 3 | 0x0291 | 开机、关机指令 | INT16 | 1 | 0 | null
5 | 3 | 0X02A6 | A相有功功率给定 | INT16 | 10 | 0 | kW
6 | 3 | 0X02A7 | A相无功功率给定 | INT16 | 10 | 0 | kW
7 | 3 | 0X02A8 | B相有功功率给定 | INT16 | 10 | 0 | kW
8 | 3 | 0X02A9 | B相无功功率给定 | INT16 | 10 | 0 | kW
9 | 3 | 0X02AA | C相有功功率给定 | INT16 | 10 | 0 | kW
10 | 3 | 0X02AB | C相无功功率给定 | INT16 | 10 | 0 | kW
11 | 3 | 0x0D57 | 下设有功充电/放电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
12 | 3 | 0x0D58 | 无功功率补偿功率设置 | INT16 | 10 | 0 | kW
13 | 3 | 0x1004 | HMIModbus波特率 | UINT16 | 1 | 0 | null
14 | 3 | 0x1007 | ReModbus波特率 | UINT16 | 1 | 0 | null
15 | 3 | 0x1010 | ReModbus地址 | UINT16 | 1 | 0 | null
16 | 3 | 0x1011 | HMIModbus地址 | UINT16 | 1 | 0 | null
17 | 3 | 0x1400 | 故障复位指令 | INT16 | 1 | 0 | null
18 | 3 | 0x1405 | 固化参数指令 | UINT16 | 1 | 0 | null
19 | 3 | 0x1600 | 交流线电压过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
20 | 3 | 0x1601 | 交流线电压欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
21 | 3 | 0x1603 | 交流过流保护点 | UINT16 | 10 | 0 | A
22 | 3 | 0x1611 | 母线过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
23 | 3 | 0x1612 | 母线欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
24 | 3 | 0x1620 | 模块过温保护点 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
25 | 3 | 0x1633 | 电池过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
26 | 3 | 0x1634 | 电池欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
27 | 3 | 0x1640 | 并网允许最大充电/放电电流 | UINT16 | 10 | 0 | A
28 | 3 | 0x1641 | 直流过流保护点 | UINT16 | 10 | 0 | A
29 | 3 | 0x1643 | 恒流转恒压充电电池电压点 | UINT16 | 10 | 0 | V
30 | 3 | 0x1644 | 电池恒压充电电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
31 | 3 | 0x1648 | EMS（BMS）通讯故障时间阈值 | UINT16 | 1 | 0 | s
32 | 3 | 0x1650 | 恒压充电最大时间限制 | UINT16 | 1 | 0 | s
33 | 3 | 0x1651 | 恒压转浮充电流点设置 | UINT16 | 10 | 0 | A
34 | 3 | 0x1653 | 电池浮充电压点设置 | UINT16 | 10 | 0 | V
35 | 3 | 0x1654 | 浮充转恒流电流点设置 | UINT16 | 10 | 0 | A
36 | 3 | 0x1700 | 硬件故障字1 | UINT16 | 1 | 0 | null
37 | 3 | 0x1701 | 硬件故障字2 | UINT16 | 1 | 0 | null
38 | 3 | 0x1702 | 电网故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
39 | 3 | 0x1703 | 母线故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
40 | 3 | 0x1704 | 交流电容故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
41 | 3 | 0x1705 | 系统故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
42 | 3 | 0x1706 | 开关故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
43 | 3 | 0x1707 | 其他故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
44 | 3 | 0x501B | 模块运行模式设置 | INT16 | 1 | 0 | null
45 | 3 | 0x5066 | 离网模式设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
46 | 3 | 0x6000 | DSP版本1 | INT16 | 1 | 0 | null
47 | 3 | 0x6001 | DSP版本2 | INT16 | 1 | 0 | null
48 | 3 | 0x6002 | DSP版本3 | INT16 | 1 | 0 | null
49 | 3 | 0x6003 | CPLD版本1 | INT16 | 1 | 0 | null
50 | 3 | 0x6004 | CPLD版本2 | INT16 | 1 | 0 | null
51 | 3 | 0x6005 | CPLD版本3 | INT16 | 1 | 0 | null
52 | 3 | 0x6010 | 直流历史充电量高位 | UINT16 | 1 | 0 | null
53 | 3 | 0x6011 | 直流历史充电量低位 | UINT16 | 1 | 0 | null
54 | 3 | 0x6012 | 直流日充电量高位 | UINT16 | 1 | 0 | null
55 | 3 | 0x6013 | 直流日充电量低位 | UINT16 | 1 | 0 | null
56 | 3 | 0x6014 | 直流历史放电量高位 | UINT16 | 1 | 0 | null
57 | 3 | 0x6015 | 直流历史放电量低位 | UINT16 | 1 | 0 | null
58 | 3 | 0x6016 | 直流日放电量高位 | UINT16 | 1 | 0 | null
59 | 3 | 0x6017 | 直流日放电量低位 | UINT16 | 1 | 0 | null
60 | 3 | 0x6018 | 交流历史充电量高位 | UINT16 | 1 | 0 | null
61 | 3 | 0x6019 | 交流历史充电量低位 | UINT16 | 1 | 0 | null
62 | 3 | 0x601A | 交流日充电量高位 | UINT16 | 1 | 0 | null
63 | 3 | 0x601B | 交流日充电量低位 | UINT16 | 1 | 0 | null
64 | 3 | 0x601C | 交流历史放电量高位 | UINT16 | 1 | 0 | null
65 | 3 | 0x601D | 交流历史放电量低位 | UINT16 | 1 | 0 | null
66 | 3 | 0x601E | 交流日放电量高位 | UINT16 | 1 | 0 | null
67 | 3 | 0x601F | 交流日放电量低位 | UINT16 | 1 | 0 | null
68 | 3 | 0x6020 | 输出AB线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
69 | 3 | 0x6021 | 输出BC线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
70 | 3 | 0x6022 | 输出CA线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
71 | 3 | 0x6023 | 输出A相电压 | INT16 | 10 | 0 | V
72 | 3 | 0x6024 | 输出B相电压 | INT16 | 10 | 0 | V
73 | 3 | 0x6025 | 输出C相电压 | INT16 | 10 | 0 | V
74 | 3 | 0x6026 | 输出A相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
75 | 3 | 0x6027 | 输出B相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
76 | 3 | 0x6028 | 输出C相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
77 | 3 | 0x6029 | 电感A相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
78 | 3 | 0x602A | 电感B相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
79 | 3 | 0x602B | 电感C相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
80 | 3 | 0x602C | 电网频率 | INT16 | 100 | 0 | Hz
81 | 3 | 0x602D | 当前电网相序 | INT16 | 10 | 0 | null
82 | 3 | 0x6030 | 交流A相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
83 | 3 | 0x6031 | 交流B相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
84 | 3 | 0x6032 | 交流C相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
85 | 3 | 0x6033 | 交流A相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
86 | 3 | 0x6034 | 交流B相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
87 | 3 | 0x6035 | 交流C相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
88 | 3 | 0x6036 | 交流A相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
89 | 3 | 0x6037 | 交流B相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
90 | 3 | 0x6038 | 交流C相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
91 | 3 | 0x6039 | 交流输出总有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
92 | 3 | 0x603A | 交流输出总无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
93 | 3 | 0x603B | 交流输出总视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
94 | 3 | 0x603C | 交流功率因数 | INT16 | 10 | 0 | null
95 | 3 | 0x6050 | 总母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
96 | 3 | 0x6051 | 正母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
97 | 3 | 0x6052 | 负母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
98 | 3 | 0x6053 | 电池电压 | INT16 | 10 | 0 | V
99 | 3 | 0x6054 | 电池电流 | INT16 | 10 | 0 | A
100 | 3 | 0x6055 | 直流功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
101 | 3 | 0x6056 | 直流总电流 | INT16 | 10 | 0 | A
102 | 3 | 0x6057 | 工作状态 | INT16 | 1 | 0 | null
103 | 3 | 0x6058 | IGBT温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
104 | 3 | 0x6059 | 环境温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
105 | 3 | 0x605A | 电感温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
106 | 3 | 0x605B | 当前实际充放电工作模式 | UINT16 | 1 | 0 | null
| na | 0 | EPO故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | IGBTOCP标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 母线硬件过压标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 功率模块逐波限流标志 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 平衡模块硬件过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1700.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X1700.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1700.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X1700.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1700.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1700.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X1700.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X1700.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1700.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1700.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1700.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 24V电源故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 风扇故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 连接故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 防雷器故障 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1701.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1701.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 防雷器故障 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1701.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 功率模块过温标志 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1701.8 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 15V辅源故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 系统火警故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 电池干接点故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 过载故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1701.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1701.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | A相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | B相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | C相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | A相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 4 | B相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 5 | C相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 电网过频 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 电网欠频 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 电网相序错误 | 2 |  |  | null
| na | 9 | A相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 10 | B相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 11 | C相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 电网电压不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 电网电流不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 电网缺相 | 2 |  |  | null
| na | 15 | N线过流 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 预充母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 不控整流母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 不控整流母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 运行母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 运行母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 正负母线不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 电池欠压 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 电流模式母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 电池过压 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 直流预充电过流 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 直流过流 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 平衡模块软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1703.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1703.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 电池反接 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 预充电超时 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充电A相过流 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 预充电B相过流 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 预充电C相过流 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1704.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1704.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X1704.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1704.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X1704.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1704.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1704.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X1704.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X1704.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1704.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1704.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1704.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 保留位0X1705.1 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 保留位0X1705.2 | 2 |  |  | null
| na | 2 | AD采样零漂故障 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X1705.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1705.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1705.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X1705.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1705.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X1705.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1705.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1705.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | BMS电池系统故障 | 2 |  |  | null
| na | 12 | STS通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 13 | BMS通讯故障 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 从模块CAN通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 15 | EMS通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 预充电继电器闭合失败 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充电继电器断开失败 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 预充电继电器闭合状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 预充电继电器断开状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 主继电器闭合失败 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 主继电器断开失败 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 主继电器闭合状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 主继电器断开状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 交流主继电器粘连故障 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 直流继电器开路故障 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1706.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X1706.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X1706.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1706.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1706.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1706.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 逆变电压A相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 逆变电压B相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 逆变电压C相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 电网孤岛故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1707.5 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 系统谐振故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 软件过压过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1707.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 高电压穿越超时故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 逆变电压A相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 逆变电压B相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 逆变电压C相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 离网无同步信号故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1707.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 离网短路故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 低电压穿越超时故障标志 | 2 |  |  | null

## Sheet1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
1 | 3 | 0x0103 | 离网频率设置 | INT16 | 100 | 0 | Hz
2 | 3 | 0x0189 | A相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
3 | 3 | 0x018A | B相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
4 | 3 | 0x018B | C相功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
5 | 3 | 0x0291 | 开机、关机指令 | INT16 | 1 | 0 | null
6 | 3 | 0x02A6 | A相有功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kW
7 | 3 | 0x02A7 | A相无功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kvar
8 | 3 | 0x02A8 | B相有功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kW
9 | 3 | 0x02A9 | B相无功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kvar
10 | 3 | 0x02AA | C相有功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kW
11 | 3 | 0x02AB | C相无功功率给定 | INT16 | 100 | 0 | kvar
12 | 3 | 0x0900 | 绝缘检测使能 | INT16 | 1 | 0 | null
13 | 3 | 0x0913 | 绝缘检测值Rx | UINT16 | 1 | 0 | kΩ
14 | 3 | 0x0914 | 绝缘检测值Ry | UINT16 | 1 | 0 | kΩ
15 | 3 | 0x0D10 | 母线电压设置 | UINT16 | 10 | 0 | V
16 | 3 | 0x0D16 | DC源母线电压设置 | UINT16 | 10 | 0 | V
17 | 3 | 0x0D57 | 下设有功充电/放电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
18 | 3 | 0x0D58 | 无功功率补偿功率设置 | UINT16 | 10 | 0 | kvar
19 | 3 | 0x1004 | hMIModbus波特率 | UINT16 | 1 | 0 | null
20 | 3 | 0x1007 | ReModbus波特率 | UINT16 | 1 | 0 | null
21 | 3 | 0x1010 | ReModbus地址 | UINT16 | 1 | 0 | null
22 | 3 | 0x1011 | hMIModbus地址 | UINT16 | 1 | 0 | null
23 | 3 | 0x1400 | 故障复位指令 | UINT16 | 1 | 0 | null
24 | 3 | 0x1405 | 固化参数指令 | UINT16 | 1 | 0 | null
25 | 3 | 0x1600 | 交流线电压过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
26 | 3 | 0x1601 | 交流线电压欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
27 | 3 | 0x1603 | 交流过流保护点 | UINT16 | 10 | 0 | A
28 | 3 | 0x1604 | 电网过频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
29 | 3 | 0x1605 | 电网欠频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
30 | 3 | 0x1611 | 母线过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
31 | 3 | 0x1612 | 母线欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
32 | 3 | 0x1620 | 模块过温保护点 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
33 | 3 | 0x1631 | 孤岛过频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
34 | 3 | 0x1632 | 孤岛欠频保护 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
35 | 3 | 0x1633 | 电池过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
36 | 3 | 0x1634 | 电池欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
37 | 3 | 0x163F | 电池侧最大充电电流限值 | INT16 | 10 | 0 | A
38 | 3 | 0x1640 | 电池侧最大放电电流限值 | INT16 | 10 | 0 | A
39 | 3 | 0x1641 | 直流过流保护点 | UINT16 | 10 | 0 | A
40 | 3 | 0x1643 | 恒流转恒压充电电池电压点 | UINT16 | 10 | 0 | V
41 | 3 | 0x1644 | 电池恒压充电电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
42 | 3 | 0x1648 | EMS(BMS)通讯故障时间阈值 | UINT16 | 1 | 0 | s
43 | 3 | 0x1650 | 恒压充电最大时间限制 | UINT16 | 10 | 0 | min
44 | 3 | 0x1651 | 恒压转浮充电流点设置 | UINT16 | 10 | 0 | A
45 | 3 | 0x1653 | 电池浮充电压点设置 | UINT16 | 10 | 0 | V
46 | 3 | 0x1654 | 浮充转恒流电流点设置 | UINT16 | 10 | 0 | A
47 | 3 | 0x1700 | 硬件故障字1 | UINT16 | 1 | 0 | null
48 | 3 | 0x1701 | 硬件故障字2 | UINT16 | 1 | 0 | null
49 | 3 | 0x1702 | 电网故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
50 | 3 | 0x1703 | 母线故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
51 | 3 | 0x1704 | 交流电容故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
52 | 3 | 0x1705 | 系统故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
53 | 3 | 0x1706 | 开关故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
54 | 3 | 0x1707 | 其他故障字 | UINT16 | 1 | 0 | null
55 | 3 | 0x2227 | 离网电压设置 | INT16 | 1 | 0 | null
56 | 3 | 0x501B | 模块运行模式设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
57 | 3 | 0x5021 | 模块并联台数设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
58 | 3 | 0x5054 | 模块电流源并联使能设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
59 | 3 | 0x5060 | 并网单相功率独立控制设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
60 | 3 | 0x5066 | 离网模式设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
61 | 3 | 0x5068 | 模块主机设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
62 | 3 | 0x506A | PCS除湿使能 | UINT16 | 1 | 0 | null
63 | 3 | 0x5078 | 最大充电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
64 | 3 | 0x5079 | 最大放电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
65 | 3 | 0x508C | 电量清零指令 | UINT16 | 1 | 0 | null
66 | 3 | 0x508D | 安规一键设置接口 | UINT16 | 1 | 0 | null
67 | 3 | 0x6000 | DSP版本V | UINT16 | 1 | 0 | null
68 | 3 | 0x6001 | DSP版本B | UINT16 | 1 | 0 | null
69 | 3 | 0x6002 | DSP版本D | UINT16 | 1 | 0 | null
70 | 3 | 0x6003 | CPLD版本V | UINT16 | 1 | 0 | null
71 | 3 | 0x6004 | CPLD版本B | UINT16 | 1 | 0 | null
72 | 3 | 0x6005 | CPLD版本D | UINT16 | 1 | 0 | null
73 | 3 | 0x6010 | 直流历史充电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
75 | 3 | 0x6012 | 直流日充电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
77 | 3 | 0x6014 | 直流历史放电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
79 | 3 | 0x6016 | 直流日放电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
81 | 3 | 0x6018 | 交流历史充电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
83 | 3 | 0x601A | 交流日充电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
85 | 3 | 0x601C | 交流历史放电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
87 | 3 | 0x601E | 交流日放电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
89 | 3 | 0x6020 | 输出AB线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
90 | 3 | 0x6021 | 输出BC线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
91 | 3 | 0x6022 | 输出CA线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
92 | 3 | 0x6023 | 输出A相电压 | INT16 | 10 | 0 | V
93 | 3 | 0x6024 | 输出B相电压 | INT16 | 10 | 0 | V
94 | 3 | 0x6025 | 输出C相电压 | INT16 | 10 | 0 | V
95 | 3 | 0x6026 | 输出A相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
96 | 3 | 0x6027 | 输出B相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
97 | 3 | 0x6028 | 输出C相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
98 | 3 | 0x6029 | 电感A相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
99 | 3 | 0x602A | 电感B相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
100 | 3 | 0x602B | 电感C相电流 | INT16 | 10 | 0 | A
101 | 3 | 0x602C | 电网频率 | INT16 | 100 | 0 | Hz
102 | 3 | 0x602D | 当前电网相序 | INT16 | 1 | 0 | null
103 | 3 | 0x602E | PCS降额系数 | INT16 | 1 | 0 | null
104 | 3 | 0x602F | PCS降额标志 | INT16 | 1 | 0 | null
105 | 3 | 0x6030 | 交流A相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
106 | 3 | 0x6031 | 交流B相有功功率 | UINT16 | 10 | 0 | kW
107 | 3 | 0x6032 | 交流C相有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
108 | 3 | 0x6033 | 交流A相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVa
109 | 3 | 0x6034 | 交流B相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVa
110 | 3 | 0x6035 | 交流C相视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVa
111 | 3 | 0x6036 | 交流A相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar
112 | 3 | 0x6037 | 交流B相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar
113 | 3 | 0x6038 | 交流C相无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar
114 | 3 | 0x6039 | 交流输出总有功功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
115 | 3 | 0x603A | 交流输出总无功功率 | INT16 | 10 | 0 | kvar
116 | 3 | 0x603B | 交流输出总视在功率 | INT16 | 10 | 0 | kVa
117 | 3 | 0x603C | 交流功率因数 | INT16 | 100 | 0 | null
118 | 3 | 0x6050 | 总母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
119 | 3 | 0x6051 | 正母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
120 | 3 | 0x6052 | 负母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
121 | 3 | 0x6053 | 电池电压 | INT16 | 10 | 0 | V
122 | 3 | 0x6054 | 电池电流 | INT16 | 10 | 0 | A
123 | 3 | 0x6055 | 直流功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
124 | 3 | 0x6056 | 直流总电流 | INT16 | 10 | 0 | A
125 | 3 | 0x6057 | 工作状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
126 | 3 | 0x6058 | IGBT温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
127 | 3 | 0x6059 | 环境温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
128 | 3 | 0x605A | 电感温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
129 | 3 | 0x605B | 当前实际充放电工作模式 | UINT16 | 1 | 0 | null
130 | 3 | 0x605C | 并网/离网状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
131 | 3 | 0x6200 | VSG使能 | UINT16 | 1 | 0 | null
132 | 3 | 0x6201 | VSG时间常数 | INT16 | 10 | 0 | null
133 | 3 | 0x6202 | VSG阻尼系数 | INT16 | 1 | 0 | null
134 | 3 | 0x6203 | VSG一次调频系数 | INT16 | 1 | 0 | null
135 | 3 | 0x6204 | VSG调压系数 | INT16 | 1 | 0 | null
136 | 3 | 0x6205 | VSG虚拟R系数 | INT16 | 1 | 0 | null
137 | 3 | 0x6206 | VSG虚拟L系数 | INT16 | 1 | 0 | null
| na | 0 | EPO故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | IGBTOCP标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 母线硬件过压标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 功率模块逐波限流标志 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 平衡模块硬件过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1700.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X1700.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1700.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X1700.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1700.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1700.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X1700.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X1700.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1700.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1700.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1700.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 24V电源故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 风扇故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 连接故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 防雷器故障 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1701.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1701.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 防雷器故障 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1701.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 功率模块过温标志 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1701.8 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 15V辅源故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 系统火警故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 电池干接点故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 过载故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1701.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1701.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | A相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | B相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | C相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | A相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 4 | B相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 5 | C相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 电网过频 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 电网欠频 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 电网相序错误 | 2 |  |  | null
| na | 9 | A相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 10 | B相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 11 | C相软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 电网电压不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 电网电流不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 电网缺相 | 2 |  |  | null
| na | 15 | N线过流 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 预充母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 不控整流母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 不控整流母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 运行母线过压 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 运行母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 正负母线不平衡 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 电池欠压 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 电流模式母线欠压 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 电池过压 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 直流预充电过流 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 直流过流 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 平衡模块软件过流 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1703.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1703.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 电池反接 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 预充电超时 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充电A相过流 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 预充电B相过流 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 预充电C相过流 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1704.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1704.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X1704.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1704.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X1704.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1704.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1704.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X1704.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X1704.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1704.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1704.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1704.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 保留位0X1705.1 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 保留位0X1705.2 | 2 |  |  | null
| na | 2 | AD采样零漂故障 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X1705.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1705.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X1705.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X1705.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1705.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X1705.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X1705.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1705.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | BMS电池系统故障 | 2 |  |  | null
| na | 12 | STS通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 13 | BMS通讯故障 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 从模块CAN通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 15 | EMS通信故障 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 预充电继电器闭合失败 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 预充电继电器断开失败 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 预充电继电器闭合状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 预充电继电器断开状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 主继电器闭合失败 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 主继电器断开失败 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 主继电器闭合状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 主继电器断开状态错误 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 交流主继电器粘连故障 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 直流继电器开路故障 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X1706.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X1706.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X1706.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1706.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X1706.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X1706.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 逆变电压A相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 逆变电压B相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 逆变电压C相过压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 电网孤岛故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X1707.5 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 系统谐振故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 软件过压过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X1707.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 高电压穿越超时故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 逆变电压A相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 逆变电压B相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 逆变电压C相欠压故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 离网无同步信号故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X1707.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 离网短路故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 低电压穿越超时故障标志 | 2 |  |  | null

## Sheet2
离网频率设置 | 0x0103 | I16;读写，单位 Hz ，放大 100 倍，默认 50Hz；
A相功率因数 | 0x0189 | I16, 只读，放大 100 倍；
B相功率因数 | 0x018A | I16, 只读，放大 100 倍；
C相功率因数 | 0x018B | I16, 只读，放大 100 倍；
开机、关机指令 | 0x0291 | I16 ，读写，写 1 开机，写 0 关机；
A相有功功率给定 | 0x02A6
A相无功功率给定 | 0x02A7
B相有功功率给定 | 0x02A8
B相无功功率给定 | 0x02A9 | I16,读写，单位 kvar ，放大 10 倍； （单相功率控制用，
C相有功功率给定 | 0x02AA
C相无功功率给定 | 0x02AB
绝缘检测使能 | 0x0900
绝缘检测值Rx | 0x0913 | UI16, 只读，单位 kΩ;
绝缘检测值Ry | 0x0914 | UI16, 只读，单位 kΩ;
母线电压设置 | 0x0D10 | 设 置 7500 （ 代 表 750V ， 0x1D4C=7500）；
DC源母线电压设置 | 0x0D16 | 设 置 7500 （ 代 表 750V ， 0x1D4C=7500）；
下设有功充电/放电功率 | 0x0D57
无功功率补偿功率设置 | 0x0D58
hMIModbus波特率 | 0x1004 | U16 ，读写，96 表示 9600 波特率；
ReModbus波特率 | 0x1007 | U16 ，读写，96 表示 9600 波特率；
ReModbus地址 | 0x1010 | U16 ，读写，（带地址拨码的模块除外）；
hMIModbus地址 | 0x1011 | U16 ，读写，（带地址拨码的模块除外）；
故障复位指令 | 0x1400 | U16 ，（Bit15）第 15 位；
固化参数指令 | 0x1405
交流线电压过压保护点 | 0x1600 | U16 ，读写，单位 V ，放大 10 倍；
交流线电压欠压保护点 | 0x1601 | U16 ，读写，单位 V ，放大 10 倍；
交流过流保护点 | 0x1603 | U16 ，读写，单位 A ，放大 10 倍；
电网过频保护 | 0x1604 | U16 ，读写，单位 Hz ，放大 100 倍；
电网欠频保护 | 0x1605 | U16 ，读写，单位 Hz ，放大 100 倍；
母线过压保护点 | 0x1611 | U16 ，读写，单位 V ，放大 10 倍；
母线欠压保护点 | 0x1612 | U16 ，读写，单位 V ，放大 10 倍；
模块过温保护点 | 0x1620 | U16 ，读写，单位℃ , 放大 10 倍；
孤岛过频保护 | 0x1631 | U16 ，读写，单位 Hz ，放大 100 倍；
孤岛欠频保护 | 0x1632 | U16 ，读写，单位 Hz ，放大 100 倍；
电池过压保护点 | 0x1633 | U16 ，读写，单位 V ，放大 10 倍；
电池欠压保护点 | 0x1634 | U16 ，读写，单位 V ，放大 10 倍；
电池侧最大充电电流限值 | 0x163F | （备注：直流侧，主动限制值）
电池侧最大放电电流限值 | 0x1640 | （备注：直流侧，主动限制值）
直流过流保护点 | 0x1641 | U16 ，读写，单位 A ，放大 10 倍；
恒流转恒压充电电池电压点 | 0x1643 | U16 ，读写，单位 V ，放大 10 倍；非标需求用；
电池恒压充电电压 | 0x1644 | U16 ，读写，单位 V ，放大 10 倍；非标需求用；
EMS(BMS)通讯故障时间阈值 | 0x1648 | U16 ，读写，单位 s；
恒压充电最大时间限制 | 0x1650 | U16 ，读写，单位分钟，放大 10 倍，铅酸电池用；
恒压转浮充电流点设置 | 0x1651 | U16 ，读写，单位 A ，放大 10 倍，铅酸电池用；
电池浮充电压点设置 | 0x1653 | U16 ，读写，单位 V ，放大 10 倍，铅酸电池用；
浮充转恒流电流点设置 | 0x1654
硬件故障字1 | 0x1700 | U16 ，只读；
硬件故障字2 | 0x1701 | U16 ，只读；
电网故障字 | 0x1702 | U16 ，只读；
母线故障字 | 0x1703 | U16 ，只读；
交流电容故障字 | 0x1704 | U16 ，只读；
系统故障字 | 0x1705 | U16 ，只读；
开关故障字 | 0x1706 | U16 ，只读；
其他故障字 | 0x1707 | U16 ，只读；
离网电压设置 | 0x2227
模块运行模式设置 | 0x501B | U16, 读写，1 ：电流源模式；0 ：直流电压源模式；
模块并联台数设置 | 0x5021 | U16, 读写，模块电流源并联时，模块并联台数设置；
模块电流源并联使能设置 | 0x5054 | 直流母线系统用）；
并网单相功率独立控制设置 | 0x5060
离网模式设置 | 0x5066 | U16, 读写， 1:离网使能； 0 ：并网使能；
模块主机设置 | 0x5068 | 一个模块设置为主模块）；
PCS除湿使能 | 0x506A | U16, 读写，默认数据 0 ，0 ：不使能，1 ：使能；
最大充电功率 | 0x5078
最大放电功率 | 0x5079
电量清零指令 | 0x508C | U16 ，读写，写 1 清电量（PCS 在关机状态有效）；
安规一键设置接口 | 0x508D | U16 ，读写，预留 ；
DSP版本V | 0x6000
DSP版本B | 0x6001
DSP版本D | 0x6002
CPLD版本V | 0x6003 | U16 ，只读，软件 V 信息 U16 ，只读，软件 B 信息 U16 ，只读，软件 D 信息
CPLD版本B | 0x6004
CPLD版本D | 0x6005
直流历史充电量 | 0x6010 | UI16 ，只读，高 16 位；单位 kWh；
| 0x6011 | UI16 ，只读，低 16 位；单位 kWh；
直流日充电量 | 0x6012 | UI16 ，只读，高 16 位；单位 kWh；
| 0x6013 | UI16 ，只读，低 16 位；单位 kWh；
直流历史放电量 | 0x6014 | UI16 ，只读，高 16 位；单位 kWh；
| 0x6015 | UI16 ，只读，低 16 位；单位 kWh；
直流日放电量 | 0x6016 | UI16 ，只读，高 16 位；单位 kWh；
| 0x6017 | UI16 ，只读，低 16 位；单位 kWh；
交流历史充电量 | 0x6018 | UI16 ，只读，高 16 位；单位 kWh；
| 0x6019 | UI16 ，只读，低 16 位；单位 kWh；
交流日充电量 | 0x601A | UI16 ，只读，高 16 位；单位 kWh；
| 0x601B | UI16 ，只读，低 16 位；单位 kWh；
交流历史放电量 | 0x601C | UI16 ，只读，高 16 位；单位 kWh；
| 0x601D | UI16 ，只读，低 16 位；单位 kWh；
交流日放电量 | 0x601E | UI16 ，只读，高 16 位；单位 kWh；
| 0x601F | UI16 ，只读，低 16 位；单位 kWh；
输出AB线电压 | 0x6020 | I16 ，只读，单位 V ，放大 10 倍； （比如电网电压 L1 为400 V ，读取数据为 4000（0x0FA0））
输出BC线电压 | 0x6021 | I16 ，只读，单位 V ，放大 10 倍；
输出CA线电压 | 0x6022 | I16 ，只读，单位 V ，放大 10 倍；
输出A相电压 | 0x6023 | I16 ，只读，单位 V ，放大 10 倍；
输出B相电压 | 0x6024 | I16 ，只读，单位 V ，放大 10 倍；
输出C相电压 | 0x6025 | I16 ，只读，单位 V ，放大 10 倍；
输出A相电流 | 0x6026 | I16 ，只读，单位 A ，放大 10 倍；
输出B相电流 | 0x6027 | I16 ，只读，单位 A ，放大 10 倍；
输出C相电流 | 0x6028 | I16 ，只读，单位 A ，放大 10 倍；
电感A相电流 | 0x6029 | I16 ，只读，单位 A ，放大 10 倍；
电感B相电流 | 0x602A | I16 ，只读，单位 A ，放大 10 倍；
电感C相电流 | 0x602B | I16 ，只读，单位 A ，放大 10 倍；
电网频率 | 0x602C | I16 ，只读，单位 Hz ，放大 100 倍；
当前电网相序 | 0x602D | I16 ，只读，0 正序，1 负序；
PCS降额系数 | 0x602E | I16 ， 只读 ， 正 常 ：4096 ； （ 3686 表示 降额 0.9, 降额 3686/4096=0.9）--适用于 5.13.0 及以上软件版本
PCS降额标志 | 0x602F | I16 ，只读，0 ：正常； 1 ：IGBT 过温降额，2 ，环境温度 降额，3 ：IGBT 、环境温度都降额；--适用于 5.13.0 及以上软件版本
交流A相有功功率 | 0x6030 | I16 ，只读，单位 kW ，放大 10 倍；（正表示放电功率；负表示充电功率）
交流B相有功功率 | 0x6031 | I16 ，只读，单位 kW ，放大 10 倍；（正表示放电功率；负表示充电功率）
交流C相有功功率 | 0x6032 | I16 ，只读，单位 kW ，放大 10 倍；（正表示放电功率；负表示充电功率）
交流A相视在功率 | 0x6033 | I16 ，只读，单位 kVA ，放大 10 倍；
交流B相视在功率 | 0x6034 | I16 ，只读，单位 kVA ，放大 10 倍；
交流C相视在功率 | 0x6035 | I16 ，只读，单位 kVA ，放大 10 倍；
交流A相无功功率 | 0x6036 | I16 ，只读，单位 kvar ，放大 10 倍；(正表示发感性无功， 负表示发容性无功)
交流B相无功功率 | 0x6037 | I16 ，只读，单位 kvar ，放大 10 倍；(正表示发感性无功， 负表示发容性无功)
交流C相无功功率 | 0x6038 | I16 ，只读，单位 kvar ，放大 10 倍；(正表示发感性无功， 负表示发容性无功)
交流输出总有功功率 | 0x6039 | I16 ，只读，单位 kW ，放大 10 倍；（正表示放电功率；负表示充电功率）
交流输出总无功功率 | 0x603A | I16 ，只读，单位 kvar ，放大 10 倍；(正表示发感性无功， 负表示发容性无功)
交流输出总视在功率 | 0x603B | I16 ，只读，单位 kVA ，放大 10 倍；
交流功率因数 | 0x603C | I16 ，只读，放大 100 倍；
总母线电压 | 0x6050 | I16 ，只读，单位 V ，放大 10 倍；
正母线电压 | 0x6051 | I16 ，只读，单位 V ，放大 10 倍；
负母线电压 | 0x6052 | I16 ，只读，单位 V ，放大 10 倍；
电池电压 | 0x6053 | I16 ，只读，单位 V ，放大 10 倍；
电池电流 | 0x6054 | I16 ，只读，单位 A ，放大 10 倍；
直流功率 | 0x6055 | I16 ，只读，单位 kW ，放大 10 倍；
直流总电流 | 0x6056 | I16 ，只读，单位 A ，放大 10 倍,模块并联时用；
工作状态 | 0x6057
IGBT温度 | 0x6058 | I16 ，只读，单位℃ , 放大 10 倍；
环境温度 | 0x6059 | I16 ，只读，单位℃ , 放大 10 倍；
电感温度 | 0x605A | I16 ，只读，单位℃ , 放大 10 倍；
当前实际充放电工作模式 | 0x605B | U16 ，只读，1 ：交流电流源模式（恒流、恒功率），0： 直流电压源模式；（ACDC 源使用）
并网/离网状态 | 0x605C
VSG使能 | 0x6200 | U16, 读写， 1:VSG 使能； 0 ：VSG 不使能；
VSG时间常数 | 0x6201
VSG阻尼系数 | 0x6202
VSG一次调频系数 | 0x6203
VSG调压系数 | 0x6204
VSG虚拟R系数 | 0x6205 | I16, 读写，VSG 调压 R 系数，默认是 200。
VSG虚拟L系数 | 0x6206 | I16, 读写，VSG 调压 L 系数，默认是 2000。