## Table 1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
1 | 4 | 4097 | 系统故障码 | INT | 1 | 0 | null
2 | 4 | 4098 | 系统预警最高等级 | INT | 1 | 0 | null
3 | 4 | 4099 | 系统启动类型 | INT | 1 | 0 | null
4 | 4 | 4100 | 探测器1：预警等级 | INT | 1 | 0 | null
5 | 4 | 4101 | 探测器1：故障码 | INT | 1 | 0 | null
6 | 4 | 4102 | 探测器1：启动类型 | INT | 1 | 0 | null
7 | 4 | 4103 | 探测器1：温度 | INT | 1 | -50 | ℃
8 | 4 | 4104 | 探测器1：CO | INT | 1 | 0 | ppm
9 | 4 | 4105 | 探测器1：烟雾 | INT | 1 | 0 | db/m
10 | 4 | 4106 | 探测器1：VOC | INT | 1 | 0 | %
11 | 4 | 4107 | 探测器2：预警等级 | INT | 1 | 0 | null
12 | 4 | 4108 | 探测器2：故障码 | INT | 1 | 0 | null
13 | 4 | 4109 | 探测器2：启动类型 | INT | 1 | 0 | null
14 | 4 | 4110 | 探测器2：温度 | INT | 1 | -50 | ℃
15 | 4 | 4111 | 探测器2：CO | INT | 1 | 0 | ppm
16 | 4 | 4112 | 探测器2：烟雾 | INT | 1 | 0 | db/m
17 | 4 | 4113 | 探测器2：VOC | INT | 1 | 0 | %
18 | 4 | 4114 | 探测器3：预警等级 | INT | 1 | 0 | null
19 | 4 | 4115 | 探测器3：故障码 | INT | 1 | 0 | null
20 | 4 | 4116 | 探测器3：启动类型 | INT | 1 | 0 | null
21 | 4 | 4117 | 探测器3：温度 | INT | 1 | -50 | ℃
22 | 4 | 4118 | 探测器3：CO | INT | 1 | 0 | ppm
23 | 4 | 4119 | 探测器3：烟雾 | INT | 1 | 0 | db/m
24 | 4 | 4120 | 探测器3：VOC | INT | 1 | 0 | %
25 | 4 | 4121 | 探测器4：预警等级 | INT | 1 | 0 | null
26 | 4 | 4122 | 探测器4：故障码 | INT | 1 | 0 | null
27 | 4 | 4123 | 探测器4：启动类型 | INT | 1 | 0 | null
28 | 4 | 4124 | 探测器4：温度 | INT | 1 | -50 | ℃
29 | 4 | 4125 | 探测器4：CO | INT | 1 | 0 | ppm
30 | 4 | 4126 | 探测器4：烟雾 | INT | 1 | 0 | db/m
31 | 4 | 4127 | 探测器4：VOC | INT | 1 | 0 | %
| na | 0 | 系统预警最高等级 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 探测器1：预警等级 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 探测器2：预警等级 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 探测器3：预警等级 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 探测器4：预警等级 | 2 |  |  | null