## Table 1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
0 | 2 | 1 | 组端过压1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
1 | 2 | 2 | 组端过压2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
2 | 2 | 3 | 组端过压3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
3 | 2 | 4 | 组端欠压1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
4 | 2 | 5 | 组端欠压2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
5 | 2 | 6 | 组端欠压3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
6 | 2 | 7 | 组端放电过流1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
7 | 2 | 8 | 组端放电过流2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
8 | 2 | 9 | 组端放电过流3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
9 | 2 | 10 | 组端充电过流1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
10 | 2 | 11 | 组端充电过流2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
11 | 2 | 12 | 组端充电过流3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
12 | 2 | 13 | 组端绝缘1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
13 | 2 | 14 | 组端绝缘2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
14 | 2 | 15 | 组端绝缘3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
15 | 2 | 16 | 单体电池过温1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
16 | 2 | 17 | 单体电池过温2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
17 | 2 | 18 | 单体电池过温3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
18 | 2 | 19 | 单体电池欠温1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
19 | 2 | 20 | 单体电池欠温2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
20 | 2 | 21 | 单体电池欠温3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
21 | 2 | 22 | 单体电压过压1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
22 | 2 | 23 | 单体电压过压2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
23 | 2 | 24 | 单体电压过压3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
24 | 2 | 25 | 单体电压欠压1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
25 | 2 | 26 | 单体电压欠压2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
26 | 2 | 27 | 单体电压欠压3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
27 | 2 | 28 | 单体压差过高1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
28 | 2 | 29 | 单体压差过高2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
29 | 2 | 30 | 单体压差过高3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
30 | 2 | 31 | 单体温差过高1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
31 | 2 | 32 | 单体温差过高2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
32 | 2 | 33 | 单体温差过高3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
33 | 2 | 34 | SOC过低1级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
34 | 2 | 35 | SOC过低2级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
35 | 2 | 36 | SOC过低3级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
36 | 2 | 37 | 动力插箱温度过高1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
37 | 2 | 38 | 动力插箱温度过高2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
38 | 2 | 39 | 动力插箱温度过高3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
39 | 2 | 40 | 电池模组过压1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
40 | 2 | 41 | 电池模组过压2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
41 | 2 | 42 | 电池模组过压3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
42 | 2 | 43 | 电池模组欠压1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
43 | 2 | 44 | 电池模组欠压2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
44 | 2 | 45 | 电池模组欠压3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
45 | 2 | 46 | DI1故障 | BOOL | 1 | 0 | null
46 | 2 | 47 | DI2故障 | BOOL | 1 | 0 | null
47 | 2 | 48 | DI3故障 | BOOL | 1 | 0 | null
48 | 2 | 49 | DI4故障 | BOOL | 1 | 0 | null
49 | 2 | 50 | DI5故障 | BOOL | 1 | 0 | null
50 | 2 | 51 | DI6故障 | BOOL | 1 | 0 | null
51 | 2 | 52 | DI7故障 | BOOL | 1 | 0 | null
52 | 2 | 53 | DI8故障 | BOOL | 1 | 0 | null
53 | 2 | 54 | 主从内网通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
54 | 2 | 55 | 单体电压采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
55 | 2 | 56 | 单体温度采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
56 | 2 | 57 | 显控检测故障 | BOOL | 1 | 0 | null
57 | 2 | 58 | 簇间压差大 | BOOL | 1 | 0 | null
58 | 2 | 59 | 簇间跳机故障 | BOOL | 1 | 0 | null
59 | 2 | 60 | 电池极限故障 | BOOL | 1 | 0 | null
60 | 2 | 61 | 项目软件版本参数不一致 | BOOL | 1 | 0 | null
61 | 2 | 62 | 与PCS通讯故障 | BOOL | 1 | 0 | null
62 | 2 | 63 | PC强控调试模式 | BOOL | 1 | 0 | null
63 | 2 | 64 | CAN霍尔传感器故障 | BOOL | 1 | 0 | null
64 | 2 | 65 | CAN霍尔传感器通讯故障 | BOOL | 1 | 0 | null
65 | 2 | 66 | 硬件自检异常 | BOOL | 1 | 0 | null
66 | 2 | 67 | 单体电压线束故障 | BOOL | 1 | 0 | null
67 | 2 | 68 | 均衡故障 | BOOL | 1 | 0 | null
68 | 2 | 69 | EMS通讯故障 | BOOL | 1 | 0 | null
69 | 2 | 70 | 与三级BMS通讯故障 | BOOL | 1 | 0 | null
70 | 2 | 71 | 单体电池放电过温1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
71 | 2 | 72 | 单体电池放电过温2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
72 | 2 | 73 | 单体电池放电过温3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
73 | 2 | 74 | 单体电池放电欠温1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
74 | 2 | 75 | 单体电池放电欠温2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
75 | 2 | 76 | 单体电池放电欠温3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
76 | 2 | 77 | SOC过高1级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
77 | 2 | 78 | SOC过高2级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
78 | 2 | 79 | SOC过高3级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
79 | 2 | 80 | 温升快报警1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
80 | 2 | 81 | 温升快报警2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
81 | 2 | 82 | 温升快报警3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
82 | 2 | 83 | 预充失败 | BOOL | 1 | 0 | null
83 | 2 | 84 | 单体温度采集故障一级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
84 | 2 | 85 | 单体温度采集故障二级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
85 | 2 | 86 | 从控内温差大1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
86 | 2 | 87 | 从控内温差大2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
87 | 2 | 88 | 从控内温差大3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
88 | 2 | 89 | 从控内压差大1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
89 | 2 | 90 | 从控内压差大2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
90 | 2 | 91 | 从控内压差大3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
91 | 2 | 92 | 从控总压压差大1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
92 | 2 | 93 | 从控总压压差大2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
93 | 2 | 94 | 从控总压压差大3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
94 | 2 | 95 | DBC使能开启 | BOOL | 1 | 0 | null
95 | 2 | 96 | 菊花链单环故障 | BOOL | 1 | 0 | null
96 | 2 | 97 | 单体电压采集芯片故障 | BOOL | 1 | 0 | null
97 | 2 | 98 | 极柱温度采集故障1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
98 | 2 | 99 | 极柱温度采集故障2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
99 | 2 | 100 | 极柱温度采集故障3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
100 | 2 | 101 | 主控供电过压故障 | BOOL | 1 | 0 | null
101 | 2 | 102 | 主控供电欠压故障 | BOOL | 1 | 0 | null
102 | 2 | 103 | 主控程序运行故障 | BOOL | 1 | 0 | null
103 | 2 | 104 | 从控程序运行故障 | BOOL | 1 | 0 | null
104 | 2 | 105 | 主控EEPROM故障 | BOOL | 1 | 0 | null
105 | 2 | 106 | 主控Flash故障 | BOOL | 1 | 0 | null
106 | 2 | 107 | 从控EEPROM故障 | BOOL | 1 | 0 | null
107 | 2 | 108 | 单体电压不刷新 | BOOL | 1 | 0 | null
108 | 2 | 109 | AFE供电故障 | BOOL | 1 | 0 | null
109 | 2 | 110 | 主控12V输出电压故障 | BOOL | 1 | 0 | null
110 | 2 | 111 | 主控RTC故障 | BOOL | 1 | 0 | null
111 | 2 | 112 | CAB500故障 | BOOL | 1 | 0 | null
112 | 2 | 113 | 模拟量霍尔故障 | BOOL | 1 | 0 | null
113 | 2 | 114 | 电池总压检测电路故障 | BOOL | 1 | 0 | null
114 | 2 | 115 | 电池负载侧电压检测电路故障 | BOOL | 1 | 0 | null
115 | 2 | 116 | 绝缘电路故障 | BOOL | 1 | 0 | null
116 | 2 | 117 | SOC跳变故障 | BOOL | 1 | 0 | null
117 | 2 | 118 | 充放电回路连接铜排虚接 | BOOL | 1 | 0 | null
118 | 2 | 119 | 单体热失控预警 | BOOL | 1 | 0 | null
119 | 2 | 120 | 极柱温差大1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
120 | 2 | 121 | 极柱温差大2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
121 | 2 | 122 | 极柱温差大3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
| 3 | 1 | 组端过压1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 2 | 组端过压2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 3 | 组端过压3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 4 | 组端过压报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 5 | 组端欠压1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 6 | 组端欠压2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 7 | 组端欠压3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 8 | 组端欠压报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 9 | 组端放电过流1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | A
| 3 | 10 | 组端放电过流2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | A
| 3 | 11 | 组端放电过流3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | A
| 3 | 12 | 组端放电过流报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | A
| 3 | 13 | 组端充电过流1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | A
| 3 | 14 | 组端充电过流2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | A
| 3 | 15 | 组端充电过流3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | A
| 3 | 16 | 组端充电过流报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | A
| 3 | 17 | 组端绝缘1级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | kΩ
| 3 | 18 | 组端绝缘2级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | kΩ
| 3 | 19 | 组端绝缘3级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | kΩ
| 3 | 20 | 组端绝缘报警回差值 | UINT16 | 1 | 0 | kΩ
| 3 | 21 | 单体充电过温1级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 22 | 单体充电过温2级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 23 | 单体充电过温3级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 24 | 电池充电过温报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
| 3 | 25 | 单体充电欠温1级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 26 | 单体充电欠温2级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 27 | 单体充电欠温3级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 28 | 电池充电欠温报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
| 3 | 29 | 单体电压过压1级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 30 | 单体电压过压2级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 31 | 单体电压过压3级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 32 | 单体电压过压报警回差值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 33 | 单体电压欠压1级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 34 | 单体电压欠压2级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 35 | 单体电压欠压3级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 36 | 单体电压欠压报警回差值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 37 | 单体电压差压1级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 38 | 单体电压差压2级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 39 | 单体电压差压3级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 40 | 单体电压差压报警回差值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 41 | 单体温度温差1级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 42 | 单体温度温差2级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 43 | 单体温度温差3级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 44 | 单体温度温差报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
| 3 | 45 | SOC过低1级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | %
| 3 | 46 | SOC过低2级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | %
| 3 | 47 | SOC过低3级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | %
| 3 | 48 | SOC过低报警回差值 | UINT16 | 1 | 0 | %
| 3 | 49 | 动力插箱温度过高1级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 50 | 动力插箱温度过高2级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 51 | 动力插箱温度过高3级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 52 | 动力插箱温度过高报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
| 3 | 53 | 电池模组过压1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 54 | 电池模组过压2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 55 | 电池模组过压3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 56 | 电池模组过压报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 57 | 电池模组欠压1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 58 | 电池模组欠压2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 59 | 电池模组欠压3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 60 | 电池模组欠压报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 61 | 单体放电过温1级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 62 | 单体放电过温2级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 63 | 单体放电过温3级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 64 | 电池放电过温报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
| 3 | 65 | 单体放电欠温1级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 66 | 单体放电欠温2级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 67 | 单体放电欠温3级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 68 | 电池放电欠温报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
| 3 | 69 | SOC过高1级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | %
| 3 | 70 | SOC过高2级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | %
| 3 | 71 | SOC过高3级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | %
| 3 | 72 | SOC过高报警回差值 | UINT16 | 1 | 0 | %
| 3 | 73 | 温升快1级报警阈值 | UINT16 | 1 | -40 | ℃
| 3 | 74 | 温升快2级报警阈值 | UINT16 | 1 | -40 | ℃
| 3 | 75 | 温升快3级报警阈值 | UINT16 | 1 | -40 | ℃
| 3 | 76 | 温升快报警回差值 | UINT16 | 1 | 0 | ℃
| 3 | 77 | 从控内温差大1级报警阈值 | UINT16 | 1 | -40 | ℃
| 3 | 78 | 从控内温差大2级报警阈值 | UINT16 | 1 | -40 | ℃
| 3 | 79 | 从控内温差大3级报警阈值 | UINT16 | 1 | -40 | ℃
| 3 | 80 | 从控内温差大报警回差值 | UINT16 | 1 | 0 | ℃
| 3 | 81 | 从控内压差大1级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 82 | 从控内压差大2级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 83 | 从控内压差大3级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 84 | 从控内压差大报警回差值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
| 3 | 85 | 从控总压压差大1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 86 | 从控总压压差大2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 87 | 从控总压压差大3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 88 | 从控总压压差大报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | V
| 3 | 89 | 极柱温差大1级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 90 | 极柱温差大2级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 91 | 极柱温差大3级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
| 3 | 92 | 极柱温差大报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
122 | 4 | 1 | 电池簇电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
123 | 4 | 2 | 电池簇电流值 | UINT16 | 10 | -1600 | A
124 | 4 | 3 | 电池簇总SOC | UINT16 | 10 | 0 | %
125 | 4 | 4 | 电池簇总SOH | UINT16 | 1 | 0 | %
126 | 4 | 5 | 电池簇总SOE | UINT16 | 10 | 0 | %
127 | 4 | 6 | 电池簇绝缘电阻R+ | UINT16 | 1 | 0 | kΩ
128 | 4 | 7 | 电池簇绝缘电阻R- | UINT16 | 1 | 0 | kΩ
129 | 4 | 8 | 电池簇电池状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
130 | 4 | 9 | DI检测状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
131 | 4 | 10 | DO输出状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
132 | 4 | 11 | 实际温度采集点数 | UINT16 | 1 | 0 | null
133 | 4 | 12 | 电池最高温度 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
134 | 4 | 13 | 电池最高温度所在模块号 | UINT16 | 1 | 0 | null
135 | 4 | 14 | 电池最高温度模块内序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
136 | 4 | 15 | 电池最低温度 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
137 | 4 | 16 | 电池最低温度所在模块号 | UINT16 | 1 | 0 | null
138 | 4 | 17 | 电池最低温度模块内序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
139 | 4 | 18 | 电池平均温度 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
140 | 4 | 19 | 电池组电池总节数 | UINT16 | 1 | 0 | null
141 | 4 | 20 | 单体平均电压 | UINT16 | 1000 | 0 | V
142 | 4 | 21 | 最高单体电压 | UINT16 | 1000 | 0 | V
143 | 4 | 22 | 最高单体电压所在模块号 | UINT16 | 1 | 0 | null
144 | 4 | 23 | 最高单体电压模块内序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
145 | 4 | 24 | 最低单体电压 | UINT16 | 1000 | 0 | V
146 | 4 | 25 | 最低单体电压所在模块号 | UINT16 | 1 | 0 | null
147 | 4 | 26 | 最低单体电压模块内序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
148 | 4 | 27 | 单体平均SOC | UINT16 | 10 | 0 | %
149 | 4 | 28 | 最高单体SOC | UINT16 | 10 | 0 | %
150 | 4 | 29 | 最高单体SOC所在模块号 | UINT16 | 1 | 0 | null
151 | 4 | 30 | 最高单体SOC模块内序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
152 | 4 | 31 | 最低单体SOC | UINT16 | 10 | 0 | %
153 | 4 | 32 | 最低单体SOC所在模块号 | UINT16 | 1 | 0 | null
154 | 4 | 33 | 最低单体SOC模块内序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
155 | 4 | 34 | 单体平均SOH | UINT16 | 1 | 0 | %
156 | 4 | 35 | 最高单体SOH | UINT16 | 1 | 0 | %
157 | 4 | 36 | 最高单体SOH所在模块号 | UINT16 | 1 | 0 | null
158 | 4 | 37 | 最高单体SOH模块内序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
159 | 4 | 38 | 最低单体SOH | UINT16 | 1 | 0 | %
160 | 4 | 39 | 最低单体SOH所在模块号 | UINT16 | 1 | 0 | null
161 | 4 | 40 | 最低单体SOH模块内序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
162 | 4 | 41 | 单体平均内阻 | UINT16 | 1 | 0 | mΩ
163 | 4 | 42 | 最高单体内阻 | UINT16 | 1 | 0 | mΩ
164 | 4 | 43 | 最高单体内阻所在模块号 | UINT16 | 1 | 0 | null
165 | 4 | 44 | 最高单体内阻模块内序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
166 | 4 | 45 | 最低单体内阻 | UINT16 | 1 | 0 | mΩ
167 | 4 | 46 | 最低单体内阻所在模块号 | UINT16 | 1 | 0 | null
168 | 4 | 47 | 最低单体内阻模块内序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
169 | 4 | 48 | 电池箱最高温度 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
170 | 4 | 49 | 电池箱最高温度所在模块号 | UINT16 | 1 | 0 | null
171 | 4 | 50 | 电池箱最高温度模块内序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
172 | 4 | 51 | 电池箱最低温度 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
173 | 4 | 52 | 电池箱最低温度所在模块号 | UINT16 | 1 | 0 | null
174 | 4 | 53 | 电池箱最低温度模块内序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
175 | 4 | 54 | 电池箱箱平均温度 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
176 | 4 | 55 | 电池模组最高电压值 | UINT16 | 10 | 0 | V
177 | 4 | 56 | 电池模组最高电压序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
178 | 4 | 57 | 电池模组最低电压值 | UINT16 | 10 | 0 | V
179 | 4 | 58 | 电池模组最低电压序号 | UINT16 | 1 | 0 | null
180 | 4 | 59 | 累计充电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
181 | 4 | 61 | 累计放电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
182 | 4 | 63 | 单次充电电量 | UINT16 | 10 | 0 | kWh
183 | 4 | 64 | 单次放电电量 | UINT16 | 10 | 0 | kWh
184 | 4 | 65 | 累计充电次数 | UINT16 | 1 | 0 | null
185 | 4 | 66 | 累计放电次数 | UINT16 | 1 | 0 | null
186 | 4 | 67 | 电池组负载电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
187 | 4 | 68 | 电池组总电压-备用1 | UINT16 | 10 | 0 | V
188 | 4 | 69 | 电池组电流值-备用1 | UINT16 | 10 | -1600 | A
189 | 4 | 70 | 电池组电流值-备用2 | UINT16 | 10 | -1600 | A
190 | 4 | 71 | 系统运行心跳 | UINT16 | 1 | 0 | null
191 | 4 | 72 | 绝缘采集状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
192 | 4 | 73 | 系统告警状态 | UINT16 | 1 | 0 | null
193 | 4 | 74 | 故障码 | UINT16 | 1 | 0 | null
194 | 4 | 75 | 禁充/禁放解除条件 | UINT16 | 1 | 0 | null
195 | 4 | 76 | 禁充/禁放解除时间 | UINT16 | 1 | 0 | min
196 | 4 | 1000 | 单体电压1 | UINT16 | 1000 | 0 | V
197 | 4 | 1001 | 单体电压2 | UINT16 | 1000 | 0 | V
198 | 4 | 1002 | 单体电压3 | UINT16 | 1000 | 0 | V
199 | 4 | 1003 | 单体电压4 | UINT16 | 1000 | 0 | V
200 | 4 | 1004 | 单体电压5 | UINT16 | 1000 | 0 | V
201 | 4 | 1005 | 单体电压6 | UINT16 | 1000 | 0 | V
202 | 4 | 1006 | 单体电压7 | UINT16 | 1000 | 0 | V
203 | 4 | 1007 | 单体电压8 | UINT16 | 1000 | 0 | V
204 | 4 | 1008 | 单体电压9 | UINT16 | 1000 | 0 | V
205 | 4 | 1009 | 单体电压10 | UINT16 | 1000 | 0 | V
206 | 4 | 1010 | 单体电压11 | UINT16 | 1000 | 0 | V
207 | 4 | 1011 | 单体电压12 | UINT16 | 1000 | 0 | V
208 | 4 | 1012 | 单体电压13 | UINT16 | 1000 | 0 | V
209 | 4 | 1013 | 单体电压14 | UINT16 | 1000 | 0 | V
210 | 4 | 1014 | 单体电压15 | UINT16 | 1000 | 0 | V
211 | 4 | 1015 | 单体电压16 | UINT16 | 1000 | 0 | V
212 | 4 | 1016 | 单体电压17 | UINT16 | 1000 | 0 | V
213 | 4 | 1017 | 单体电压18 | UINT16 | 1000 | 0 | V
214 | 4 | 1018 | 单体电压19 | UINT16 | 1000 | 0 | V
215 | 4 | 1019 | 单体电压20 | UINT16 | 1000 | 0 | V
216 | 4 | 1020 | 单体电压21 | UINT16 | 1000 | 0 | V
217 | 4 | 1021 | 单体电压22 | UINT16 | 1000 | 0 | V
218 | 4 | 1022 | 单体电压23 | UINT16 | 1000 | 0 | V
219 | 4 | 1023 | 单体电压24 | UINT16 | 1000 | 0 | V
220 | 4 | 1024 | 单体电压25 | UINT16 | 1000 | 0 | V
221 | 4 | 1025 | 单体电压26 | UINT16 | 1000 | 0 | V
222 | 4 | 1026 | 单体电压27 | UINT16 | 1000 | 0 | V
223 | 4 | 1027 | 单体电压28 | UINT16 | 1000 | 0 | V
224 | 4 | 1028 | 单体电压29 | UINT16 | 1000 | 0 | V
225 | 4 | 1029 | 单体电压30 | UINT16 | 1000 | 0 | V
226 | 4 | 1030 | 单体电压31 | UINT16 | 1000 | 0 | V
227 | 4 | 1031 | 单体电压32 | UINT16 | 1000 | 0 | V
228 | 4 | 1032 | 单体电压33 | UINT16 | 1000 | 0 | V
229 | 4 | 1033 | 单体电压34 | UINT16 | 1000 | 0 | V
230 | 4 | 1034 | 单体电压35 | UINT16 | 1000 | 0 | V
231 | 4 | 1035 | 单体电压36 | UINT16 | 1000 | 0 | V
232 | 4 | 1036 | 单体电压37 | UINT16 | 1000 | 0 | V
233 | 4 | 1037 | 单体电压38 | UINT16 | 1000 | 0 | V
234 | 4 | 1038 | 单体电压39 | UINT16 | 1000 | 0 | V
235 | 4 | 1039 | 单体电压40 | UINT16 | 1000 | 0 | V
236 | 4 | 1040 | 单体电压41 | UINT16 | 1000 | 0 | V
237 | 4 | 1041 | 单体电压42 | UINT16 | 1000 | 0 | V
238 | 4 | 1042 | 单体电压43 | UINT16 | 1000 | 0 | V
239 | 4 | 1043 | 单体电压44 | UINT16 | 1000 | 0 | V
240 | 4 | 1044 | 单体电压45 | UINT16 | 1000 | 0 | V
241 | 4 | 1045 | 单体电压46 | UINT16 | 1000 | 0 | V
242 | 4 | 1046 | 单体电压47 | UINT16 | 1000 | 0 | V
243 | 4 | 1047 | 单体电压48 | UINT16 | 1000 | 0 | V
244 | 4 | 1048 | 单体电压49 | UINT16 | 1000 | 0 | V
245 | 4 | 1049 | 单体电压50 | UINT16 | 1000 | 0 | V
246 | 4 | 1050 | 单体电压51 | UINT16 | 1000 | 0 | V
247 | 4 | 1051 | 单体电压52 | UINT16 | 1000 | 0 | V
248 | 4 | 1052 | 单体电压53 | UINT16 | 1000 | 0 | V
249 | 4 | 1053 | 单体电压54 | UINT16 | 1000 | 0 | V
250 | 4 | 1054 | 单体电压55 | UINT16 | 1000 | 0 | V
251 | 4 | 1055 | 单体电压56 | UINT16 | 1000 | 0 | V
252 | 4 | 1056 | 单体电压57 | UINT16 | 1000 | 0 | V
253 | 4 | 1057 | 单体电压58 | UINT16 | 1000 | 0 | V
254 | 4 | 1058 | 单体电压59 | UINT16 | 1000 | 0 | V
255 | 4 | 1059 | 单体电压60 | UINT16 | 1000 | 0 | V
256 | 4 | 1060 | 单体电压61 | UINT16 | 1000 | 0 | V
257 | 4 | 1061 | 单体电压62 | UINT16 | 1000 | 0 | V
258 | 4 | 1062 | 单体电压63 | UINT16 | 1000 | 0 | V
259 | 4 | 1063 | 单体电压64 | UINT16 | 1000 | 0 | V
260 | 4 | 1064 | 单体电压65 | UINT16 | 1000 | 0 | V
261 | 4 | 1065 | 单体电压66 | UINT16 | 1000 | 0 | V
262 | 4 | 1066 | 单体电压67 | UINT16 | 1000 | 0 | V
263 | 4 | 1067 | 单体电压68 | UINT16 | 1000 | 0 | V
264 | 4 | 1068 | 单体电压69 | UINT16 | 1000 | 0 | V
265 | 4 | 1069 | 单体电压70 | UINT16 | 1000 | 0 | V
266 | 4 | 1070 | 单体电压71 | UINT16 | 1000 | 0 | V
267 | 4 | 1071 | 单体电压72 | UINT16 | 1000 | 0 | V
268 | 4 | 1072 | 单体电压73 | UINT16 | 1000 | 0 | V
269 | 4 | 1073 | 单体电压74 | UINT16 | 1000 | 0 | V
270 | 4 | 1074 | 单体电压75 | UINT16 | 1000 | 0 | V
271 | 4 | 1075 | 单体电压76 | UINT16 | 1000 | 0 | V
272 | 4 | 1076 | 单体电压77 | UINT16 | 1000 | 0 | V
273 | 4 | 1077 | 单体电压78 | UINT16 | 1000 | 0 | V
274 | 4 | 1078 | 单体电压79 | UINT16 | 1000 | 0 | V
275 | 4 | 1079 | 单体电压80 | UINT16 | 1000 | 0 | V
276 | 4 | 1080 | 单体电压81 | UINT16 | 1000 | 0 | V
277 | 4 | 1081 | 单体电压82 | UINT16 | 1000 | 0 | V
278 | 4 | 1082 | 单体电压83 | UINT16 | 1000 | 0 | V
279 | 4 | 1083 | 单体电压84 | UINT16 | 1000 | 0 | V
280 | 4 | 1084 | 单体电压85 | UINT16 | 1000 | 0 | V
281 | 4 | 1085 | 单体电压86 | UINT16 | 1000 | 0 | V
282 | 4 | 1086 | 单体电压87 | UINT16 | 1000 | 0 | V
283 | 4 | 1087 | 单体电压88 | UINT16 | 1000 | 0 | V
284 | 4 | 1088 | 单体电压89 | UINT16 | 1000 | 0 | V
285 | 4 | 1089 | 单体电压90 | UINT16 | 1000 | 0 | V
286 | 4 | 1090 | 单体电压91 | UINT16 | 1000 | 0 | V
287 | 4 | 1091 | 单体电压92 | UINT16 | 1000 | 0 | V
288 | 4 | 1092 | 单体电压93 | UINT16 | 1000 | 0 | V
289 | 4 | 1093 | 单体电压94 | UINT16 | 1000 | 0 | V
290 | 4 | 1094 | 单体电压95 | UINT16 | 1000 | 0 | V
291 | 4 | 1095 | 单体电压96 | UINT16 | 1000 | 0 | V
292 | 4 | 1096 | 单体电压97 | UINT16 | 1000 | 0 | V
293 | 4 | 1097 | 单体电压98 | UINT16 | 1000 | 0 | V
294 | 4 | 1098 | 单体电压99 | UINT16 | 1000 | 0 | V
295 | 4 | 1099 | 单体电压100 | UINT16 | 1000 | 0 | V
296 | 4 | 1100 | 单体电压101 | UINT16 | 1000 | 0 | V
297 | 4 | 1101 | 单体电压102 | UINT16 | 1000 | 0 | V
298 | 4 | 1102 | 单体电压103 | UINT16 | 1000 | 0 | V
299 | 4 | 1103 | 单体电压104 | UINT16 | 1000 | 0 | V
300 | 4 | 1104 | 单体电压105 | UINT16 | 1000 | 0 | V
301 | 4 | 1105 | 单体电压106 | UINT16 | 1000 | 0 | V
302 | 4 | 1106 | 单体电压107 | UINT16 | 1000 | 0 | V
303 | 4 | 1107 | 单体电压108 | UINT16 | 1000 | 0 | V
304 | 4 | 1108 | 单体电压109 | UINT16 | 1000 | 0 | V
305 | 4 | 1109 | 单体电压110 | UINT16 | 1000 | 0 | V
306 | 4 | 1110 | 单体电压111 | UINT16 | 1000 | 0 | V
307 | 4 | 1111 | 单体电压112 | UINT16 | 1000 | 0 | V
308 | 4 | 1112 | 单体电压113 | UINT16 | 1000 | 0 | V
309 | 4 | 1113 | 单体电压114 | UINT16 | 1000 | 0 | V
310 | 4 | 1114 | 单体电压115 | UINT16 | 1000 | 0 | V
311 | 4 | 1115 | 单体电压116 | UINT16 | 1000 | 0 | V
312 | 4 | 1116 | 单体电压117 | UINT16 | 1000 | 0 | V
313 | 4 | 1117 | 单体电压118 | UINT16 | 1000 | 0 | V
314 | 4 | 1118 | 单体电压119 | UINT16 | 1000 | 0 | V
315 | 4 | 1119 | 单体电压120 | UINT16 | 1000 | 0 | V
316 | 4 | 1120 | 单体电压121 | UINT16 | 1000 | 0 | V
317 | 4 | 1121 | 单体电压122 | UINT16 | 1000 | 0 | V
318 | 4 | 1122 | 单体电压123 | UINT16 | 1000 | 0 | V
319 | 4 | 1123 | 单体电压124 | UINT16 | 1000 | 0 | V
320 | 4 | 1124 | 单体电压125 | UINT16 | 1000 | 0 | V
321 | 4 | 1125 | 单体电压126 | UINT16 | 1000 | 0 | V
322 | 4 | 1126 | 单体电压127 | UINT16 | 1000 | 0 | V
323 | 4 | 1127 | 单体电压128 | UINT16 | 1000 | 0 | V
324 | 4 | 1128 | 单体电压129 | UINT16 | 1000 | 0 | V
325 | 4 | 1129 | 单体电压130 | UINT16 | 1000 | 0 | V
326 | 4 | 1130 | 单体电压131 | UINT16 | 1000 | 0 | V
327 | 4 | 1131 | 单体电压132 | UINT16 | 1000 | 0 | V
328 | 4 | 1132 | 单体电压133 | UINT16 | 1000 | 0 | V
329 | 4 | 1133 | 单体电压134 | UINT16 | 1000 | 0 | V
330 | 4 | 1134 | 单体电压135 | UINT16 | 1000 | 0 | V
331 | 4 | 1135 | 单体电压136 | UINT16 | 1000 | 0 | V
332 | 4 | 1136 | 单体电压137 | UINT16 | 1000 | 0 | V
333 | 4 | 1137 | 单体电压138 | UINT16 | 1000 | 0 | V
334 | 4 | 1138 | 单体电压139 | UINT16 | 1000 | 0 | V
335 | 4 | 1139 | 单体电压140 | UINT16 | 1000 | 0 | V
336 | 4 | 1140 | 单体电压141 | UINT16 | 1000 | 0 | V
337 | 4 | 1141 | 单体电压142 | UINT16 | 1000 | 0 | V
338 | 4 | 1142 | 单体电压143 | UINT16 | 1000 | 0 | V
339 | 4 | 1143 | 单体电压144 | UINT16 | 1000 | 0 | V
340 | 4 | 2000 | 单体温度1 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
341 | 4 | 2001 | 单体温度2 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
342 | 4 | 2002 | 单体温度3 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
343 | 4 | 2003 | 单体温度4 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
344 | 4 | 2004 | 单体温度5 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
345 | 4 | 2005 | 单体温度6 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
346 | 4 | 2006 | 单体温度7 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
347 | 4 | 2007 | 单体温度8 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
348 | 4 | 2008 | 单体温度9 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
349 | 4 | 2009 | 单体温度10 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
350 | 4 | 2010 | 单体温度11 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
351 | 4 | 2011 | 单体温度12 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
352 | 4 | 2012 | 单体温度13 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
353 | 4 | 2013 | 单体温度14 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
354 | 4 | 2014 | 单体温度15 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
355 | 4 | 2015 | 单体温度16 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
356 | 4 | 2016 | 单体温度17 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
357 | 4 | 2017 | 单体温度18 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
358 | 4 | 2018 | 单体温度19 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
359 | 4 | 2019 | 单体温度20 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
360 | 4 | 2020 | 单体温度21 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
361 | 4 | 2021 | 单体温度22 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
362 | 4 | 2022 | 单体温度23 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
363 | 4 | 2023 | 单体温度24 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
364 | 4 | 2024 | 单体温度25 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
365 | 4 | 2025 | 单体温度26 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
366 | 4 | 2026 | 单体温度27 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
367 | 4 | 2027 | 单体温度28 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
368 | 4 | 2028 | 单体温度29 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
369 | 4 | 2029 | 单体温度30 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
370 | 4 | 2030 | 单体温度31 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
371 | 4 | 2031 | 单体温度32 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
372 | 4 | 2032 | 单体温度33 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
373 | 4 | 2033 | 单体温度34 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
374 | 4 | 2034 | 单体温度35 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
375 | 4 | 2035 | 单体温度36 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
376 | 4 | 2036 | 单体温度37 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
377 | 4 | 2037 | 单体温度38 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
378 | 4 | 2038 | 单体温度39 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
379 | 4 | 2039 | 单体温度40 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
380 | 4 | 2040 | 单体温度41 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
381 | 4 | 2041 | 单体温度42 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
382 | 4 | 2042 | 单体温度43 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
383 | 4 | 2043 | 单体温度44 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
384 | 4 | 2044 | 单体温度45 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
385 | 4 | 2045 | 单体温度46 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
386 | 4 | 2046 | 单体温度47 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
387 | 4 | 2047 | 单体温度48 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
388 | 4 | 2048 | 单体温度49 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
389 | 4 | 2049 | 单体温度50 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
390 | 4 | 2050 | 单体温度51 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
391 | 4 | 2051 | 单体温度52 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
392 | 4 | 2052 | 单体温度53 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
393 | 4 | 2053 | 单体温度54 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
394 | 4 | 2054 | 单体温度55 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
395 | 4 | 2055 | 单体温度56 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
396 | 4 | 2056 | 单体温度57 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
397 | 4 | 2057 | 单体温度58 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
398 | 4 | 2058 | 单体温度59 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
399 | 4 | 2059 | 单体温度60 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
400 | 4 | 2060 | 单体温度61 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
401 | 4 | 2061 | 单体温度62 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
402 | 4 | 2062 | 单体温度63 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
403 | 4 | 2063 | 单体温度64 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
404 | 4 | 2064 | 单体温度65 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
405 | 4 | 2065 | 单体温度66 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
406 | 4 | 2066 | 单体温度67 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
407 | 4 | 2067 | 单体温度68 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
408 | 4 | 2068 | 单体温度69 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
409 | 4 | 2069 | 单体温度70 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
410 | 4 | 2070 | 单体温度71 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
411 | 4 | 2071 | 单体温度72 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
412 | 4 | 3000 | 单体SOC1 | UINT16 | 10 | 0 | %
413 | 4 | 3001 | 单体SOC2 | UINT16 | 10 | 0 | %
414 | 4 | 3002 | 单体SOC3 | UINT16 | 10 | 0 | %
415 | 4 | 3003 | 单体SOC4 | UINT16 | 10 | 0 | %
416 | 4 | 3004 | 单体SOC5 | UINT16 | 10 | 0 | %
417 | 4 | 3005 | 单体SOC6 | UINT16 | 10 | 0 | %
418 | 4 | 3006 | 单体SOC7 | UINT16 | 10 | 0 | %
419 | 4 | 3007 | 单体SOC8 | UINT16 | 10 | 0 | %
420 | 4 | 3008 | 单体SOC9 | UINT16 | 10 | 0 | %
421 | 4 | 3009 | 单体SOC10 | UINT16 | 10 | 0 | %
422 | 4 | 3010 | 单体SOC11 | UINT16 | 10 | 0 | %
423 | 4 | 3011 | 单体SOC12 | UINT16 | 10 | 0 | %
424 | 4 | 3012 | 单体SOC13 | UINT16 | 10 | 0 | %
425 | 4 | 3013 | 单体SOC14 | UINT16 | 10 | 0 | %
426 | 4 | 3014 | 单体SOC15 | UINT16 | 10 | 0 | %
427 | 4 | 3015 | 单体SOC16 | UINT16 | 10 | 0 | %
428 | 4 | 3016 | 单体SOC17 | UINT16 | 10 | 0 | %
429 | 4 | 3017 | 单体SOC18 | UINT16 | 10 | 0 | %
430 | 4 | 3018 | 单体SOC19 | UINT16 | 10 | 0 | %
431 | 4 | 3019 | 单体SOC20 | UINT16 | 10 | 0 | %
432 | 4 | 3020 | 单体SOC21 | UINT16 | 10 | 0 | %
433 | 4 | 3021 | 单体SOC22 | UINT16 | 10 | 0 | %
434 | 4 | 3022 | 单体SOC23 | UINT16 | 10 | 0 | %
435 | 4 | 3023 | 单体SOC24 | UINT16 | 10 | 0 | %
436 | 4 | 3024 | 单体SOC25 | UINT16 | 10 | 0 | %
437 | 4 | 3025 | 单体SOC26 | UINT16 | 10 | 0 | %
438 | 4 | 3026 | 单体SOC27 | UINT16 | 10 | 0 | %
439 | 4 | 3027 | 单体SOC28 | UINT16 | 10 | 0 | %
440 | 4 | 3028 | 单体SOC29 | UINT16 | 10 | 0 | %
441 | 4 | 3029 | 单体SOC30 | UINT16 | 10 | 0 | %
442 | 4 | 3030 | 单体SOC31 | UINT16 | 10 | 0 | %
443 | 4 | 3031 | 单体SOC32 | UINT16 | 10 | 0 | %
444 | 4 | 3032 | 单体SOC33 | UINT16 | 10 | 0 | %
445 | 4 | 3033 | 单体SOC34 | UINT16 | 10 | 0 | %
446 | 4 | 3034 | 单体SOC35 | UINT16 | 10 | 0 | %
447 | 4 | 3035 | 单体SOC36 | UINT16 | 10 | 0 | %
448 | 4 | 3036 | 单体SOC37 | UINT16 | 10 | 0 | %
449 | 4 | 3037 | 单体SOC38 | UINT16 | 10 | 0 | %
450 | 4 | 3038 | 单体SOC39 | UINT16 | 10 | 0 | %
451 | 4 | 3039 | 单体SOC40 | UINT16 | 10 | 0 | %
452 | 4 | 3040 | 单体SOC41 | UINT16 | 10 | 0 | %
453 | 4 | 3041 | 单体SOC42 | UINT16 | 10 | 0 | %
454 | 4 | 3042 | 单体SOC43 | UINT16 | 10 | 0 | %
455 | 4 | 3043 | 单体SOC44 | UINT16 | 10 | 0 | %
456 | 4 | 3044 | 单体SOC45 | UINT16 | 10 | 0 | %
457 | 4 | 3045 | 单体SOC46 | UINT16 | 10 | 0 | %
458 | 4 | 3046 | 单体SOC47 | UINT16 | 10 | 0 | %
459 | 4 | 3047 | 单体SOC48 | UINT16 | 10 | 0 | %
460 | 4 | 3048 | 单体SOC49 | UINT16 | 10 | 0 | %
461 | 4 | 3049 | 单体SOC50 | UINT16 | 10 | 0 | %
462 | 4 | 3050 | 单体SOC51 | UINT16 | 10 | 0 | %
463 | 4 | 3051 | 单体SOC52 | UINT16 | 10 | 0 | %
464 | 4 | 3052 | 单体SOC53 | UINT16 | 10 | 0 | %
465 | 4 | 3053 | 单体SOC54 | UINT16 | 10 | 0 | %
466 | 4 | 3054 | 单体SOC55 | UINT16 | 10 | 0 | %
467 | 4 | 3055 | 单体SOC56 | UINT16 | 10 | 0 | %
468 | 4 | 3056 | 单体SOC57 | UINT16 | 10 | 0 | %
469 | 4 | 3057 | 单体SOC58 | UINT16 | 10 | 0 | %
470 | 4 | 3058 | 单体SOC59 | UINT16 | 10 | 0 | %
471 | 4 | 3059 | 单体SOC60 | UINT16 | 10 | 0 | %
472 | 4 | 3060 | 单体SOC61 | UINT16 | 10 | 0 | %
473 | 4 | 3061 | 单体SOC62 | UINT16 | 10 | 0 | %
474 | 4 | 3062 | 单体SOC63 | UINT16 | 10 | 0 | %
475 | 4 | 3063 | 单体SOC64 | UINT16 | 10 | 0 | %
476 | 4 | 3064 | 单体SOC65 | UINT16 | 10 | 0 | %
477 | 4 | 3065 | 单体SOC66 | UINT16 | 10 | 0 | %
478 | 4 | 3066 | 单体SOC67 | UINT16 | 10 | 0 | %
479 | 4 | 3067 | 单体SOC68 | UINT16 | 10 | 0 | %
480 | 4 | 3068 | 单体SOC69 | UINT16 | 10 | 0 | %
481 | 4 | 3069 | 单体SOC70 | UINT16 | 10 | 0 | %
482 | 4 | 3070 | 单体SOC71 | UINT16 | 10 | 0 | %
483 | 4 | 3071 | 单体SOC72 | UINT16 | 10 | 0 | %
484 | 4 | 3072 | 单体SOC73 | UINT16 | 10 | 0 | %
485 | 4 | 3073 | 单体SOC74 | UINT16 | 10 | 0 | %
486 | 4 | 3074 | 单体SOC75 | UINT16 | 10 | 0 | %
487 | 4 | 3075 | 单体SOC76 | UINT16 | 10 | 0 | %
488 | 4 | 3076 | 单体SOC77 | UINT16 | 10 | 0 | %
489 | 4 | 3077 | 单体SOC78 | UINT16 | 10 | 0 | %
490 | 4 | 3078 | 单体SOC79 | UINT16 | 10 | 0 | %
491 | 4 | 3079 | 单体SOC80 | UINT16 | 10 | 0 | %
492 | 4 | 3080 | 单体SOC81 | UINT16 | 10 | 0 | %
493 | 4 | 3081 | 单体SOC82 | UINT16 | 10 | 0 | %
494 | 4 | 3082 | 单体SOC83 | UINT16 | 10 | 0 | %
495 | 4 | 3083 | 单体SOC84 | UINT16 | 10 | 0 | %
496 | 4 | 3084 | 单体SOC85 | UINT16 | 10 | 0 | %
497 | 4 | 3085 | 单体SOC86 | UINT16 | 10 | 0 | %
498 | 4 | 3086 | 单体SOC87 | UINT16 | 10 | 0 | %
499 | 4 | 3087 | 单体SOC88 | UINT16 | 10 | 0 | %
500 | 4 | 3088 | 单体SOC89 | UINT16 | 10 | 0 | %
501 | 4 | 3089 | 单体SOC90 | UINT16 | 10 | 0 | %
502 | 4 | 3090 | 单体SOC91 | UINT16 | 10 | 0 | %
503 | 4 | 3091 | 单体SOC92 | UINT16 | 10 | 0 | %
504 | 4 | 3092 | 单体SOC93 | UINT16 | 10 | 0 | %
505 | 4 | 3093 | 单体SOC94 | UINT16 | 10 | 0 | %
506 | 4 | 3094 | 单体SOC95 | UINT16 | 10 | 0 | %
507 | 4 | 3095 | 单体SOC96 | UINT16 | 10 | 0 | %
508 | 4 | 3096 | 单体SOC97 | UINT16 | 10 | 0 | %
509 | 4 | 3097 | 单体SOC98 | UINT16 | 10 | 0 | %
510 | 4 | 3098 | 单体SOC99 | UINT16 | 10 | 0 | %
511 | 4 | 3099 | 单体SOC100 | UINT16 | 10 | 0 | %
512 | 4 | 3100 | 单体SOC101 | UINT16 | 10 | 0 | %
513 | 4 | 3101 | 单体SOC102 | UINT16 | 10 | 0 | %
514 | 4 | 3102 | 单体SOC103 | UINT16 | 10 | 0 | %
515 | 4 | 3103 | 单体SOC104 | UINT16 | 10 | 0 | %
516 | 4 | 3104 | 单体SOC105 | UINT16 | 10 | 0 | %
517 | 4 | 3105 | 单体SOC106 | UINT16 | 10 | 0 | %
518 | 4 | 3106 | 单体SOC107 | UINT16 | 10 | 0 | %
519 | 4 | 3107 | 单体SOC108 | UINT16 | 10 | 0 | %
520 | 4 | 3108 | 单体SOC109 | UINT16 | 10 | 0 | %
521 | 4 | 3109 | 单体SOC110 | UINT16 | 10 | 0 | %
522 | 4 | 3110 | 单体SOC111 | UINT16 | 10 | 0 | %
523 | 4 | 3111 | 单体SOC112 | UINT16 | 10 | 0 | %
524 | 4 | 3112 | 单体SOC113 | UINT16 | 10 | 0 | %
525 | 4 | 3113 | 单体SOC114 | UINT16 | 10 | 0 | %
526 | 4 | 3114 | 单体SOC115 | UINT16 | 10 | 0 | %
527 | 4 | 3115 | 单体SOC116 | UINT16 | 10 | 0 | %
528 | 4 | 3116 | 单体SOC117 | UINT16 | 10 | 0 | %
529 | 4 | 3117 | 单体SOC118 | UINT16 | 10 | 0 | %
530 | 4 | 3118 | 单体SOC119 | UINT16 | 10 | 0 | %
531 | 4 | 3119 | 单体SOC120 | UINT16 | 10 | 0 | %
532 | 4 | 3120 | 单体SOC121 | UINT16 | 10 | 0 | %
533 | 4 | 3121 | 单体SOC122 | UINT16 | 10 | 0 | %
534 | 4 | 3122 | 单体SOC123 | UINT16 | 10 | 0 | %
535 | 4 | 3123 | 单体SOC124 | UINT16 | 10 | 0 | %
536 | 4 | 3124 | 单体SOC125 | UINT16 | 10 | 0 | %
537 | 4 | 3125 | 单体SOC126 | UINT16 | 10 | 0 | %
538 | 4 | 3126 | 单体SOC127 | UINT16 | 10 | 0 | %
539 | 4 | 3127 | 单体SOC128 | UINT16 | 10 | 0 | %
540 | 4 | 3128 | 单体SOC129 | UINT16 | 10 | 0 | %
541 | 4 | 3129 | 单体SOC130 | UINT16 | 10 | 0 | %
542 | 4 | 3130 | 单体SOC131 | UINT16 | 10 | 0 | %
543 | 4 | 3131 | 单体SOC132 | UINT16 | 10 | 0 | %
544 | 4 | 3132 | 单体SOC133 | UINT16 | 10 | 0 | %
545 | 4 | 3133 | 单体SOC134 | UINT16 | 10 | 0 | %
546 | 4 | 3134 | 单体SOC135 | UINT16 | 10 | 0 | %
547 | 4 | 3135 | 单体SOC136 | UINT16 | 10 | 0 | %
548 | 4 | 3136 | 单体SOC137 | UINT16 | 10 | 0 | %
549 | 4 | 3137 | 单体SOC138 | UINT16 | 10 | 0 | %
550 | 4 | 3138 | 单体SOC139 | UINT16 | 10 | 0 | %
551 | 4 | 3139 | 单体SOC140 | UINT16 | 10 | 0 | %
552 | 4 | 3140 | 单体SOC141 | UINT16 | 10 | 0 | %
553 | 4 | 3141 | 单体SOC142 | UINT16 | 10 | 0 | %
554 | 4 | 3142 | 单体SOC143 | UINT16 | 10 | 0 | %
555 | 4 | 3143 | 单体SOC144 | UINT16 | 10 | 0 | %
556 | 4 | 4000 | 单体SOH1 | UINT16 | 1 | 0 | %
557 | 4 | 4001 | 单体SOH2 | UINT16 | 1 | 0 | %
558 | 4 | 4002 | 单体SOH3 | UINT16 | 1 | 0 | %
559 | 4 | 4003 | 单体SOH4 | UINT16 | 1 | 0 | %
560 | 4 | 4004 | 单体SOH5 | UINT16 | 1 | 0 | %
561 | 4 | 4005 | 单体SOH6 | UINT16 | 1 | 0 | %
562 | 4 | 4006 | 单体SOH7 | UINT16 | 1 | 0 | %
563 | 4 | 4007 | 单体SOH8 | UINT16 | 1 | 0 | %
564 | 4 | 4008 | 单体SOH9 | UINT16 | 1 | 0 | %
565 | 4 | 4009 | 单体SOH10 | UINT16 | 1 | 0 | %
566 | 4 | 4010 | 单体SOH11 | UINT16 | 1 | 0 | %
567 | 4 | 4011 | 单体SOH12 | UINT16 | 1 | 0 | %
568 | 4 | 4012 | 单体SOH13 | UINT16 | 1 | 0 | %
569 | 4 | 4013 | 单体SOH14 | UINT16 | 1 | 0 | %
570 | 4 | 4014 | 单体SOH15 | UINT16 | 1 | 0 | %
571 | 4 | 4015 | 单体SOH16 | UINT16 | 1 | 0 | %
572 | 4 | 4016 | 单体SOH17 | UINT16 | 1 | 0 | %
573 | 4 | 4017 | 单体SOH18 | UINT16 | 1 | 0 | %
574 | 4 | 4018 | 单体SOH19 | UINT16 | 1 | 0 | %
575 | 4 | 4019 | 单体SOH20 | UINT16 | 1 | 0 | %
576 | 4 | 4020 | 单体SOH21 | UINT16 | 1 | 0 | %
577 | 4 | 4021 | 单体SOH22 | UINT16 | 1 | 0 | %
578 | 4 | 4022 | 单体SOH23 | UINT16 | 1 | 0 | %
579 | 4 | 4023 | 单体SOH24 | UINT16 | 1 | 0 | %
580 | 4 | 4024 | 单体SOH25 | UINT16 | 1 | 0 | %
581 | 4 | 4025 | 单体SOH26 | UINT16 | 1 | 0 | %
582 | 4 | 4026 | 单体SOH27 | UINT16 | 1 | 0 | %
583 | 4 | 4027 | 单体SOH28 | UINT16 | 1 | 0 | %
584 | 4 | 4028 | 单体SOH29 | UINT16 | 1 | 0 | %
585 | 4 | 4029 | 单体SOH30 | UINT16 | 1 | 0 | %
586 | 4 | 4030 | 单体SOH31 | UINT16 | 1 | 0 | %
587 | 4 | 4031 | 单体SOH32 | UINT16 | 1 | 0 | %
588 | 4 | 4032 | 单体SOH33 | UINT16 | 1 | 0 | %
589 | 4 | 4033 | 单体SOH34 | UINT16 | 1 | 0 | %
590 | 4 | 4034 | 单体SOH35 | UINT16 | 1 | 0 | %
591 | 4 | 4035 | 单体SOH36 | UINT16 | 1 | 0 | %
592 | 4 | 4036 | 单体SOH37 | UINT16 | 1 | 0 | %
593 | 4 | 4037 | 单体SOH38 | UINT16 | 1 | 0 | %
594 | 4 | 4038 | 单体SOH39 | UINT16 | 1 | 0 | %
595 | 4 | 4039 | 单体SOH40 | UINT16 | 1 | 0 | %
596 | 4 | 4040 | 单体SOH41 | UINT16 | 1 | 0 | %
597 | 4 | 4041 | 单体SOH42 | UINT16 | 1 | 0 | %
598 | 4 | 4042 | 单体SOH43 | UINT16 | 1 | 0 | %
599 | 4 | 4043 | 单体SOH44 | UINT16 | 1 | 0 | %
600 | 4 | 4044 | 单体SOH45 | UINT16 | 1 | 0 | %
601 | 4 | 4045 | 单体SOH46 | UINT16 | 1 | 0 | %
602 | 4 | 4046 | 单体SOH47 | UINT16 | 1 | 0 | %
603 | 4 | 4047 | 单体SOH48 | UINT16 | 1 | 0 | %
604 | 4 | 4048 | 单体SOH49 | UINT16 | 1 | 0 | %
605 | 4 | 4049 | 单体SOH50 | UINT16 | 1 | 0 | %
606 | 4 | 4050 | 单体SOH51 | UINT16 | 1 | 0 | %
607 | 4 | 4051 | 单体SOH52 | UINT16 | 1 | 0 | %
608 | 4 | 4052 | 单体SOH53 | UINT16 | 1 | 0 | %
609 | 4 | 4053 | 单体SOH54 | UINT16 | 1 | 0 | %
610 | 4 | 4054 | 单体SOH55 | UINT16 | 1 | 0 | %
611 | 4 | 4055 | 单体SOH56 | UINT16 | 1 | 0 | %
612 | 4 | 4056 | 单体SOH57 | UINT16 | 1 | 0 | %
613 | 4 | 4057 | 单体SOH58 | UINT16 | 1 | 0 | %
614 | 4 | 4058 | 单体SOH59 | UINT16 | 1 | 0 | %
615 | 4 | 4059 | 单体SOH60 | UINT16 | 1 | 0 | %
616 | 4 | 4060 | 单体SOH61 | UINT16 | 1 | 0 | %
617 | 4 | 4061 | 单体SOH62 | UINT16 | 1 | 0 | %
618 | 4 | 4062 | 单体SOH63 | UINT16 | 1 | 0 | %
619 | 4 | 4063 | 单体SOH64 | UINT16 | 1 | 0 | %
620 | 4 | 4064 | 单体SOH65 | UINT16 | 1 | 0 | %
621 | 4 | 4065 | 单体SOH66 | UINT16 | 1 | 0 | %
622 | 4 | 4066 | 单体SOH67 | UINT16 | 1 | 0 | %
623 | 4 | 4067 | 单体SOH68 | UINT16 | 1 | 0 | %
624 | 4 | 4068 | 单体SOH69 | UINT16 | 1 | 0 | %
625 | 4 | 4069 | 单体SOH70 | UINT16 | 1 | 0 | %
626 | 4 | 4070 | 单体SOH71 | UINT16 | 1 | 0 | %
627 | 4 | 4071 | 单体SOH72 | UINT16 | 1 | 0 | %
628 | 4 | 4072 | 单体SOH73 | UINT16 | 1 | 0 | %
629 | 4 | 4073 | 单体SOH74 | UINT16 | 1 | 0 | %
630 | 4 | 4074 | 单体SOH75 | UINT16 | 1 | 0 | %
631 | 4 | 4075 | 单体SOH76 | UINT16 | 1 | 0 | %
632 | 4 | 4076 | 单体SOH77 | UINT16 | 1 | 0 | %
633 | 4 | 4077 | 单体SOH78 | UINT16 | 1 | 0 | %
634 | 4 | 4078 | 单体SOH79 | UINT16 | 1 | 0 | %
635 | 4 | 4079 | 单体SOH80 | UINT16 | 1 | 0 | %
636 | 4 | 4080 | 单体SOH81 | UINT16 | 1 | 0 | %
637 | 4 | 4081 | 单体SOH82 | UINT16 | 1 | 0 | %
638 | 4 | 4082 | 单体SOH83 | UINT16 | 1 | 0 | %
639 | 4 | 4083 | 单体SOH84 | UINT16 | 1 | 0 | %
640 | 4 | 4084 | 单体SOH85 | UINT16 | 1 | 0 | %
641 | 4 | 4085 | 单体SOH86 | UINT16 | 1 | 0 | %
642 | 4 | 4086 | 单体SOH87 | UINT16 | 1 | 0 | %
643 | 4 | 4087 | 单体SOH88 | UINT16 | 1 | 0 | %
644 | 4 | 4088 | 单体SOH89 | UINT16 | 1 | 0 | %
645 | 4 | 4089 | 单体SOH90 | UINT16 | 1 | 0 | %
646 | 4 | 4090 | 单体SOH91 | UINT16 | 1 | 0 | %
647 | 4 | 4091 | 单体SOH92 | UINT16 | 1 | 0 | %
648 | 4 | 4092 | 单体SOH93 | UINT16 | 1 | 0 | %
649 | 4 | 4093 | 单体SOH94 | UINT16 | 1 | 0 | %
650 | 4 | 4094 | 单体SOH95 | UINT16 | 1 | 0 | %
651 | 4 | 4095 | 单体SOH96 | UINT16 | 1 | 0 | %
652 | 4 | 4096 | 单体SOH97 | UINT16 | 1 | 0 | %
653 | 4 | 4097 | 单体SOH98 | UINT16 | 1 | 0 | %
654 | 4 | 4098 | 单体SOH99 | UINT16 | 1 | 0 | %
655 | 4 | 4099 | 单体SOH100 | UINT16 | 1 | 0 | %
656 | 4 | 4100 | 单体SOH101 | UINT16 | 1 | 0 | %
657 | 4 | 4101 | 单体SOH102 | UINT16 | 1 | 0 | %
658 | 4 | 4102 | 单体SOH103 | UINT16 | 1 | 0 | %
659 | 4 | 4103 | 单体SOH104 | UINT16 | 1 | 0 | %
660 | 4 | 4104 | 单体SOH105 | UINT16 | 1 | 0 | %
661 | 4 | 4105 | 单体SOH106 | UINT16 | 1 | 0 | %
662 | 4 | 4106 | 单体SOH107 | UINT16 | 1 | 0 | %
663 | 4 | 4107 | 单体SOH108 | UINT16 | 1 | 0 | %
664 | 4 | 4108 | 单体SOH109 | UINT16 | 1 | 0 | %
665 | 4 | 4109 | 单体SOH110 | UINT16 | 1 | 0 | %
666 | 4 | 4110 | 单体SOH111 | UINT16 | 1 | 0 | %
667 | 4 | 4111 | 单体SOH112 | UINT16 | 1 | 0 | %
668 | 4 | 4112 | 单体SOH113 | UINT16 | 1 | 0 | %
669 | 4 | 4113 | 单体SOH114 | UINT16 | 1 | 0 | %
670 | 4 | 4114 | 单体SOH115 | UINT16 | 1 | 0 | %
671 | 4 | 4115 | 单体SOH116 | UINT16 | 1 | 0 | %
672 | 4 | 4116 | 单体SOH117 | UINT16 | 1 | 0 | %
673 | 4 | 4117 | 单体SOH118 | UINT16 | 1 | 0 | %
674 | 4 | 4118 | 单体SOH119 | UINT16 | 1 | 0 | %
675 | 4 | 4119 | 单体SOH120 | UINT16 | 1 | 0 | %
676 | 4 | 4120 | 单体SOH121 | UINT16 | 1 | 0 | %
677 | 4 | 4121 | 单体SOH122 | UINT16 | 1 | 0 | %
678 | 4 | 4122 | 单体SOH123 | UINT16 | 1 | 0 | %
679 | 4 | 4123 | 单体SOH124 | UINT16 | 1 | 0 | %
680 | 4 | 4124 | 单体SOH125 | UINT16 | 1 | 0 | %
681 | 4 | 4125 | 单体SOH126 | UINT16 | 1 | 0 | %
682 | 4 | 4126 | 单体SOH127 | UINT16 | 1 | 0 | %
683 | 4 | 4127 | 单体SOH128 | UINT16 | 1 | 0 | %
684 | 4 | 4128 | 单体SOH129 | UINT16 | 1 | 0 | %
685 | 4 | 4129 | 单体SOH130 | UINT16 | 1 | 0 | %
686 | 4 | 4130 | 单体SOH131 | UINT16 | 1 | 0 | %
687 | 4 | 4131 | 单体SOH132 | UINT16 | 1 | 0 | %
688 | 4 | 4132 | 单体SOH133 | UINT16 | 1 | 0 | %
689 | 4 | 4133 | 单体SOH134 | UINT16 | 1 | 0 | %
690 | 4 | 4134 | 单体SOH135 | UINT16 | 1 | 0 | %
691 | 4 | 4135 | 单体SOH136 | UINT16 | 1 | 0 | %
692 | 4 | 4136 | 单体SOH137 | UINT16 | 1 | 0 | %
693 | 4 | 4137 | 单体SOH138 | UINT16 | 1 | 0 | %
694 | 4 | 4138 | 单体SOH139 | UINT16 | 1 | 0 | %
695 | 4 | 4139 | 单体SOH140 | UINT16 | 1 | 0 | %
696 | 4 | 4140 | 单体SOH141 | UINT16 | 1 | 0 | %
697 | 4 | 4141 | 单体SOH142 | UINT16 | 1 | 0 | %
698 | 4 | 4142 | 单体SOH143 | UINT16 | 1 | 0 | %
699 | 4 | 4143 | 单体SOH144 | UINT16 | 1 | 0 | %
| na | 0 | 组端过压1级报警 | 1
| na | 1 | 组端过压2级报警 | 2
| na | 2 | 组端过压3级报警 | 3
| na | 3 | 组端欠压1级报警 | 1
| na | 4 | 组端欠压2级报警 | 2
| na | 5 | 组端欠压3级报警 | 3
| na | 6 | 组端放电过流1级报警 | 1
| na | 7 | 组端放电过流2级报警 | 2
| na | 8 | 组端放电过流3级报警 | 3
| na | 9 | 组端充电过流1级报警 | 1
| na | 10 | 组端充电过流2级报警 | 2
| na | 11 | 组端充电过流3级报警 | 3
| na | 12 | 组端绝缘1级报警 | 1
| na | 13 | 组端绝缘2级报警 | 2
| na | 14 | 组端绝缘3级报警 | 3
| na | 15 | 单体电池过温1级报警 | 1
| na | 16 | 单体电池过温2级报警 | 2
| na | 17 | 单体电池过温3级报警 | 3
| na | 18 | 单体电池欠温1级报警 | 1
| na | 19 | 单体电池欠温2级报警 | 2
| na | 20 | 单体电池欠温3级报警 | 3
| na | 21 | 单体电压过压1级报警 | 1
| na | 22 | 单体电压过压2级报警 | 1
| na | 23 | 单体电压过压3级报警 | 3
| na | 24 | 单体电压欠压1级报警 | 1
| na | 25 | 单体电压欠压2级报警 | 1
| na | 26 | 单体电压欠压3级报警 | 3
| na | 27 | 单体压差过高1级报警 | 1
| na | 28 | 单体压差过高2级报警 | 2
| na | 29 | 单体压差过高3级报警 | 3
| na | 30 | 单体温差过高1级报警 | 1
| na | 31 | 单体温差过高2级报警 | 2
| na | 32 | 单体温差过高3级报警 | 3
| na | 33 | SOC过低1级告警 | 1
| na | 34 | SOC过低2级告警 | 2
| na | 35 | SOC过低3级告警 | 3
| na | 36 | 动力插箱温度过高1级报警 | 1
| na | 37 | 动力插箱温度过高2级报警 | 2
| na | 38 | 动力插箱温度过高3级报警 | 3
| na | 39 | 电池模组过压1级报警 | 1
| na | 40 | 电池模组过压2级报警 | 2
| na | 41 | 电池模组过压3级报警 | 3
| na | 42 | 电池模组欠压1级报警 | 1
| na | 43 | 电池模组欠压2级报警 | 2
| na | 44 | 电池模组欠压3级报警 | 3
| na | 45 | DI1故障 | 3
| na | 46 | DI2故障 | 3
| na | 47 | DI3故障 | 3
| na | 48 | DI4故障 | 3
| na | 49 | DI5故障 | 3
| na | 50 | DI6故障 | 3
| na | 51 | DI7故障 | 3
| na | 52 | DI8故障 | 3
| na | 53 | 主从内网通讯失联 | 3
| na | 54 | 单体电压采集故障 | 3
| na | 55 | 单体温度采集故障 | 3
| na | 56 | 显控检测故障 | 3
| na | 57 | 簇间压差大 | 3
| na | 58 | 簇间跳机故障 | 3
| na | 59 | 电池极限故障 | 3
| na | 60 | 项目软件版本参数不一致 | 3
| na | 61 | 与PCS通讯故障 | 3
| na | 62 | PC强控调试模式 | 3
| na | 63 | CAN霍尔传感器故障 | 3
| na | 64 | CAN霍尔传感器通讯故障 | 3
| na | 65 | 硬件自检异常 | 3
| na | 66 | 单体电压线束故障 | 3
| na | 67 | 均衡故障 | 1
| na | 68 | EMS通讯故障 | 1
| na | 69 | 与三级BMS通讯故障 | 2
| na | 70 | 单体电池放电过温1级报警 | 1
| na | 71 | 单体电池放电过温2级报警 | 2
| na | 72 | 单体电池放电过温3级报警 | 3
| na | 73 | 单体电池放电欠温1级报警 | 1
| na | 74 | 单体电池放电欠温2级报警 | 2
| na | 75 | 单体电池放电欠温3级报警 | 3
| na | 76 | SOC过高1级告警 | 1
| na | 77 | SOC过高2级告警 | 1
| na | 78 | SOC过高3级告警 | 1
| na | 79 | 温升快报警1级报警 | 1
| na | 80 | 温升快报警2级报警 | 2
| na | 81 | 温升快报警3级报警 | 3
| na | 82 | 预充失败 | 3
| na | 83 | 单体温度采集故障一级告警 | 1
| na | 84 | 单体温度采集故障二级告警 | 2
| na | 85 | 从控内温差大1级报警 | 1
| na | 86 | 从控内温差大2级报警 | 2
| na | 87 | 从控内温差大3级报警 | 3
| na | 88 | 从控内压差大1级报警 | 1
| na | 89 | 从控内压差大2级报警 | 2
| na | 90 | 从控内压差大3级报警 | 3
| na | 91 | 从控总压压差大1级报警 | 1
| na | 92 | 从控总压压差大2级报警 | 2
| na | 93 | 从控总压压差大3级报警 | 3
| na | 94 | DBC使能开启 | 1
| na | 95 | 菊花链单环故障 | 1
| na | 96 | 单体电压采集芯片故障 | 3
| na | 97 | 极柱温度采集故障1级报警 | 1
| na | 98 | 极柱温度采集故障2级报警 | 2
| na | 99 | 极柱温度采集故障3级报警 | 3
| na | 100 | 主控供电过压故障 | 3
| na | 101 | 主控供电欠压故障 | 3
| na | 102 | 主控程序运行故障 | 2
| na | 103 | 从控程序运行故障 | 2
| na | 104 | 主控EEPROM故障 | 1
| na | 105 | 主控Flash故障 | 1
| na | 106 | 从控EEPROM故障 | 1
| na | 107 | 单体电压不刷新 | 2
| na | 108 | AFE供电故障 | 1
| na | 109 | 主控12V输出电压故障 | 1
| na | 110 | 主控RTC故障 | 1
| na | 111 | CAB500故障 | 3
| na | 112 | 模拟量霍尔故障 | 3
| na | 113 | 电池总压检测电路故障 | 2
| na | 114 | 电池负载侧电压检测电路故障 | 2
| na | 115 | 绝缘电路故障 | 2
| na | 116 | SOC跳变故障 | 1
| na | 117 | 充放电回路连接铜排虚接 | 3
| na | 118 | 单体热失控预警 | 3
| na | 119 | 极柱温差大1级报警 | 1
| na | 120 | 极柱温差大2级报警 | 2
| na | 121 | 极柱温差大3级报警 | 3

## Sheet1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
1 | 2 | 1 | 组端过压1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
2 | 2 | 2 | 组端过压2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
3 | 2 | 3 | 组端过压3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
4 | 2 | 4 | 组端欠压1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
5 | 2 | 5 | 组端欠压2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
6 | 2 | 6 | 组端欠压3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
7 | 2 | 7 | 组端放电过流1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
8 | 2 | 8 | 组端放电过流2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
9 | 2 | 9 | 组端放电过流3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
10 | 2 | 10 | 组端充电过流1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
11 | 2 | 11 | 组端充电过流2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
12 | 2 | 12 | 组端充电过流3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
13 | 2 | 13 | 组端绝缘1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
14 | 2 | 14 | 组端绝缘2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
15 | 2 | 15 | 组端绝缘3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
16 | 2 | 16 | 单体电池过温1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
17 | 2 | 17 | 单体电池过温2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
18 | 2 | 18 | 单体电池过温3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
19 | 2 | 19 | 单体电池欠温1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
20 | 2 | 20 | 单体电池欠温2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
21 | 2 | 21 | 单体电池欠温3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
22 | 2 | 22 | 单体电压过压1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
23 | 2 | 23 | 单体电压过压2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
24 | 2 | 24 | 单体电压过压3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
25 | 2 | 25 | 单体电压欠压1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
26 | 2 | 26 | 单体电压欠压2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
27 | 2 | 27 | 单体电压欠压3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
28 | 2 | 28 | 单体压差过高1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
29 | 2 | 29 | 单体压差过高2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
30 | 2 | 30 | 单体压差过高3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
31 | 2 | 31 | 单体温差过高1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
32 | 2 | 32 | 单体温差过高2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
33 | 2 | 33 | 单体温差过高3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
34 | 2 | 34 | SOC过低1级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
35 | 2 | 35 | SOC过低2级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
36 | 2 | 36 | SOC过低3级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
37 | 2 | 37 | 动力插箱温度过高1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
38 | 2 | 38 | 动力插箱温度过高2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
39 | 2 | 39 | 动力插箱温度过高3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
40 | 2 | 40 | 电池模组过压1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
41 | 2 | 41 | 电池模组过压2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
42 | 2 | 42 | 电池模组过压3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
43 | 2 | 43 | 电池模组欠压1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
44 | 2 | 44 | 电池模组欠压2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
45 | 2 | 45 | 电池模组欠压3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
46 | 2 | 46 | DI1故障 | BOOL | 1 | 0 | null
47 | 2 | 47 | DI2故障 | BOOL | 1 | 0 | null
48 | 2 | 48 | DI3故障 | BOOL | 1 | 0 | null
49 | 2 | 49 | DI4故障 | BOOL | 1 | 0 | null
50 | 2 | 50 | DI5故障 | BOOL | 1 | 0 | null
51 | 2 | 51 | DI6故障 | BOOL | 1 | 0 | null
52 | 2 | 52 | DI7故障 | BOOL | 1 | 0 | null
53 | 2 | 53 | DI8故障 | BOOL | 1 | 0 | null
54 | 2 | 54 | 主从内网通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
55 | 2 | 55 | 单体电压采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
56 | 2 | 56 | 单体温度采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
57 | 2 | 57 | 显控检测故障 | BOOL | 1 | 0 | null
58 | 2 | 58 | 簇间压差大 | BOOL | 1 | 0 | null
59 | 2 | 59 | 簇间跳机故障 | BOOL | 1 | 0 | null
60 | 2 | 60 | 电池极限故障 | BOOL | 1 | 0 | null
61 | 2 | 61 | 项目软件版本参数不一致 | BOOL | 1 | 0 | null
62 | 2 | 62 | 与PCS通讯故障 | BOOL | 1 | 0 | null
63 | 2 | 63 | PC强控调试模式 | BOOL | 1 | 0 | null
64 | 2 | 64 | CAN霍尔传感器故障 | BOOL | 1 | 0 | null
65 | 2 | 65 | CAN霍尔传感器通讯故障 | BOOL | 1 | 0 | null
66 | 2 | 66 | 硬件自检异常 | BOOL | 1 | 0 | null
67 | 2 | 67 | 单体电压线束故障 | BOOL | 1 | 0 | null
68 | 2 | 68 | 均衡故障 | BOOL | 1 | 0 | null
69 | 2 | 69 | EMS通讯故障 | BOOL | 1 | 0 | null
70 | 2 | 70 | 与三级BMS通讯故障 | BOOL | 1 | 0 | null
71 | 2 | 71 | 单体电池放电过温1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
72 | 2 | 72 | 单体电池放电过温2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
73 | 2 | 73 | 单体电池放电过温3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
74 | 2 | 74 | 单体电池放电欠温1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
75 | 2 | 75 | 单体电池放电欠温2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
76 | 2 | 76 | 单体电池放电欠温3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
77 | 2 | 77 | SOC过高1级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
78 | 2 | 78 | SOC过高2级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
79 | 2 | 79 | SOC过高3级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
80 | 2 | 80 | 温升快报警1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
81 | 2 | 81 | 温升快报警2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
82 | 2 | 82 | 温升快报警3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
83 | 2 | 83 | 预充失败 | BOOL | 1 | 0 | null
84 | 2 | 84 | 单体温度采集故障一级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
85 | 2 | 85 | 单体温度采集故障二级告警 | BOOL | 1 | 0 | null
86 | 2 | 86 | 从控内温差大1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
87 | 2 | 87 | 从控内温差大2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
88 | 2 | 88 | 从控内温差大3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
89 | 2 | 89 | 从控内压差大1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
90 | 2 | 90 | 从控内压差大2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
91 | 2 | 91 | 从控内压差大3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
92 | 2 | 92 | 从控总压压差大1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
93 | 2 | 93 | 从控总压压差大2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
94 | 2 | 94 | 从控总压压差大3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
95 | 2 | 95 | DBC使能开启 | BOOL | 1 | 0 | null
96 | 2 | 96 | 菊花链单环故障 | BOOL | 1 | 0 | null
97 | 2 | 97 | 单体电压采集芯片故障 | BOOL | 1 | 0 | null
98 | 2 | 98 | 极柱温度采集故障1级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
99 | 2 | 99 | 极柱温度采集故障2级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
100 | 2 | 100 | 极柱温度采集故障3级报警 | BOOL | 1 | 0 | null
101 | 2 | 101 | 主控供电过压故障 | BOOL | 1 | 0 | null
102 | 2 | 102 | 主控供电欠压故障 | BOOL | 1 | 0 | null
103 | 2 | 103 | 主控程序运行故障 | BOOL | 1 | 0 | null
104 | 2 | 104 | 从控程序运行故障 | BOOL | 1 | 0 | null
105 | 2 | 105 | 主控EEPROM故障 | BOOL | 1 | 0 | null
106 | 2 | 106 | 主控Flash故障 | BOOL | 1 | 0 | null
107 | 2 | 107 | 从控EEPROM故障 | BOOL | 1 | 0 | null
108 | 2 | 108 | 单体电压不刷新 | BOOL | 1 | 0 | null
109 | 2 | 109 | AFE供电故障 | BOOL | 1 | 0 | null
110 | 2 | 110 | 主控12V输出电压故障 | BOOL | 1 | 0 | null
111 | 2 | 111 | 主控RTC故障 | BOOL | 1 | 0 | null
112 | 2 | 112 | CAB500故障 | BOOL | 1 | 0 | null
113 | 2 | 113 | 模拟量霍尔故障 | BOOL | 1 | 0 | null
114 | 2 | 114 | 电池总压检测电路故障 | BOOL | 1 | 0 | null
115 | 2 | 115 | 电池负载侧电压检测电路故障 | BOOL | 1 | 0 | null
116 | 2 | 116 | 绝缘电路故障 | BOOL | 1 | 0 | null
117 | 2 | 117 | SOC跳变故障 | BOOL | 1 | 0 | null
118 | 2 | 118 | 电池簇充放电回路连接铜排虚接 | BOOL | 1 | 0 | null
119 | 2 | 119 | 单体热失控预警 | BOOL | 1 | 0 | null
120 | 3 | 1 | 组端过压1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
121 | 3 | 2 | 组端过压2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
122 | 3 | 3 | 组端过压3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
123 | 3 | 4 | 组端过压报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | V
124 | 3 | 5 | 组端欠压1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
125 | 3 | 6 | 组端欠压2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
126 | 3 | 7 | 组端欠压3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
127 | 3 | 8 | 组端欠压报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | V
128 | 3 | 9 | 组端放电过流1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | A
129 | 3 | 10 | 组端放电过流2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | A
130 | 3 | 11 | 组端放电过流3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | A
131 | 3 | 12 | 组端放电过流报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | A
132 | 3 | 13 | 组端充电过流1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | A
133 | 3 | 14 | 组端充电过流2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | A
134 | 3 | 15 | 组端充电过流3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | A
135 | 3 | 16 | 组端充电过流报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | A
136 | 3 | 17 | 组端绝缘1级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | K
137 | 3 | 18 | 组端绝缘2级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | K
138 | 3 | 19 | 组端绝缘3级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | K
139 | 3 | 20 | 组端绝缘报警回差值 | UINT16 | 1 | 0 | K
140 | 3 | 21 | 单体充电过温1级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
141 | 3 | 22 | 单体充电过温2级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
142 | 3 | 23 | 单体充电过温3级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
143 | 3 | 24 | 电池充电过温报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
144 | 3 | 25 | 单体充电欠温1级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
145 | 3 | 26 | 单体充电欠温2级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
146 | 3 | 27 | 单体充电欠温3级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
147 | 3 | 28 | 电池充电欠温报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
148 | 3 | 29 | 单体电压过压1级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
149 | 3 | 30 | 单体电压过压2级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
150 | 3 | 31 | 单体电压过压3级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
151 | 3 | 32 | 单体电压过压报警回差值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
152 | 3 | 33 | 单体电压欠压1级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
153 | 3 | 34 | 单体电压欠压2级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
154 | 3 | 35 | 单体电压欠压3级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
155 | 3 | 36 | 单体电压欠压报警回差值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
156 | 3 | 37 | 单体电压差压1级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
157 | 3 | 38 | 单体电压差压2级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
158 | 3 | 39 | 单体电压差压3级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
159 | 3 | 40 | 单体电压差压报警回差值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
160 | 3 | 41 | 单体温度温差1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
161 | 3 | 42 | 单体温度温差2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
162 | 3 | 43 | 单体温度温差3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
163 | 3 | 44 | 单体温度温差报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
164 | 3 | 45 | SOC过低1级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | %
165 | 3 | 46 | SOC过低2级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | %
166 | 3 | 47 | SOC过低3级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | %
167 | 3 | 48 | SOC过低报警回差值 | UINT16 | 1 | 0 | %
168 | 3 | 49 | 动力插箱温度过高1级报警阈 值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
169 | 3 | 50 | 动力插箱温度过高2级报警阈 值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
170 | 3 | 51 | 动力插箱温度过高3级报警阈 值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
171 | 3 | 52 | 动力插箱温度过高报警回差 值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
172 | 3 | 53 | 电池模组过压1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
173 | 3 | 54 | 电池模组过压2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
174 | 3 | 55 | 电池模组过压3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
175 | 3 | 56 | 电池模组过压报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | V
176 | 3 | 57 | 电池模组欠压1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
177 | 3 | 58 | 电池模组欠压2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
178 | 3 | 59 | 电池模组欠压3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
179 | 3 | 60 | 电池模组欠压报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | V
180 | 3 | 61 | 单体放电过温1级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
181 | 3 | 62 | 单体放电过温2级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
182 | 3 | 63 | 单体放电过温3级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
183 | 3 | 64 | 电池放电过温报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
184 | 3 | 65 | 单体放电欠温1级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
185 | 3 | 66 | 单体放电欠温2级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
186 | 3 | 67 | 单体放电欠温3级报警阈值 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
187 | 3 | 68 | 电池放电欠温报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | ℃
188 | 3 | 69 | SOC过高1级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | %
189 | 3 | 70 | SOC过高2级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | %
190 | 3 | 71 | SOC过高3级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | %
191 | 3 | 72 | SOC过高报警回差值 | UINT16 | 1 | 0 | %
192 | 3 | 73 | 温升快1级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | ℃
193 | 3 | 74 | 温升快2级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | ℃
194 | 3 | 75 | 温升快3级报警阈值 | UINT16 | 1 | 0 | ℃
195 | 3 | 76 | 温升快报警回差值 | UINT16 | 1 | 0 | ℃
196 | 3 | 77 | 从控内温差大1级报警阈值 | UINT16 | 1 | -40 | ℃
197 | 3 | 78 | 从控内温差大2级报警阈值 | UINT16 | 1 | -40 | ℃
198 | 3 | 79 | 从控内温差大3级报警阈值 | UINT16 | 1 | -40 | ℃
199 | 3 | 80 | 从控内温差大报警回差值 | UINT16 | 1 | 0 | ℃
200 | 3 | 81 | 从控内压差大1级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
201 | 3 | 82 | 从控内压差大2级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
202 | 3 | 83 | 从控内压差大3级报警阈值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
203 | 3 | 84 | 从控内压差大报警回差值 | UINT16 | 1000 | 0 | V
204 | 3 | 85 | 从控总压压差大1级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
205 | 3 | 86 | 从控总压压差大2级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
206 | 3 | 87 | 从控总压压差大3级报警阈值 | UINT16 | 10 | 0 | V
207 | 3 | 88 | 从控总压压差大报警回差值 | UINT16 | 10 | 0 | V
208 | 3 | 99 | 控制指令模式 | UINT16 | 1 | 0 | null
209 | 3 | 100 | 上下电控制指令 | UINT16 | 1 | 0 | null
210 | 3 | 108 | 复归指令 | UINT16 | 1 | 0 | null
211 | 4 | 1 | 电池簇电压 | UINT16 | 10 |  | V
212 | 4 | 2 | 电池簇电流值 | UINT16 | 0.1 |  | A
213 | 4 | 3 | 电池簇总SOC | UINT16 | 10 |  | %
214 | 4 | 4 | 电池簇总SOH | UINT16 | 1 |  | %
215 | 4 | 5 | 电池簇总SOE | UINT16 | 10 |  | %
216 | 4 | 6 | 电池簇绝缘电阻R+ | UINT16 | 1 |  | kΩ
217 | 4 | 7 | 电池簇绝缘电阻R- | UINT16 | 1 |  | kΩ
218 | 4 | 8 | 电池簇电池状态 | UINT16 | 1 |  | null
219 | 4 | 9 | DI检测状态 | UINT16 | 1 |  | null
220 | 4 | 10 | DO输出状态 | UINT16 | 1 |  | null
221 | 4 | 11 | 实际温度采集点数 | UINT16 | 1 |  | null
222 | 4 | 12 | 电池最高温度 | UINT16 | 10 |  | ℃
223 | 4 | 13 | 电池最高温度所在模块号 | UINT16 | 1 |  | null
224 | 4 | 14 | 电池最高温度模块内序号 | UINT16 | 1 |  | null
225 | 4 | 15 | 电池最低温度 | UINT16 | 10 |  | ℃
226 | 4 | 16 | 电池最低温度所在模块号 | UINT16 | 1 |  | null
227 | 4 | 17 | 电池最低温度模块内序号 | UINT16 | 1 |  | null
228 | 4 | 18 | 电池平均温度 | UINT16 | 10 |  | ℃
229 | 4 | 19 | 电池组电池总节数 | UINT16 | 1 |  | null
230 | 4 | 20 | 单体平均电压 | UINT16 | 1000 |  | V
231 | 4 | 21 | 最高单体电压 | UINT16 | 1000 |  | V
232 | 4 | 22 | 最高单体电压所在模块号 | UINT16 | 1 |  | null
233 | 4 | 23 | 最高单体电压模块内序号 | UINT16 | 1 |  | null
234 | 4 | 24 | 最低单体电压 | UINT16 | 1000 |  | V
235 | 4 | 25 | 最低单体电压所在模块号 | UINT16 | 1 |  | null
236 | 4 | 26 | 最低单体电压模块内序号 | UINT16 | 1 |  | null
237 | 4 | 27 | 单体平均SOC | UINT16 | 10 |  | %
238 | 4 | 28 | 最高单体SOC | UINT16 | 10 |  | %
239 | 4 | 29 | 最高单体SOC所在模块号 | UINT16 | 1 |  | null
240 | 4 | 30 | 最高单体SOC模块内序号 | UINT16 | 1 |  | null
241 | 4 | 31 | 最低单体SOC | UINT16 | 10 |  | %
242 | 4 | 32 | 最低单体SOC所在模块号 | UINT16 | 1 |  | null
243 | 4 | 33 | 最低单体SOC模块内序号 | UINT16 | 1 |  | null
244 | 4 | 34 | 单体平均SOH | UINT16 | 1 |  | %
245 | 4 | 35 | 最高单体SOH | UINT16 | 1 |  | %
246 | 4 | 36 | 最高单体SOH所在模块号 | UINT16 | 1 |  | null
247 | 4 | 37 | 最高单体SOH模块内序号 | UINT16 | 1 |  | null
248 | 4 | 38 | 最低单体SOH | UINT16 | 1 |  | %
249 | 4 | 39 | 最低单体SOH所在模块号 | UINT16 | 1 |  | null
250 | 4 | 40 | 最低单体SOH模块内序号 | UINT16 | 1 |  | null
251 | 4 | 41 | 单体平均内阻 | UINT16 | 1 |  | mΩ
252 | 4 | 42 | 最高单体内阻 | UINT16 | 1 |  | mΩ
253 | 4 | 43 | 最高单体内阻所在模块号 | UINT16 | 1 |  | null
254 | 4 | 44 | 最高单体内阻模块内序号 | UINT16 | 1 |  | null
255 | 4 | 45 | 最低单体内阻 | UINT16 | 1 |  | mΩ
256 | 4 | 46 | 最低单体内阻所在模块号 | UINT16 | 1 |  | null
257 | 4 | 47 | 最低单体内阻模块内序号 | UINT16 | 1 |  | null
258 | 4 | 48 | 电池箱最高温度 | UINT16 | 10 |  | ℃
259 | 4 | 49 | 电池箱最高温度所在模块号 | UINT16 | 1 |  | null
260 | 4 | 50 | 电池箱最高温度模块内序号 | UINT16 | 1 |  | null
261 | 4 | 51 | 电池箱最低温度 | UINT16 | 10 |  | ℃
262 | 4 | 52 | 电池箱最低温度所在模块号 | UINT16 | 1 |  | null
263 | 4 | 53 | 电池箱最低温度模块内序号 | UINT16 | 1 |  | null
264 | 4 | 54 | 电池箱箱平均温度 | UINT16 | 10 |  | ℃
265 | 4 | 55 | 电池模组最高电压值 | UINT16 | 10 |  | V
266 | 4 | 56 | 电池模组最高电压序号 | UINT16 | 1 |  | null
267 | 4 | 57 | 电池模组最低电压值 | UINT16 | 10 |  | V
268 | 4 | 58 | 电池模组最低电压序号 | UINT16 | 1 |  | null
269 | 4 | 59 | 累计充电电量 | UINT16 | 10 |  | kWh
270 | 4 | 60 | 累计放电电量 | UINT16 | 10 |  | kWh
271 | 4 | 61 | 单次充电电量 | UINT16 | 10 |  | kWh
272 | 4 | 62 | 单次放电电量 | UINT16 | 10 |  | kWh
273 | 4 | 63 | 累计充电次数 | UINT16 | 1 |  | null
274 | 4 | 64 | 累计放电次数 | UINT16 | 1 |  | null
275 | 4 | 65 | 电池组负载电压 | UINT16 | 10 |  | V
276 | 4 | 66 | 电池组总电压-备用1 | UINT16 | 10 |  | V
277 | 4 | 67 | 电池组电流值-备用1 | UINT16 | 10 |  | A
278 | 4 | 68 | 电池组电流值-备用2 | UINT16 | 10 |  | A
279 | 4 | 69 | 系统运行心跳 | UINT16 | 1 |  | null
280 | 4 | 70 | 绝缘采集状态 | UINT16 | 1 |  | null
281 | 4 | 71 | 系统告警状态 | UINT16 | 1 |  | null
282 | 4 | 72 | 故障码 | UINT16 | 1 |  | null
283 | 4 | 73 | 禁充/禁放解除条件 | UINT16 | 1 |  | null
284 | 4 | 74 | 禁充/禁放解除时间 | UINT16 | 1 |  | min
285 | 4 | 1000 | 单体电压1 | UINT16 | 1000 | 0 | V
286 | 4 | 1001 | 单体电压2 | UINT16 | 1000 | 0 | V
287 | 4 | 1002 | 单体电压3 | UINT16 | 1000 | 0 | V
288 | 4 | 1003 | 单体电压4 | UINT16 | 1000 | 0 | V
289 | 4 | 1004 | 单体电压5 | UINT16 | 1000 | 0 | V
290 | 4 | 1005 | 单体电压6 | UINT16 | 1000 | 0 | V
291 | 4 | 1006 | 单体电压7 | UINT16 | 1000 | 0 | V
292 | 4 | 1007 | 单体电压8 | UINT16 | 1000 | 0 | V
293 | 4 | 1008 | 单体电压9 | UINT16 | 1000 | 0 | V
294 | 4 | 1009 | 单体电压10 | UINT16 | 1000 | 0 | V
295 | 4 | 1010 | 单体电压11 | UINT16 | 1000 | 0 | V
296 | 4 | 1011 | 单体电压12 | UINT16 | 1000 | 0 | V
297 | 4 | 1012 | 单体电压13 | UINT16 | 1000 | 0 | V
298 | 4 | 1013 | 单体电压14 | UINT16 | 1000 | 0 | V
299 | 4 | 1014 | 单体电压15 | UINT16 | 1000 | 0 | V
300 | 4 | 1015 | 单体电压16 | UINT16 | 1000 | 0 | V
301 | 4 | 1016 | 单体电压17 | UINT16 | 1000 | 0 | V
302 | 4 | 1017 | 单体电压18 | UINT16 | 1000 | 0 | V
303 | 4 | 1018 | 单体电压19 | UINT16 | 1000 | 0 | V
304 | 4 | 1019 | 单体电压20 | UINT16 | 1000 | 0 | V
305 | 4 | 1020 | 单体电压21 | UINT16 | 1000 | 0 | V
306 | 4 | 1021 | 单体电压22 | UINT16 | 1000 | 0 | V
307 | 4 | 1022 | 单体电压23 | UINT16 | 1000 | 0 | V
308 | 4 | 1023 | 单体电压24 | UINT16 | 1000 | 0 | V
309 | 4 | 1024 | 单体电压25 | UINT16 | 1000 | 0 | V
310 | 4 | 1025 | 单体电压26 | UINT16 | 1000 | 0 | V
311 | 4 | 1026 | 单体电压27 | UINT16 | 1000 | 0 | V
312 | 4 | 1027 | 单体电压28 | UINT16 | 1000 | 0 | V
313 | 4 | 1028 | 单体电压29 | UINT16 | 1000 | 0 | V
314 | 4 | 1029 | 单体电压30 | UINT16 | 1000 | 0 | V
315 | 4 | 1030 | 单体电压31 | UINT16 | 1000 | 0 | V
316 | 4 | 1031 | 单体电压32 | UINT16 | 1000 | 0 | V
317 | 4 | 1032 | 单体电压33 | UINT16 | 1000 | 0 | V
318 | 4 | 1033 | 单体电压34 | UINT16 | 1000 | 0 | V
319 | 4 | 1034 | 单体电压35 | UINT16 | 1000 | 0 | V
320 | 4 | 1035 | 单体电压36 | UINT16 | 1000 | 0 | V
321 | 4 | 1036 | 单体电压37 | UINT16 | 1000 | 0 | V
322 | 4 | 1037 | 单体电压38 | UINT16 | 1000 | 0 | V
323 | 4 | 1038 | 单体电压39 | UINT16 | 1000 | 0 | V
324 | 4 | 1039 | 单体电压40 | UINT16 | 1000 | 0 | V
325 | 4 | 1040 | 单体电压41 | UINT16 | 1000 | 0 | V
326 | 4 | 1041 | 单体电压42 | UINT16 | 1000 | 0 | V
327 | 4 | 1042 | 单体电压43 | UINT16 | 1000 | 0 | V
328 | 4 | 1043 | 单体电压44 | UINT16 | 1000 | 0 | V
329 | 4 | 1044 | 单体电压45 | UINT16 | 1000 | 0 | V
330 | 4 | 1045 | 单体电压46 | UINT16 | 1000 | 0 | V
331 | 4 | 1046 | 单体电压47 | UINT16 | 1000 | 0 | V
332 | 4 | 1047 | 单体电压48 | UINT16 | 1000 | 0 | V
333 | 4 | 1048 | 单体电压49 | UINT16 | 1000 | 0 | V
334 | 4 | 1049 | 单体电压50 | UINT16 | 1000 | 0 | V
335 | 4 | 1050 | 单体电压51 | UINT16 | 1000 | 0 | V
336 | 4 | 1051 | 单体电压52 | UINT16 | 1000 | 0 | V
337 | 4 | 1052 | 单体电压53 | UINT16 | 1000 | 0 | V
338 | 4 | 1053 | 单体电压54 | UINT16 | 1000 | 0 | V
339 | 4 | 1054 | 单体电压55 | UINT16 | 1000 | 0 | V
340 | 4 | 1055 | 单体电压56 | UINT16 | 1000 | 0 | V
341 | 4 | 1056 | 单体电压57 | UINT16 | 1000 | 0 | V
342 | 4 | 1057 | 单体电压58 | UINT16 | 1000 | 0 | V
343 | 4 | 1058 | 单体电压59 | UINT16 | 1000 | 0 | V
344 | 4 | 1059 | 单体电压60 | UINT16 | 1000 | 0 | V
345 | 4 | 1060 | 单体电压61 | UINT16 | 1000 | 0 | V
346 | 4 | 1061 | 单体电压62 | UINT16 | 1000 | 0 | V
347 | 4 | 1062 | 单体电压63 | UINT16 | 1000 | 0 | V
348 | 4 | 1063 | 单体电压64 | UINT16 | 1000 | 0 | V
349 | 4 | 1064 | 单体电压65 | UINT16 | 1000 | 0 | V
350 | 4 | 1065 | 单体电压66 | UINT16 | 1000 | 0 | V
351 | 4 | 1066 | 单体电压67 | UINT16 | 1000 | 0 | V
352 | 4 | 1067 | 单体电压68 | UINT16 | 1000 | 0 | V
353 | 4 | 1068 | 单体电压69 | UINT16 | 1000 | 0 | V
354 | 4 | 1069 | 单体电压70 | UINT16 | 1000 | 0 | V
355 | 4 | 1070 | 单体电压71 | UINT16 | 1000 | 0 | V
356 | 4 | 1071 | 单体电压72 | UINT16 | 1000 | 0 | V
357 | 4 | 1072 | 单体电压73 | UINT16 | 1000 | 0 | V
358 | 4 | 1073 | 单体电压74 | UINT16 | 1000 | 0 | V
359 | 4 | 1074 | 单体电压75 | UINT16 | 1000 | 0 | V
360 | 4 | 1075 | 单体电压76 | UINT16 | 1000 | 0 | V
361 | 4 | 1076 | 单体电压77 | UINT16 | 1000 | 0 | V
362 | 4 | 1077 | 单体电压78 | UINT16 | 1000 | 0 | V
363 | 4 | 1078 | 单体电压79 | UINT16 | 1000 | 0 | V
364 | 4 | 1079 | 单体电压80 | UINT16 | 1000 | 0 | V
365 | 4 | 1080 | 单体电压81 | UINT16 | 1000 | 0 | V
366 | 4 | 1081 | 单体电压82 | UINT16 | 1000 | 0 | V
367 | 4 | 1082 | 单体电压83 | UINT16 | 1000 | 0 | V
368 | 4 | 1083 | 单体电压84 | UINT16 | 1000 | 0 | V
369 | 4 | 1084 | 单体电压85 | UINT16 | 1000 | 0 | V
370 | 4 | 1085 | 单体电压86 | UINT16 | 1000 | 0 | V
371 | 4 | 1086 | 单体电压87 | UINT16 | 1000 | 0 | V
372 | 4 | 1087 | 单体电压88 | UINT16 | 1000 | 0 | V
373 | 4 | 1088 | 单体电压89 | UINT16 | 1000 | 0 | V
374 | 4 | 1089 | 单体电压90 | UINT16 | 1000 | 0 | V
375 | 4 | 1090 | 单体电压91 | UINT16 | 1000 | 0 | V
376 | 4 | 1091 | 单体电压92 | UINT16 | 1000 | 0 | V
377 | 4 | 1092 | 单体电压93 | UINT16 | 1000 | 0 | V
378 | 4 | 1093 | 单体电压94 | UINT16 | 1000 | 0 | V
379 | 4 | 1094 | 单体电压95 | UINT16 | 1000 | 0 | V
380 | 4 | 1095 | 单体电压96 | UINT16 | 1000 | 0 | V
381 | 4 | 1096 | 单体电压97 | UINT16 | 1000 | 0 | V
382 | 4 | 1097 | 单体电压98 | UINT16 | 1000 | 0 | V
383 | 4 | 1098 | 单体电压99 | UINT16 | 1000 | 0 | V
384 | 4 | 1099 | 单体电压100 | UINT16 | 1000 | 0 | V
385 | 4 | 1100 | 单体电压101 | UINT16 | 1000 | 0 | V
386 | 4 | 1101 | 单体电压102 | UINT16 | 1000 | 0 | V
387 | 4 | 1102 | 单体电压103 | UINT16 | 1000 | 0 | V
388 | 4 | 1103 | 单体电压104 | UINT16 | 1000 | 0 | V
389 | 4 | 1104 | 单体电压105 | UINT16 | 1000 | 0 | V
390 | 4 | 1105 | 单体电压106 | UINT16 | 1000 | 0 | V
391 | 4 | 1106 | 单体电压107 | UINT16 | 1000 | 0 | V
392 | 4 | 1107 | 单体电压108 | UINT16 | 1000 | 0 | V
393 | 4 | 1108 | 单体电压109 | UINT16 | 1000 | 0 | V
394 | 4 | 1109 | 单体电压110 | UINT16 | 1000 | 0 | V
395 | 4 | 1110 | 单体电压111 | UINT16 | 1000 | 0 | V
396 | 4 | 1111 | 单体电压112 | UINT16 | 1000 | 0 | V
397 | 4 | 1112 | 单体电压113 | UINT16 | 1000 | 0 | V
398 | 4 | 1113 | 单体电压114 | UINT16 | 1000 | 0 | V
399 | 4 | 1114 | 单体电压115 | UINT16 | 1000 | 0 | V
400 | 4 | 1115 | 单体电压116 | UINT16 | 1000 | 0 | V
401 | 4 | 1116 | 单体电压117 | UINT16 | 1000 | 0 | V
402 | 4 | 1117 | 单体电压118 | UINT16 | 1000 | 0 | V
403 | 4 | 1118 | 单体电压119 | UINT16 | 1000 | 0 | V
404 | 4 | 1119 | 单体电压120 | UINT16 | 1000 | 0 | V
405 | 4 | 1120 | 单体电压121 | UINT16 | 1000 | 0 | V
406 | 4 | 1121 | 单体电压122 | UINT16 | 1000 | 0 | V
407 | 4 | 1122 | 单体电压123 | UINT16 | 1000 | 0 | V
408 | 4 | 1123 | 单体电压124 | UINT16 | 1000 | 0 | V
409 | 4 | 1124 | 单体电压125 | UINT16 | 1000 | 0 | V
410 | 4 | 1125 | 单体电压126 | UINT16 | 1000 | 0 | V
411 | 4 | 1126 | 单体电压127 | UINT16 | 1000 | 0 | V
412 | 4 | 1127 | 单体电压128 | UINT16 | 1000 | 0 | V
413 | 4 | 1128 | 单体电压129 | UINT16 | 1000 | 0 | V
414 | 4 | 1129 | 单体电压130 | UINT16 | 1000 | 0 | V
415 | 4 | 1130 | 单体电压131 | UINT16 | 1000 | 0 | V
416 | 4 | 1131 | 单体电压132 | UINT16 | 1000 | 0 | V
417 | 4 | 1132 | 单体电压133 | UINT16 | 1000 | 0 | V
418 | 4 | 1133 | 单体电压134 | UINT16 | 1000 | 0 | V
419 | 4 | 1134 | 单体电压135 | UINT16 | 1000 | 0 | V
420 | 4 | 1135 | 单体电压136 | UINT16 | 1000 | 0 | V
421 | 4 | 1136 | 单体电压137 | UINT16 | 1000 | 0 | V
422 | 4 | 1137 | 单体电压138 | UINT16 | 1000 | 0 | V
423 | 4 | 1138 | 单体电压139 | UINT16 | 1000 | 0 | V
424 | 4 | 1139 | 单体电压140 | UINT16 | 1000 | 0 | V
425 | 4 | 1140 | 单体电压141 | UINT16 | 1000 | 0 | V
426 | 4 | 1141 | 单体电压142 | UINT16 | 1000 | 0 | V
427 | 4 | 1142 | 单体电压143 | UINT16 | 1000 | 0 | V
428 | 4 | 1143 | 单体电压144 | UINT16 | 1000 | 0 | V
429 | 4 | 1144 | 单体电压145 | UINT16 | 1000 | 0 | V
430 | 4 | 1145 | 单体电压146 | UINT16 | 1000 | 0 | V
431 | 4 | 1146 | 单体电压147 | UINT16 | 1000 | 0 | V
432 | 4 | 1147 | 单体电压148 | UINT16 | 1000 | 0 | V
433 | 4 | 1148 | 单体电压149 | UINT16 | 1000 | 0 | V
434 | 4 | 1149 | 单体电压150 | UINT16 | 1000 | 0 | V
435 | 4 | 1150 | 单体电压151 | UINT16 | 1000 | 0 | V
436 | 4 | 1151 | 单体电压152 | UINT16 | 1000 | 0 | V
437 | 4 | 1152 | 单体电压153 | UINT16 | 1000 | 0 | V
438 | 4 | 1153 | 单体电压154 | UINT16 | 1000 | 0 | V
439 | 4 | 1154 | 单体电压155 | UINT16 | 1000 | 0 | V
440 | 4 | 1155 | 单体电压156 | UINT16 | 1000 | 0 | V
441 | 4 | 1156 | 单体电压157 | UINT16 | 1000 | 0 | V
442 | 4 | 1157 | 单体电压158 | UINT16 | 1000 | 0 | V
443 | 4 | 1158 | 单体电压159 | UINT16 | 1000 | 0 | V
444 | 4 | 1159 | 单体电压160 | UINT16 | 1000 | 0 | V
445 | 4 | 1160 | 单体电压161 | UINT16 | 1000 | 0 | V
446 | 4 | 1161 | 单体电压162 | UINT16 | 1000 | 0 | V
447 | 4 | 1162 | 单体电压163 | UINT16 | 1000 | 0 | V
448 | 4 | 1163 | 单体电压164 | UINT16 | 1000 | 0 | V
449 | 4 | 1164 | 单体电压165 | UINT16 | 1000 | 0 | V
450 | 4 | 1165 | 单体电压166 | UINT16 | 1000 | 0 | V
451 | 4 | 1166 | 单体电压167 | UINT16 | 1000 | 0 | V
452 | 4 | 1167 | 单体电压168 | UINT16 | 1000 | 0 | V
453 | 4 | 1168 | 单体电压169 | UINT16 | 1000 | 0 | V
454 | 4 | 1169 | 单体电压170 | UINT16 | 1000 | 0 | V
455 | 4 | 1170 | 单体电压171 | UINT16 | 1000 | 0 | V
456 | 4 | 1171 | 单体电压172 | UINT16 | 1000 | 0 | V
457 | 4 | 1172 | 单体电压173 | UINT16 | 1000 | 0 | V
458 | 4 | 1173 | 单体电压174 | UINT16 | 1000 | 0 | V
459 | 4 | 1174 | 单体电压175 | UINT16 | 1000 | 0 | V
460 | 4 | 1175 | 单体电压176 | UINT16 | 1000 | 0 | V
461 | 4 | 1176 | 单体电压177 | UINT16 | 1000 | 0 | V
462 | 4 | 1177 | 单体电压178 | UINT16 | 1000 | 0 | V
463 | 4 | 1178 | 单体电压179 | UINT16 | 1000 | 0 | V
464 | 4 | 1179 | 单体电压180 | UINT16 | 1000 | 0 | V
465 | 4 | 1180 | 单体电压181 | UINT16 | 1000 | 0 | V
466 | 4 | 1181 | 单体电压182 | UINT16 | 1000 | 0 | V
467 | 4 | 1182 | 单体电压183 | UINT16 | 1000 | 0 | V
468 | 4 | 1183 | 单体电压184 | UINT16 | 1000 | 0 | V
469 | 4 | 1184 | 单体电压185 | UINT16 | 1000 | 0 | V
470 | 4 | 1185 | 单体电压186 | UINT16 | 1000 | 0 | V
471 | 4 | 1186 | 单体电压187 | UINT16 | 1000 | 0 | V
472 | 4 | 1187 | 单体电压188 | UINT16 | 1000 | 0 | V
473 | 4 | 1188 | 单体电压189 | UINT16 | 1000 | 0 | V
474 | 4 | 1189 | 单体电压190 | UINT16 | 1000 | 0 | V
475 | 4 | 1190 | 单体电压191 | UINT16 | 1000 | 0 | V
476 | 4 | 1191 | 单体电压192 | UINT16 | 1000 | 0 | V
477 | 4 | 1192 | 单体电压193 | UINT16 | 1000 | 0 | V
478 | 4 | 1193 | 单体电压194 | UINT16 | 1000 | 0 | V
479 | 4 | 1194 | 单体电压195 | UINT16 | 1000 | 0 | V
480 | 4 | 1195 | 单体电压196 | UINT16 | 1000 | 0 | V
481 | 4 | 1196 | 单体电压197 | UINT16 | 1000 | 0 | V
482 | 4 | 1197 | 单体电压198 | UINT16 | 1000 | 0 | V
483 | 4 | 1198 | 单体电压199 | UINT16 | 1000 | 0 | V
484 | 4 | 1199 | 单体电压200 | UINT16 | 1000 | 0 | V
485 | 4 | 1200 | 单体电压201 | UINT16 | 1000 | 0 | V
486 | 4 | 1201 | 单体电压202 | UINT16 | 1000 | 0 | V
487 | 4 | 1202 | 单体电压203 | UINT16 | 1000 | 0 | V
488 | 4 | 1203 | 单体电压204 | UINT16 | 1000 | 0 | V
489 | 4 | 1204 | 单体电压205 | UINT16 | 1000 | 0 | V
490 | 4 | 1205 | 单体电压206 | UINT16 | 1000 | 0 | V
491 | 4 | 1206 | 单体电压207 | UINT16 | 1000 | 0 | V
492 | 4 | 1207 | 单体电压208 | UINT16 | 1000 | 0 | V
493 | 4 | 1208 | 单体电压209 | UINT16 | 1000 | 0 | V
494 | 4 | 1209 | 单体电压210 | UINT16 | 1000 | 0 | V
495 | 4 | 1210 | 单体电压211 | UINT16 | 1000 | 0 | V
496 | 4 | 1211 | 单体电压212 | UINT16 | 1000 | 0 | V
497 | 4 | 1212 | 单体电压213 | UINT16 | 1000 | 0 | V
498 | 4 | 1213 | 单体电压214 | UINT16 | 1000 | 0 | V
499 | 4 | 1214 | 单体电压215 | UINT16 | 1000 | 0 | V
500 | 4 | 1215 | 单体电压216 | UINT16 | 1000 | 0 | V
501 | 4 | 1216 | 单体电压217 | UINT16 | 1000 | 0 | V
502 | 4 | 1217 | 单体电压218 | UINT16 | 1000 | 0 | V
503 | 4 | 1218 | 单体电压219 | UINT16 | 1000 | 0 | V
504 | 4 | 1219 | 单体电压220 | UINT16 | 1000 | 0 | V
505 | 4 | 1220 | 单体电压221 | UINT16 | 1000 | 0 | V
506 | 4 | 1221 | 单体电压222 | UINT16 | 1000 | 0 | V
507 | 4 | 1222 | 单体电压223 | UINT16 | 1000 | 0 | V
508 | 4 | 1223 | 单体电压224 | UINT16 | 1000 | 0 | V
509 | 4 | 1224 | 单体电压225 | UINT16 | 1000 | 0 | V
510 | 4 | 1225 | 单体电压226 | UINT16 | 1000 | 0 | V
511 | 4 | 1226 | 单体电压227 | UINT16 | 1000 | 0 | V
512 | 4 | 1227 | 单体电压228 | UINT16 | 1000 | 0 | V
513 | 4 | 1228 | 单体电压229 | UINT16 | 1000 | 0 | V
514 | 4 | 1229 | 单体电压230 | UINT16 | 1000 | 0 | V
515 | 4 | 1230 | 单体电压231 | UINT16 | 1000 | 0 | V
516 | 4 | 1231 | 单体电压232 | UINT16 | 1000 | 0 | V
517 | 4 | 1232 | 单体电压233 | UINT16 | 1000 | 0 | V
518 | 4 | 1233 | 单体电压234 | UINT16 | 1000 | 0 | V
519 | 4 | 1234 | 单体电压235 | UINT16 | 1000 | 0 | V
520 | 4 | 1235 | 单体电压236 | UINT16 | 1000 | 0 | V
521 | 4 | 1236 | 单体电压237 | UINT16 | 1000 | 0 | V
522 | 4 | 1237 | 单体电压238 | UINT16 | 1000 | 0 | V
523 | 4 | 1238 | 单体电压239 | UINT16 | 1000 | 0 | V
524 | 4 | 1239 | 单体电压240 | UINT16 | 1000 | 0 | V
525 | 4 | 1240 | 单体电压241 | UINT16 | 1000 | 0 | V
526 | 4 | 1241 | 单体电压242 | UINT16 | 1000 | 0 | V
527 | 4 | 1242 | 单体电压243 | UINT16 | 1000 | 0 | V
528 | 4 | 1243 | 单体电压244 | UINT16 | 1000 | 0 | V
529 | 4 | 1244 | 单体电压245 | UINT16 | 1000 | 0 | V
530 | 4 | 1245 | 单体电压246 | UINT16 | 1000 | 0 | V
531 | 4 | 1246 | 单体电压247 | UINT16 | 1000 | 0 | V
532 | 4 | 1247 | 单体电压248 | UINT16 | 1000 | 0 | V
533 | 4 | 1248 | 单体电压249 | UINT16 | 1000 | 0 | V
534 | 4 | 1249 | 单体电压250 | UINT16 | 1000 | 0 | V
535 | 4 | 1250 | 单体电压251 | UINT16 | 1000 | 0 | V
536 | 4 | 1251 | 单体电压252 | UINT16 | 1000 | 0 | V
537 | 4 | 1252 | 单体电压253 | UINT16 | 1000 | 0 | V
538 | 4 | 1253 | 单体电压254 | UINT16 | 1000 | 0 | V
539 | 4 | 1254 | 单体电压255 | UINT16 | 1000 | 0 | V
540 | 4 | 1255 | 单体电压256 | UINT16 | 1000 | 0 | V
541 | 4 | 1256 | 单体电压257 | UINT16 | 1000 | 0 | V
542 | 4 | 1257 | 单体电压258 | UINT16 | 1000 | 0 | V
543 | 4 | 1258 | 单体电压259 | UINT16 | 1000 | 0 | V
544 | 4 | 1259 | 单体电压260 | UINT16 | 1000 | 0 | V
545 | 4 | 1260 | 单体电压261 | UINT16 | 1000 | 0 | V
546 | 4 | 1261 | 单体电压262 | UINT16 | 1000 | 0 | V
547 | 4 | 1262 | 单体电压263 | UINT16 | 1000 | 0 | V
548 | 4 | 1263 | 单体电压264 | UINT16 | 1000 | 0 | V
549 | 4 | 1264 | 单体电压265 | UINT16 | 1000 | 0 | V
550 | 4 | 1265 | 单体电压266 | UINT16 | 1000 | 0 | V
551 | 4 | 1266 | 单体电压267 | UINT16 | 1000 | 0 | V
552 | 4 | 1267 | 单体电压268 | UINT16 | 1000 | 0 | V
553 | 4 | 1268 | 单体电压269 | UINT16 | 1000 | 0 | V
554 | 4 | 1269 | 单体电压270 | UINT16 | 1000 | 0 | V
555 | 4 | 1270 | 单体电压271 | UINT16 | 1000 | 0 | V
556 | 4 | 1271 | 单体电压272 | UINT16 | 1000 | 0 | V
557 | 4 | 1272 | 单体电压273 | UINT16 | 1000 | 0 | V
558 | 4 | 1273 | 单体电压274 | UINT16 | 1000 | 0 | V
559 | 4 | 1274 | 单体电压275 | UINT16 | 1000 | 0 | V
560 | 4 | 1275 | 单体电压276 | UINT16 | 1000 | 0 | V
561 | 4 | 1276 | 单体电压277 | UINT16 | 1000 | 0 | V
562 | 4 | 1277 | 单体电压278 | UINT16 | 1000 | 0 | V
563 | 4 | 1278 | 单体电压279 | UINT16 | 1000 | 0 | V
564 | 4 | 1279 | 单体电压280 | UINT16 | 1000 | 0 | V
565 | 4 | 1280 | 单体电压281 | UINT16 | 1000 | 0 | V
566 | 4 | 1281 | 单体电压282 | UINT16 | 1000 | 0 | V
567 | 4 | 1282 | 单体电压283 | UINT16 | 1000 | 0 | V
568 | 4 | 1283 | 单体电压284 | UINT16 | 1000 | 0 | V
569 | 4 | 1284 | 单体电压285 | UINT16 | 1000 | 0 | V
570 | 4 | 1285 | 单体电压286 | UINT16 | 1000 | 0 | V
571 | 4 | 1286 | 单体电压287 | UINT16 | 1000 | 0 | V
572 | 4 | 1287 | 单体电压288 | UINT16 | 1000 | 0 | V
573 | 4 | 1288 | 单体电压289 | UINT16 | 1000 | 0 | V
574 | 4 | 1289 | 单体电压290 | UINT16 | 1000 | 0 | V
575 | 4 | 1290 | 单体电压291 | UINT16 | 1000 | 0 | V
576 | 4 | 1291 | 单体电压292 | UINT16 | 1000 | 0 | V
577 | 4 | 1292 | 单体电压293 | UINT16 | 1000 | 0 | V
578 | 4 | 1293 | 单体电压294 | UINT16 | 1000 | 0 | V
579 | 4 | 1294 | 单体电压295 | UINT16 | 1000 | 0 | V
580 | 4 | 1295 | 单体电压296 | UINT16 | 1000 | 0 | V
581 | 4 | 1296 | 单体电压297 | UINT16 | 1000 | 0 | V
582 | 4 | 1297 | 单体电压298 | UINT16 | 1000 | 0 | V
583 | 4 | 1298 | 单体电压299 | UINT16 | 1000 | 0 | V
584 | 4 | 1299 | 单体电压300 | UINT16 | 1000 | 0 | V
585 | 4 | 1300 | 单体电压301 | UINT16 | 1000 | 0 | V
586 | 4 | 1301 | 单体电压302 | UINT16 | 1000 | 0 | V
587 | 4 | 1302 | 单体电压303 | UINT16 | 1000 | 0 | V
588 | 4 | 1303 | 单体电压304 | UINT16 | 1000 | 0 | V
589 | 4 | 1304 | 单体电压305 | UINT16 | 1000 | 0 | V
590 | 4 | 1305 | 单体电压306 | UINT16 | 1000 | 0 | V
591 | 4 | 1306 | 单体电压307 | UINT16 | 1000 | 0 | V
592 | 4 | 1307 | 单体电压308 | UINT16 | 1000 | 0 | V
593 | 4 | 1308 | 单体电压309 | UINT16 | 1000 | 0 | V
594 | 4 | 1309 | 单体电压310 | UINT16 | 10 | 0 | V
595 | 4 | 1310 | 单体电压311 | UINT16 | 10 | 0 | V
596 | 4 | 1311 | 单体电压312 | UINT16 | 10 | 0 | V
597 | 4 | 2000 | 单体温度1 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
598 | 4 | 2001 | 单体温度2 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
599 | 4 | 2002 | 单体温度3 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
600 | 4 | 2003 | 单体温度4 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
601 | 4 | 2004 | 单体温度5 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
602 | 4 | 2005 | 单体温度6 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
603 | 4 | 2006 | 单体温度7 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
604 | 4 | 2007 | 单体温度8 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
605 | 4 | 2008 | 单体温度9 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
606 | 4 | 2009 | 单体温度10 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
607 | 4 | 2010 | 单体温度11 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
608 | 4 | 2011 | 单体温度12 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
609 | 4 | 2012 | 单体温度13 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
610 | 4 | 2013 | 单体温度14 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
611 | 4 | 2014 | 单体温度15 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
612 | 4 | 2015 | 单体温度16 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
613 | 4 | 2016 | 单体温度17 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
614 | 4 | 2017 | 单体温度18 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
615 | 4 | 2018 | 单体温度19 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
616 | 4 | 2019 | 单体温度20 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
617 | 4 | 2020 | 单体温度21 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
618 | 4 | 2021 | 单体温度22 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
619 | 4 | 2022 | 单体温度23 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
620 | 4 | 2023 | 单体温度24 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
621 | 4 | 2024 | 单体温度25 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
622 | 4 | 2025 | 单体温度26 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
623 | 4 | 2026 | 单体温度27 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
624 | 4 | 2027 | 单体温度28 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
625 | 4 | 2028 | 单体温度29 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
626 | 4 | 2029 | 单体温度30 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
627 | 4 | 2030 | 单体温度31 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
628 | 4 | 2031 | 单体温度32 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
629 | 4 | 2032 | 单体温度33 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
630 | 4 | 2033 | 单体温度34 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
631 | 4 | 2034 | 单体温度35 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
632 | 4 | 2035 | 单体温度36 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
633 | 4 | 2036 | 单体温度37 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
634 | 4 | 2037 | 单体温度38 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
635 | 4 | 2038 | 单体温度39 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
636 | 4 | 2039 | 单体温度40 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
637 | 4 | 2040 | 单体温度41 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
638 | 4 | 2041 | 单体温度42 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
639 | 4 | 2042 | 单体温度43 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
640 | 4 | 2043 | 单体温度44 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
641 | 4 | 2044 | 单体温度45 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
642 | 4 | 2045 | 单体温度46 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
643 | 4 | 2046 | 单体温度47 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
644 | 4 | 2047 | 单体温度48 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
645 | 4 | 2048 | 单体温度49 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
646 | 4 | 2049 | 单体温度50 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
647 | 4 | 2050 | 单体温度51 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
648 | 4 | 2051 | 单体温度52 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
649 | 4 | 2052 | 单体温度53 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
650 | 4 | 2053 | 单体温度54 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
651 | 4 | 2054 | 单体温度55 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
652 | 4 | 2055 | 单体温度56 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
653 | 4 | 2056 | 单体温度57 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
654 | 4 | 2057 | 单体温度58 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
655 | 4 | 2058 | 单体温度59 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
656 | 4 | 2059 | 单体温度60 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
657 | 4 | 2060 | 单体温度61 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
658 | 4 | 2061 | 单体温度62 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
659 | 4 | 2062 | 单体温度63 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
660 | 4 | 2063 | 单体温度64 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
661 | 4 | 2064 | 单体温度65 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
662 | 4 | 2065 | 单体温度66 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
663 | 4 | 2066 | 单体温度67 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
664 | 4 | 2067 | 单体温度68 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
665 | 4 | 2068 | 单体温度69 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
666 | 4 | 2069 | 单体温度70 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
667 | 4 | 2070 | 单体温度71 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
668 | 4 | 2071 | 单体温度72 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
669 | 4 | 2072 | 单体温度73 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
670 | 4 | 2073 | 单体温度74 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
671 | 4 | 2074 | 单体温度75 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
672 | 4 | 2075 | 单体温度76 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
673 | 4 | 2076 | 单体温度77 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
674 | 4 | 2077 | 单体温度78 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
675 | 4 | 2078 | 单体温度79 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
676 | 4 | 2079 | 单体温度80 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
677 | 4 | 2080 | 单体温度81 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
678 | 4 | 2081 | 单体温度82 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
679 | 4 | 2082 | 单体温度83 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
680 | 4 | 2083 | 单体温度84 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
681 | 4 | 2084 | 单体温度85 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
682 | 4 | 2085 | 单体温度86 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
683 | 4 | 2086 | 单体温度87 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
684 | 4 | 2087 | 单体温度88 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
685 | 4 | 2088 | 单体温度89 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
686 | 4 | 2089 | 单体温度90 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
687 | 4 | 2090 | 单体温度91 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
688 | 4 | 2091 | 单体温度92 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
689 | 4 | 2092 | 单体温度93 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
690 | 4 | 2093 | 单体温度94 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
691 | 4 | 2094 | 单体温度95 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
692 | 4 | 2095 | 单体温度96 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
693 | 4 | 2096 | 单体温度97 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
694 | 4 | 2097 | 单体温度98 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
695 | 4 | 2098 | 单体温度99 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
696 | 4 | 2099 | 单体温度100 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
697 | 4 | 2100 | 单体温度101 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
698 | 4 | 2101 | 单体温度102 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
699 | 4 | 2102 | 单体温度103 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
700 | 4 | 2103 | 单体温度104 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
701 | 4 | 2104 | 单体温度105 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
702 | 4 | 2105 | 单体温度106 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
703 | 4 | 2106 | 单体温度107 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
704 | 4 | 2107 | 单体温度108 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
705 | 4 | 2108 | 单体温度109 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
706 | 4 | 2109 | 单体温度110 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
707 | 4 | 2110 | 单体温度111 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
708 | 4 | 2111 | 单体温度112 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
709 | 4 | 2112 | 单体温度113 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
710 | 4 | 2113 | 单体温度114 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
711 | 4 | 2114 | 单体温度115 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
712 | 4 | 2115 | 单体温度116 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
713 | 4 | 2116 | 单体温度117 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
714 | 4 | 2117 | 单体温度118 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
715 | 4 | 2118 | 单体温度119 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
716 | 4 | 2119 | 单体温度120 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
717 | 4 | 2120 | 单体温度121 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
718 | 4 | 2121 | 单体温度122 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
719 | 4 | 2122 | 单体温度123 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
720 | 4 | 2123 | 单体温度124 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
721 | 4 | 2124 | 单体温度125 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
722 | 4 | 2125 | 单体温度126 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
723 | 4 | 2126 | 单体温度127 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
724 | 4 | 2127 | 单体温度128 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
725 | 4 | 2128 | 单体温度129 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
726 | 4 | 2129 | 单体温度130 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
727 | 4 | 2130 | 单体温度131 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
728 | 4 | 2131 | 单体温度132 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
729 | 4 | 2132 | 单体温度133 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
730 | 4 | 2133 | 单体温度134 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
731 | 4 | 2134 | 单体温度135 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
732 | 4 | 2135 | 单体温度136 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
733 | 4 | 2136 | 单体温度137 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
734 | 4 | 2137 | 单体温度138 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
735 | 4 | 2138 | 单体温度139 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
736 | 4 | 2139 | 单体温度140 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
737 | 4 | 2140 | 单体温度141 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
738 | 4 | 2141 | 单体温度142 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
739 | 4 | 2142 | 单体温度143 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
740 | 4 | 2143 | 单体温度144 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
741 | 4 | 2144 | 单体温度145 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
742 | 4 | 2145 | 单体温度146 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
743 | 4 | 2146 | 单体温度147 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
744 | 4 | 2147 | 单体温度148 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
745 | 4 | 2148 | 单体温度149 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
746 | 4 | 2149 | 单体温度150 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
747 | 4 | 2150 | 单体温度151 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
748 | 4 | 2151 | 单体温度152 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
749 | 4 | 2152 | 单体温度153 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
750 | 4 | 2153 | 单体温度154 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
751 | 4 | 2154 | 单体温度155 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
752 | 4 | 2155 | 单体温度156 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
753 | 4 | 2156 | 单体温度157 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
754 | 4 | 2157 | 单体温度158 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
755 | 4 | 2158 | 单体温度159 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
756 | 4 | 2159 | 单体温度160 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
757 | 4 | 2160 | 单体温度161 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
758 | 4 | 2161 | 单体温度162 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
759 | 4 | 2162 | 单体温度163 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
760 | 4 | 2163 | 单体温度164 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
761 | 4 | 2164 | 单体温度165 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
762 | 4 | 2165 | 单体温度166 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
763 | 4 | 2166 | 单体温度167 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
764 | 4 | 2167 | 单体温度168 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
765 | 4 | 2168 | 单体温度169 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
766 | 4 | 2169 | 单体温度170 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
767 | 4 | 2170 | 单体温度171 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
768 | 4 | 2171 | 单体温度172 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
769 | 4 | 2172 | 单体温度173 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
770 | 4 | 2173 | 单体温度174 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
771 | 4 | 2174 | 单体温度175 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
772 | 4 | 2175 | 单体温度176 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
773 | 4 | 2176 | 单体温度177 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
774 | 4 | 2177 | 单体温度178 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
775 | 4 | 2178 | 单体温度179 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
776 | 4 | 2179 | 单体温度180 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
777 | 4 | 2180 | 单体温度181 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
778 | 4 | 2181 | 单体温度182 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
779 | 4 | 2182 | 单体温度183 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
780 | 4 | 2183 | 单体温度184 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
781 | 4 | 2184 | 单体温度185 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
782 | 4 | 2185 | 单体温度186 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
783 | 4 | 2186 | 单体温度187 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
784 | 4 | 2187 | 单体温度188 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
785 | 4 | 2188 | 单体温度189 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
786 | 4 | 2189 | 单体温度190 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
787 | 4 | 2190 | 单体温度191 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
788 | 4 | 2191 | 单体温度192 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
789 | 4 | 2192 | 单体温度193 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
790 | 4 | 2193 | 单体温度194 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
791 | 4 | 2194 | 单体温度195 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
792 | 4 | 2195 | 单体温度196 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
793 | 4 | 2196 | 单体温度197 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
794 | 4 | 2197 | 单体温度198 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
795 | 4 | 2198 | 单体温度199 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
796 | 4 | 2199 | 单体温度200 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
797 | 4 | 2200 | 单体温度201 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
798 | 4 | 2201 | 单体温度202 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
799 | 4 | 2202 | 单体温度203 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
800 | 4 | 2203 | 单体温度204 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
801 | 4 | 2204 | 单体温度205 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
802 | 4 | 2205 | 单体温度206 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
803 | 4 | 2206 | 单体温度207 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
804 | 4 | 2207 | 单体温度208 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
805 | 4 | 2208 | 单体温度209 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
806 | 4 | 2209 | 单体温度210 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
807 | 4 | 2210 | 单体温度211 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
808 | 4 | 2211 | 单体温度212 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
809 | 4 | 2212 | 单体温度213 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
810 | 4 | 2213 | 单体温度214 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
811 | 4 | 2214 | 单体温度215 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
812 | 4 | 2215 | 单体温度216 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
813 | 4 | 2216 | 单体温度217 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
814 | 4 | 2217 | 单体温度218 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
815 | 4 | 2218 | 单体温度219 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
816 | 4 | 2219 | 单体温度220 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
817 | 4 | 2220 | 单体温度221 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
818 | 4 | 2221 | 单体温度222 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
819 | 4 | 2222 | 单体温度223 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
820 | 4 | 2223 | 单体温度224 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
821 | 4 | 2224 | 单体温度225 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
822 | 4 | 2225 | 单体温度226 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
823 | 4 | 2226 | 单体温度227 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
824 | 4 | 2227 | 单体温度228 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
825 | 4 | 2228 | 单体温度229 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
826 | 4 | 2229 | 单体温度230 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
827 | 4 | 2230 | 单体温度231 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
828 | 4 | 2231 | 单体温度232 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
829 | 4 | 2232 | 单体温度233 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
830 | 4 | 2233 | 单体温度234 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
831 | 4 | 2234 | 单体温度235 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
832 | 4 | 2235 | 单体温度236 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
833 | 4 | 2236 | 单体温度237 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
834 | 4 | 2237 | 单体温度238 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
835 | 4 | 2238 | 单体温度239 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
836 | 4 | 2239 | 单体温度240 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
837 | 4 | 2240 | 单体温度241 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
838 | 4 | 2241 | 单体温度242 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
839 | 4 | 2242 | 单体温度243 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
840 | 4 | 2243 | 单体温度244 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
841 | 4 | 2244 | 单体温度245 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
842 | 4 | 2245 | 单体温度246 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
843 | 4 | 2246 | 单体温度247 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
844 | 4 | 2247 | 单体温度248 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
845 | 4 | 2248 | 单体温度249 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
846 | 4 | 2249 | 单体温度250 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
847 | 4 | 2250 | 单体温度251 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
848 | 4 | 2251 | 单体温度252 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
849 | 4 | 2252 | 单体温度253 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
850 | 4 | 2253 | 单体温度254 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
851 | 4 | 2254 | 单体温度255 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
852 | 4 | 2255 | 单体温度256 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
853 | 4 | 2256 | 单体温度257 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
854 | 4 | 2257 | 单体温度258 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
855 | 4 | 2258 | 单体温度259 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
856 | 4 | 2259 | 单体温度260 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
857 | 4 | 2260 | 单体温度261 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
858 | 4 | 2261 | 单体温度262 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
859 | 4 | 2262 | 单体温度263 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
860 | 4 | 2263 | 单体温度264 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
861 | 4 | 2264 | 单体温度265 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
862 | 4 | 2265 | 单体温度266 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
863 | 4 | 2266 | 单体温度267 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
864 | 4 | 2267 | 单体温度268 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
865 | 4 | 2268 | 单体温度269 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
866 | 4 | 2269 | 单体温度270 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
867 | 4 | 2270 | 单体温度271 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
868 | 4 | 2271 | 单体温度272 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
869 | 4 | 2272 | 单体温度273 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
870 | 4 | 2273 | 单体温度274 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
871 | 4 | 2274 | 单体温度275 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
872 | 4 | 2275 | 单体温度276 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
873 | 4 | 2276 | 单体温度277 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
874 | 4 | 2277 | 单体温度278 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
875 | 4 | 2278 | 单体温度279 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
876 | 4 | 2279 | 单体温度280 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
877 | 4 | 2280 | 单体温度281 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
878 | 4 | 2281 | 单体温度282 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
879 | 4 | 2282 | 单体温度283 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
880 | 4 | 2283 | 单体温度284 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
881 | 4 | 2284 | 单体温度285 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
882 | 4 | 2285 | 单体温度286 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
883 | 4 | 2286 | 单体温度287 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
884 | 4 | 2287 | 单体温度288 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
885 | 4 | 2288 | 单体温度289 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
886 | 4 | 2289 | 单体温度290 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
887 | 4 | 2290 | 单体温度291 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
888 | 4 | 2291 | 单体温度292 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
889 | 4 | 2292 | 单体温度293 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
890 | 4 | 2293 | 单体温度294 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
891 | 4 | 2294 | 单体温度295 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
892 | 4 | 2295 | 单体温度296 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
893 | 4 | 2296 | 单体温度297 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
894 | 4 | 2297 | 单体温度298 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
895 | 4 | 2298 | 单体温度299 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
896 | 4 | 2299 | 单体温度300 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
897 | 4 | 2300 | 单体温度301 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
898 | 4 | 2301 | 单体温度302 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
899 | 4 | 2302 | 单体温度303 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
900 | 4 | 2303 | 单体温度304 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
901 | 4 | 2304 | 单体温度305 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
902 | 4 | 2305 | 单体温度306 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
903 | 4 | 2306 | 单体温度307 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
904 | 4 | 2307 | 单体温度308 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
905 | 4 | 2308 | 单体温度309 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
906 | 4 | 2309 | 单体温度310 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
907 | 4 | 2310 | 单体温度311 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
908 | 4 | 2311 | 单体温度312 | UINT16 | 10 | -40 | ℃
909 | 4 | 3000 | 单体SOC1 | UINT16 | 10 | 0 | %
910 | 4 | 3000 | 单体SOC2 | UINT16 | 10 | 0 | %
911 | 4 | 3000 | 单体SOC3 | UINT16 | 10 | 0 | %
912 | 4 | 3000 | 单体SOC4 | UINT16 | 10 | 0 | %
913 | 4 | 3000 | 单体SOC5 | UINT16 | 10 | 0 | %
914 | 4 | 3000 | 单体SOC6 | UINT16 | 10 | 0 | %
915 | 4 | 3000 | 单体SOC7 | UINT16 | 10 | 0 | %
916 | 4 | 3000 | 单体SOC8 | UINT16 | 10 | 0 | %
917 | 4 | 3000 | 单体SOC9 | UINT16 | 10 | 0 | %
918 | 4 | 3000 | 单体SOC10 | UINT16 | 10 | 0 | %
919 | 4 | 3000 | 单体SOC11 | UINT16 | 10 | 0 | %
920 | 4 | 3000 | 单体SOC12 | UINT16 | 10 | 0 | %
921 | 4 | 3000 | 单体SOC13 | UINT16 | 10 | 0 | %
922 | 4 | 3000 | 单体SOC14 | UINT16 | 10 | 0 | %
923 | 4 | 3000 | 单体SOC15 | UINT16 | 10 | 0 | %
924 | 4 | 3000 | 单体SOC16 | UINT16 | 10 | 0 | %
925 | 4 | 3000 | 单体SOC17 | UINT16 | 10 | 0 | %
926 | 4 | 3000 | 单体SOC18 | UINT16 | 10 | 0 | %
927 | 4 | 3000 | 单体SOC19 | UINT16 | 10 | 0 | %
928 | 4 | 3000 | 单体SOC20 | UINT16 | 10 | 0 | %
929 | 4 | 3000 | 单体SOC21 | UINT16 | 10 | 0 | %
930 | 4 | 3000 | 单体SOC22 | UINT16 | 10 | 0 | %
931 | 4 | 3000 | 单体SOC23 | UINT16 | 10 | 0 | %
932 | 4 | 3000 | 单体SOC24 | UINT16 | 10 | 0 | %
933 | 4 | 3000 | 单体SOC25 | UINT16 | 10 | 0 | %
934 | 4 | 3000 | 单体SOC26 | UINT16 | 10 | 0 | %
935 | 4 | 3000 | 单体SOC27 | UINT16 | 10 | 0 | %
936 | 4 | 3000 | 单体SOC28 | UINT16 | 10 | 0 | %
937 | 4 | 3000 | 单体SOC29 | UINT16 | 10 | 0 | %
938 | 4 | 3000 | 单体SOC30 | UINT16 | 10 | 0 | %
939 | 4 | 3000 | 单体SOC31 | UINT16 | 10 | 0 | %
940 | 4 | 3000 | 单体SOC32 | UINT16 | 10 | 0 | %
941 | 4 | 3000 | 单体SOC33 | UINT16 | 10 | 0 | %
942 | 4 | 3000 | 单体SOC34 | UINT16 | 10 | 0 | %
943 | 4 | 3000 | 单体SOC35 | UINT16 | 10 | 0 | %
944 | 4 | 3000 | 单体SOC36 | UINT16 | 10 | 0 | %
945 | 4 | 3000 | 单体SOC37 | UINT16 | 10 | 0 | %
946 | 4 | 3000 | 单体SOC38 | UINT16 | 10 | 0 | %
947 | 4 | 3000 | 单体SOC39 | UINT16 | 10 | 0 | %
948 | 4 | 3000 | 单体SOC40 | UINT16 | 10 | 0 | %
949 | 4 | 3000 | 单体SOC41 | UINT16 | 10 | 0 | %
950 | 4 | 3000 | 单体SOC42 | UINT16 | 10 | 0 | %
951 | 4 | 3000 | 单体SOC43 | UINT16 | 10 | 0 | %
952 | 4 | 3000 | 单体SOC44 | UINT16 | 10 | 0 | %
953 | 4 | 3000 | 单体SOC45 | UINT16 | 10 | 0 | %
954 | 4 | 3000 | 单体SOC46 | UINT16 | 10 | 0 | %
955 | 4 | 3000 | 单体SOC47 | UINT16 | 10 | 0 | %
956 | 4 | 3000 | 单体SOC48 | UINT16 | 10 | 0 | %
957 | 4 | 3000 | 单体SOC49 | UINT16 | 10 | 0 | %
958 | 4 | 3000 | 单体SOC50 | UINT16 | 10 | 0 | %
959 | 4 | 3000 | 单体SOC51 | UINT16 | 10 | 0 | %
960 | 4 | 3000 | 单体SOC52 | UINT16 | 10 | 0 | %
961 | 4 | 3000 | 单体SOC53 | UINT16 | 10 | 0 | %
962 | 4 | 3000 | 单体SOC54 | UINT16 | 10 | 0 | %
963 | 4 | 3000 | 单体SOC55 | UINT16 | 10 | 0 | %
964 | 4 | 3000 | 单体SOC56 | UINT16 | 10 | 0 | %
965 | 4 | 3000 | 单体SOC57 | UINT16 | 10 | 0 | %
966 | 4 | 3000 | 单体SOC58 | UINT16 | 10 | 0 | %
967 | 4 | 3000 | 单体SOC59 | UINT16 | 10 | 0 | %
968 | 4 | 3000 | 单体SOC60 | UINT16 | 10 | 0 | %
969 | 4 | 3000 | 单体SOC61 | UINT16 | 10 | 0 | %
970 | 4 | 3000 | 单体SOC62 | UINT16 | 10 | 0 | %
971 | 4 | 3000 | 单体SOC63 | UINT16 | 10 | 0 | %
972 | 4 | 3000 | 单体SOC64 | UINT16 | 10 | 0 | %
973 | 4 | 3000 | 单体SOC65 | UINT16 | 10 | 0 | %
974 | 4 | 3000 | 单体SOC66 | UINT16 | 10 | 0 | %
975 | 4 | 3000 | 单体SOC67 | UINT16 | 10 | 0 | %
976 | 4 | 3000 | 单体SOC68 | UINT16 | 10 | 0 | %
977 | 4 | 3000 | 单体SOC69 | UINT16 | 10 | 0 | %
978 | 4 | 3000 | 单体SOC70 | UINT16 | 10 | 0 | %
979 | 4 | 3000 | 单体SOC71 | UINT16 | 10 | 0 | %
980 | 4 | 3000 | 单体SOC72 | UINT16 | 10 | 0 | %
981 | 4 | 3000 | 单体SOC73 | UINT16 | 10 | 0 | %
982 | 4 | 3000 | 单体SOC74 | UINT16 | 10 | 0 | %
983 | 4 | 3000 | 单体SOC75 | UINT16 | 10 | 0 | %
984 | 4 | 3000 | 单体SOC76 | UINT16 | 10 | 0 | %
985 | 4 | 3000 | 单体SOC77 | UINT16 | 10 | 0 | %
986 | 4 | 3000 | 单体SOC78 | UINT16 | 10 | 0 | %
987 | 4 | 3000 | 单体SOC79 | UINT16 | 10 | 0 | %
988 | 4 | 3000 | 单体SOC80 | UINT16 | 10 | 0 | %
989 | 4 | 3000 | 单体SOC81 | UINT16 | 10 | 0 | %
990 | 4 | 3000 | 单体SOC82 | UINT16 | 10 | 0 | %
991 | 4 | 3000 | 单体SOC83 | UINT16 | 10 | 0 | %
992 | 4 | 3000 | 单体SOC84 | UINT16 | 10 | 0 | %
993 | 4 | 3000 | 单体SOC85 | UINT16 | 10 | 0 | %
994 | 4 | 3000 | 单体SOC86 | UINT16 | 10 | 0 | %
995 | 4 | 3000 | 单体SOC87 | UINT16 | 10 | 0 | %
996 | 4 | 3000 | 单体SOC88 | UINT16 | 10 | 0 | %
997 | 4 | 3000 | 单体SOC89 | UINT16 | 10 | 0 | %
998 | 4 | 3000 | 单体SOC90 | UINT16 | 10 | 0 | %
999 | 4 | 3000 | 单体SOC91 | UINT16 | 10 | 0 | %
1000 | 4 | 3000 | 单体SOC92 | UINT16 | 10 | 0 | %
1001 | 4 | 3000 | 单体SOC93 | UINT16 | 10 | 0 | %
1002 | 4 | 3000 | 单体SOC94 | UINT16 | 10 | 0 | %
1003 | 4 | 3000 | 单体SOC95 | UINT16 | 10 | 0 | %
1004 | 4 | 3000 | 单体SOC96 | UINT16 | 10 | 0 | %
1005 | 4 | 3000 | 单体SOC97 | UINT16 | 10 | 0 | %
1006 | 4 | 3000 | 单体SOC98 | UINT16 | 10 | 0 | %
1007 | 4 | 3000 | 单体SOC99 | UINT16 | 10 | 0 | %
1008 | 4 | 3000 | 单体SOC100 | UINT16 | 10 | 0 | %
1009 | 4 | 3000 | 单体SOC101 | UINT16 | 10 | 0 | %
1010 | 4 | 3000 | 单体SOC102 | UINT16 | 10 | 0 | %
1011 | 4 | 3000 | 单体SOC103 | UINT16 | 10 | 0 | %
1012 | 4 | 3000 | 单体SOC104 | UINT16 | 10 | 0 | %
1013 | 4 | 3000 | 单体SOC105 | UINT16 | 10 | 0 | %
1014 | 4 | 3000 | 单体SOC106 | UINT16 | 10 | 0 | %
1015 | 4 | 3000 | 单体SOC107 | UINT16 | 10 | 0 | %
1016 | 4 | 3000 | 单体SOC108 | UINT16 | 10 | 0 | %
1017 | 4 | 3000 | 单体SOC109 | UINT16 | 10 | 0 | %
1018 | 4 | 3000 | 单体SOC110 | UINT16 | 10 | 0 | %
1019 | 4 | 3000 | 单体SOC111 | UINT16 | 10 | 0 | %
1020 | 4 | 3000 | 单体SOC112 | UINT16 | 10 | 0 | %
1021 | 4 | 3000 | 单体SOC113 | UINT16 | 10 | 0 | %
1022 | 4 | 3000 | 单体SOC114 | UINT16 | 10 | 0 | %
1023 | 4 | 3000 | 单体SOC115 | UINT16 | 10 | 0 | %
1024 | 4 | 3000 | 单体SOC116 | UINT16 | 10 | 0 | %
1025 | 4 | 3000 | 单体SOC117 | UINT16 | 10 | 0 | %
1026 | 4 | 3000 | 单体SOC118 | UINT16 | 10 | 0 | %
1027 | 4 | 3000 | 单体SOC119 | UINT16 | 10 | 0 | %
1028 | 4 | 3000 | 单体SOC120 | UINT16 | 10 | 0 | %
1029 | 4 | 3000 | 单体SOC121 | UINT16 | 10 | 0 | %
1030 | 4 | 3000 | 单体SOC122 | UINT16 | 10 | 0 | %
1031 | 4 | 3000 | 单体SOC123 | UINT16 | 10 | 0 | %
1032 | 4 | 3000 | 单体SOC124 | UINT16 | 10 | 0 | %
1033 | 4 | 3000 | 单体SOC125 | UINT16 | 10 | 0 | %
1034 | 4 | 3000 | 单体SOC126 | UINT16 | 10 | 0 | %
1035 | 4 | 3000 | 单体SOC127 | UINT16 | 10 | 0 | %
1036 | 4 | 3000 | 单体SOC128 | UINT16 | 10 | 0 | %
1037 | 4 | 3000 | 单体SOC129 | UINT16 | 10 | 0 | %
1038 | 4 | 3000 | 单体SOC130 | UINT16 | 10 | 0 | %
1039 | 4 | 3000 | 单体SOC131 | UINT16 | 10 | 0 | %
1040 | 4 | 3000 | 单体SOC132 | UINT16 | 10 | 0 | %
1041 | 4 | 3000 | 单体SOC133 | UINT16 | 10 | 0 | %
1042 | 4 | 3000 | 单体SOC134 | UINT16 | 10 | 0 | %
1043 | 4 | 3000 | 单体SOC135 | UINT16 | 10 | 0 | %
1044 | 4 | 3000 | 单体SOC136 | UINT16 | 10 | 0 | %
1045 | 4 | 3000 | 单体SOC137 | UINT16 | 10 | 0 | %
1046 | 4 | 3000 | 单体SOC138 | UINT16 | 10 | 0 | %
1047 | 4 | 3000 | 单体SOC139 | UINT16 | 10 | 0 | %
1048 | 4 | 3000 | 单体SOC140 | UINT16 | 10 | 0 | %
1049 | 4 | 3000 | 单体SOC141 | UINT16 | 10 | 0 | %
1050 | 4 | 3000 | 单体SOC142 | UINT16 | 10 | 0 | %
1051 | 4 | 3000 | 单体SOC143 | UINT16 | 10 | 0 | %
1052 | 4 | 3000 | 单体SOC144 | UINT16 | 10 | 0 | %
1053 | 4 | 3000 | 单体SOC145 | UINT16 | 10 | 0 | %
1054 | 4 | 3000 | 单体SOC146 | UINT16 | 10 | 0 | %
1055 | 4 | 3000 | 单体SOC147 | UINT16 | 10 | 0 | %
1056 | 4 | 3000 | 单体SOC148 | UINT16 | 10 | 0 | %
1057 | 4 | 3000 | 单体SOC149 | UINT16 | 10 | 0 | %
1058 | 4 | 3000 | 单体SOC150 | UINT16 | 10 | 0 | %
1059 | 4 | 3000 | 单体SOC151 | UINT16 | 10 | 0 | %
1060 | 4 | 3000 | 单体SOC152 | UINT16 | 10 | 0 | %
1061 | 4 | 3000 | 单体SOC153 | UINT16 | 10 | 0 | %
1062 | 4 | 3000 | 单体SOC154 | UINT16 | 10 | 0 | %
1063 | 4 | 3000 | 单体SOC155 | UINT16 | 10 | 0 | %
1064 | 4 | 3000 | 单体SOC156 | UINT16 | 10 | 0 | %
1065 | 4 | 3000 | 单体SOC157 | UINT16 | 10 | 0 | %
1066 | 4 | 3000 | 单体SOC158 | UINT16 | 10 | 0 | %
1067 | 4 | 3000 | 单体SOC159 | UINT16 | 10 | 0 | %
1068 | 4 | 3000 | 单体SOC160 | UINT16 | 10 | 0 | %
1069 | 4 | 3000 | 单体SOC161 | UINT16 | 10 | 0 | %
1070 | 4 | 3000 | 单体SOC162 | UINT16 | 10 | 0 | %
1071 | 4 | 3000 | 单体SOC163 | UINT16 | 10 | 0 | %
1072 | 4 | 3000 | 单体SOC164 | UINT16 | 10 | 0 | %
1073 | 4 | 3000 | 单体SOC165 | UINT16 | 10 | 0 | %
1074 | 4 | 3000 | 单体SOC166 | UINT16 | 10 | 0 | %
1075 | 4 | 3000 | 单体SOC167 | UINT16 | 10 | 0 | %
1076 | 4 | 3000 | 单体SOC168 | UINT16 | 10 | 0 | %
1077 | 4 | 3000 | 单体SOC169 | UINT16 | 10 | 0 | %
1078 | 4 | 3000 | 单体SOC170 | UINT16 | 10 | 0 | %
1079 | 4 | 3000 | 单体SOC171 | UINT16 | 10 | 0 | %
1080 | 4 | 3000 | 单体SOC172 | UINT16 | 10 | 0 | %
1081 | 4 | 3000 | 单体SOC173 | UINT16 | 10 | 0 | %
1082 | 4 | 3000 | 单体SOC174 | UINT16 | 10 | 0 | %
1083 | 4 | 3000 | 单体SOC175 | UINT16 | 10 | 0 | %
1084 | 4 | 3000 | 单体SOC176 | UINT16 | 10 | 0 | %
1085 | 4 | 3000 | 单体SOC177 | UINT16 | 10 | 0 | %
1086 | 4 | 3000 | 单体SOC178 | UINT16 | 10 | 0 | %
1087 | 4 | 3000 | 单体SOC179 | UINT16 | 10 | 0 | %
1088 | 4 | 3000 | 单体SOC180 | UINT16 | 10 | 0 | %
1089 | 4 | 3000 | 单体SOC181 | UINT16 | 10 | 0 | %
1090 | 4 | 3000 | 单体SOC182 | UINT16 | 10 | 0 | %
1091 | 4 | 3000 | 单体SOC183 | UINT16 | 10 | 0 | %
1092 | 4 | 3000 | 单体SOC184 | UINT16 | 10 | 0 | %
1093 | 4 | 3000 | 单体SOC185 | UINT16 | 10 | 0 | %
1094 | 4 | 3000 | 单体SOC186 | UINT16 | 10 | 0 | %
1095 | 4 | 3000 | 单体SOC187 | UINT16 | 10 | 0 | %
1096 | 4 | 3000 | 单体SOC188 | UINT16 | 10 | 0 | %
1097 | 4 | 3000 | 单体SOC189 | UINT16 | 10 | 0 | %
1098 | 4 | 3000 | 单体SOC190 | UINT16 | 10 | 0 | %
1099 | 4 | 3000 | 单体SOC191 | UINT16 | 10 | 0 | %
1100 | 4 | 3000 | 单体SOC192 | UINT16 | 10 | 0 | %
1101 | 4 | 3000 | 单体SOC193 | UINT16 | 10 | 0 | %
1102 | 4 | 3000 | 单体SOC194 | UINT16 | 10 | 0 | %
1103 | 4 | 3000 | 单体SOC195 | UINT16 | 10 | 0 | %
1104 | 4 | 3000 | 单体SOC196 | UINT16 | 10 | 0 | %
1105 | 4 | 3000 | 单体SOC197 | UINT16 | 10 | 0 | %
1106 | 4 | 3000 | 单体SOC198 | UINT16 | 10 | 0 | %
1107 | 4 | 3000 | 单体SOC199 | UINT16 | 10 | 0 | %
1108 | 4 | 3000 | 单体SOC200 | UINT16 | 10 | 0 | %
1109 | 4 | 3000 | 单体SOC201 | UINT16 | 10 | 0 | %
1110 | 4 | 3000 | 单体SOC202 | UINT16 | 10 | 0 | %
1111 | 4 | 3000 | 单体SOC203 | UINT16 | 10 | 0 | %
1112 | 4 | 3000 | 单体SOC204 | UINT16 | 10 | 0 | %
1113 | 4 | 3000 | 单体SOC205 | UINT16 | 10 | 0 | %
1114 | 4 | 3000 | 单体SOC206 | UINT16 | 10 | 0 | %
1115 | 4 | 3000 | 单体SOC207 | UINT16 | 10 | 0 | %
1116 | 4 | 3000 | 单体SOC208 | UINT16 | 10 | 0 | %
1117 | 4 | 3000 | 单体SOC209 | UINT16 | 10 | 0 | %
1118 | 4 | 3000 | 单体SOC210 | UINT16 | 10 | 0 | %
1119 | 4 | 3000 | 单体SOC211 | UINT16 | 10 | 0 | %
1120 | 4 | 3000 | 单体SOC212 | UINT16 | 10 | 0 | %
1121 | 4 | 3000 | 单体SOC213 | UINT16 | 10 | 0 | %
1122 | 4 | 3000 | 单体SOC214 | UINT16 | 10 | 0 | %
1123 | 4 | 3000 | 单体SOC215 | UINT16 | 10 | 0 | %
1124 | 4 | 3000 | 单体SOC216 | UINT16 | 10 | 0 | %
1125 | 4 | 3000 | 单体SOC217 | UINT16 | 10 | 0 | %
1126 | 4 | 3000 | 单体SOC218 | UINT16 | 10 | 0 | %
1127 | 4 | 3000 | 单体SOC219 | UINT16 | 10 | 0 | %
1128 | 4 | 3000 | 单体SOC220 | UINT16 | 10 | 0 | %
1129 | 4 | 3000 | 单体SOC221 | UINT16 | 10 | 0 | %
1130 | 4 | 3000 | 单体SOC222 | UINT16 | 10 | 0 | %
1131 | 4 | 3000 | 单体SOC223 | UINT16 | 10 | 0 | %
1132 | 4 | 3000 | 单体SOC224 | UINT16 | 10 | 0 | %
1133 | 4 | 3000 | 单体SOC225 | UINT16 | 10 | 0 | %
1134 | 4 | 3000 | 单体SOC226 | UINT16 | 10 | 0 | %
1135 | 4 | 3000 | 单体SOC227 | UINT16 | 10 | 0 | %
1136 | 4 | 3000 | 单体SOC228 | UINT16 | 10 | 0 | %
1137 | 4 | 3000 | 单体SOC229 | UINT16 | 10 | 0 | %
1138 | 4 | 3000 | 单体SOC230 | UINT16 | 10 | 0 | %
1139 | 4 | 3000 | 单体SOC231 | UINT16 | 10 | 0 | %
1140 | 4 | 3000 | 单体SOC232 | UINT16 | 10 | 0 | %
1141 | 4 | 3000 | 单体SOC233 | UINT16 | 10 | 0 | %
1142 | 4 | 3000 | 单体SOC234 | UINT16 | 10 | 0 | %
1143 | 4 | 3000 | 单体SOC235 | UINT16 | 10 | 0 | %
1144 | 4 | 3000 | 单体SOC236 | UINT16 | 10 | 0 | %
1145 | 4 | 3000 | 单体SOC237 | UINT16 | 10 | 0 | %
1146 | 4 | 3000 | 单体SOC238 | UINT16 | 10 | 0 | %
1147 | 4 | 3000 | 单体SOC239 | UINT16 | 10 | 0 | %
1148 | 4 | 3000 | 单体SOC240 | UINT16 | 10 | 0 | %
1149 | 4 | 3000 | 单体SOC241 | UINT16 | 10 | 0 | %
1150 | 4 | 3000 | 单体SOC242 | UINT16 | 10 | 0 | %
1151 | 4 | 3000 | 单体SOC243 | UINT16 | 10 | 0 | %
1152 | 4 | 3000 | 单体SOC244 | UINT16 | 10 | 0 | %
1153 | 4 | 3000 | 单体SOC245 | UINT16 | 10 | 0 | %
1154 | 4 | 3000 | 单体SOC246 | UINT16 | 10 | 0 | %
1155 | 4 | 3000 | 单体SOC247 | UINT16 | 10 | 0 | %
1156 | 4 | 3000 | 单体SOC248 | UINT16 | 10 | 0 | %
1157 | 4 | 3000 | 单体SOC249 | UINT16 | 10 | 0 | %
1158 | 4 | 3000 | 单体SOC250 | UINT16 | 10 | 0 | %
1159 | 4 | 3000 | 单体SOC251 | UINT16 | 10 | 0 | %
1160 | 4 | 3000 | 单体SOC252 | UINT16 | 10 | 0 | %
1161 | 4 | 3000 | 单体SOC253 | UINT16 | 10 | 0 | %
1162 | 4 | 3000 | 单体SOC254 | UINT16 | 10 | 0 | %
1163 | 4 | 3000 | 单体SOC255 | UINT16 | 10 | 0 | %
1164 | 4 | 3000 | 单体SOC256 | UINT16 | 10 | 0 | %
1165 | 4 | 3000 | 单体SOC257 | UINT16 | 10 | 0 | %
1166 | 4 | 3000 | 单体SOC258 | UINT16 | 10 | 0 | %
1167 | 4 | 3000 | 单体SOC259 | UINT16 | 10 | 0 | %
1168 | 4 | 3000 | 单体SOC260 | UINT16 | 10 | 0 | %
1169 | 4 | 3000 | 单体SOC261 | UINT16 | 10 | 0 | %
1170 | 4 | 3000 | 单体SOC262 | UINT16 | 10 | 0 | %
1171 | 4 | 3000 | 单体SOC263 | UINT16 | 10 | 0 | %
1172 | 4 | 3000 | 单体SOC264 | UINT16 | 10 | 0 | %
1173 | 4 | 3000 | 单体SOC265 | UINT16 | 10 | 0 | %
1174 | 4 | 3000 | 单体SOC266 | UINT16 | 10 | 0 | %
1175 | 4 | 3000 | 单体SOC267 | UINT16 | 10 | 0 | %
1176 | 4 | 3000 | 单体SOC268 | UINT16 | 10 | 0 | %
1177 | 4 | 3000 | 单体SOC269 | UINT16 | 10 | 0 | %
1178 | 4 | 3000 | 单体SOC270 | UINT16 | 10 | 0 | %
1179 | 4 | 3000 | 单体SOC271 | UINT16 | 10 | 0 | %
1180 | 4 | 3000 | 单体SOC272 | UINT16 | 10 | 0 | %
1181 | 4 | 3000 | 单体SOC273 | UINT16 | 10 | 0 | %
1182 | 4 | 3000 | 单体SOC274 | UINT16 | 10 | 0 | %
1183 | 4 | 3000 | 单体SOC275 | UINT16 | 10 | 0 | %
1184 | 4 | 3000 | 单体SOC276 | UINT16 | 10 | 0 | %
1185 | 4 | 3000 | 单体SOC277 | UINT16 | 10 | 0 | %
1186 | 4 | 3000 | 单体SOC278 | UINT16 | 10 | 0 | %
1187 | 4 | 3000 | 单体SOC279 | UINT16 | 10 | 0 | %
1188 | 4 | 3000 | 单体SOC280 | UINT16 | 10 | 0 | %
1189 | 4 | 3000 | 单体SOC281 | UINT16 | 10 | 0 | %
1190 | 4 | 3000 | 单体SOC282 | UINT16 | 10 | 0 | %
1191 | 4 | 3000 | 单体SOC283 | UINT16 | 10 | 0 | %
1192 | 4 | 3000 | 单体SOC284 | UINT16 | 10 | 0 | %
1193 | 4 | 3000 | 单体SOC285 | UINT16 | 10 | 0 | %
1194 | 4 | 3000 | 单体SOC286 | UINT16 | 10 | 0 | %
1195 | 4 | 3000 | 单体SOC287 | UINT16 | 10 | 0 | %
1196 | 4 | 3000 | 单体SOC288 | UINT16 | 10 | 0 | %
1197 | 4 | 3000 | 单体SOC289 | UINT16 | 10 | 0 | %
1198 | 4 | 3000 | 单体SOC290 | UINT16 | 10 | 0 | %
1199 | 4 | 3000 | 单体SOC291 | UINT16 | 10 | 0 | %
1200 | 4 | 3000 | 单体SOC292 | UINT16 | 10 | 0 | %
1201 | 4 | 3000 | 单体SOC293 | UINT16 | 10 | 0 | %
1202 | 4 | 3000 | 单体SOC294 | UINT16 | 10 | 0 | %
1203 | 4 | 3000 | 单体SOC295 | UINT16 | 10 | 0 | %
1204 | 4 | 3000 | 单体SOC296 | UINT16 | 10 | 0 | %
1205 | 4 | 3000 | 单体SOC297 | UINT16 | 10 | 0 | %
1206 | 4 | 3000 | 单体SOC298 | UINT16 | 10 | 0 | %
1207 | 4 | 3000 | 单体SOC299 | UINT16 | 10 | 0 | %
1208 | 4 | 3000 | 单体SOC300 | UINT16 | 10 | 0 | %
1209 | 4 | 3000 | 单体SOC301 | UINT16 | 10 | 0 | %
1210 | 4 | 3000 | 单体SOC302 | UINT16 | 10 | 0 | %
1211 | 4 | 3000 | 单体SOC303 | UINT16 | 10 | 0 | %
1212 | 4 | 3000 | 单体SOC304 | UINT16 | 10 | 0 | %
1213 | 4 | 3000 | 单体SOC305 | UINT16 | 10 | 0 | %
1214 | 4 | 3000 | 单体SOC306 | UINT16 | 10 | 0 | %
1215 | 4 | 3000 | 单体SOC307 | UINT16 | 10 | 0 | %
1216 | 4 | 3000 | 单体SOC308 | UINT16 | 10 | 0 | %
1217 | 4 | 3000 | 单体SOC309 | UINT16 | 10 | 0 | %
1218 | 4 | 3000 | 单体SOC310 | UINT16 | 1 | 0 | %
1219 | 4 | 3000 | 单体SOC311 | UINT16 | 1 | 0 | %
1220 | 4 | 3000 | 单体SOC312 | UINT16 | 1 | 0 | %
1221 | 4 | 4000 | 单体SOH1 | UINT16 | 1 | 0 | %
1222 | 4 | 4001 | 单体SOH2 | UINT16 | 1 | 0 | %
1223 | 4 | 4002 | 单体SOH3 | UINT16 | 1 | 0 | %
1224 | 4 | 4003 | 单体SOH4 | UINT16 | 1 | 0 | %
1225 | 4 | 4004 | 单体SOH5 | UINT16 | 1 | 0 | %
1226 | 4 | 4005 | 单体SOH6 | UINT16 | 1 | 0 | %
1227 | 4 | 4006 | 单体SOH7 | UINT16 | 1 | 0 | %
1228 | 4 | 4007 | 单体SOH8 | UINT16 | 1 | 0 | %
1229 | 4 | 4008 | 单体SOH9 | UINT16 | 1 | 0 | %
1230 | 4 | 4009 | 单体SOH10 | UINT16 | 1 | 0 | %
1231 | 4 | 4010 | 单体SOH11 | UINT16 | 1 | 0 | %
1232 | 4 | 4011 | 单体SOH12 | UINT16 | 1 | 0 | %
1233 | 4 | 4012 | 单体SOH13 | UINT16 | 1 | 0 | %
1234 | 4 | 4013 | 单体SOH14 | UINT16 | 1 | 0 | %
1235 | 4 | 4014 | 单体SOH15 | UINT16 | 1 | 0 | %
1236 | 4 | 4015 | 单体SOH16 | UINT16 | 1 | 0 | %
1237 | 4 | 4016 | 单体SOH17 | UINT16 | 1 | 0 | %
1238 | 4 | 4017 | 单体SOH18 | UINT16 | 1 | 0 | %
1239 | 4 | 4018 | 单体SOH19 | UINT16 | 1 | 0 | %
1240 | 4 | 4019 | 单体SOH20 | UINT16 | 1 | 0 | %
1241 | 4 | 4020 | 单体SOH21 | UINT16 | 1 | 0 | %
1242 | 4 | 4021 | 单体SOH22 | UINT16 | 1 | 0 | %
1243 | 4 | 4022 | 单体SOH23 | UINT16 | 1 | 0 | %
1244 | 4 | 4023 | 单体SOH24 | UINT16 | 1 | 0 | %
1245 | 4 | 4024 | 单体SOH25 | UINT16 | 1 | 0 | %
1246 | 4 | 4025 | 单体SOH26 | UINT16 | 1 | 0 | %
1247 | 4 | 4026 | 单体SOH27 | UINT16 | 1 | 0 | %
1248 | 4 | 4027 | 单体SOH28 | UINT16 | 1 | 0 | %
1249 | 4 | 4028 | 单体SOH29 | UINT16 | 1 | 0 | %
1250 | 4 | 4029 | 单体SOH30 | UINT16 | 1 | 0 | %
1251 | 4 | 4030 | 单体SOH31 | UINT16 | 1 | 0 | %
1252 | 4 | 4031 | 单体SOH32 | UINT16 | 1 | 0 | %
1253 | 4 | 4032 | 单体SOH33 | UINT16 | 1 | 0 | %
1254 | 4 | 4033 | 单体SOH34 | UINT16 | 1 | 0 | %
1255 | 4 | 4034 | 单体SOH35 | UINT16 | 1 | 0 | %
1256 | 4 | 4035 | 单体SOH36 | UINT16 | 1 | 0 | %
1257 | 4 | 4036 | 单体SOH37 | UINT16 | 1 | 0 | %
1258 | 4 | 4037 | 单体SOH38 | UINT16 | 1 | 0 | %
1259 | 4 | 4038 | 单体SOH39 | UINT16 | 1 | 0 | %
1260 | 4 | 4039 | 单体SOH40 | UINT16 | 1 | 0 | %
1261 | 4 | 4040 | 单体SOH41 | UINT16 | 1 | 0 | %
1262 | 4 | 4041 | 单体SOH42 | UINT16 | 1 | 0 | %
1263 | 4 | 4042 | 单体SOH43 | UINT16 | 1 | 0 | %
1264 | 4 | 4043 | 单体SOH44 | UINT16 | 1 | 0 | %
1265 | 4 | 4044 | 单体SOH45 | UINT16 | 1 | 0 | %
1266 | 4 | 4045 | 单体SOH46 | UINT16 | 1 | 0 | %
1267 | 4 | 4046 | 单体SOH47 | UINT16 | 1 | 0 | %
1268 | 4 | 4047 | 单体SOH48 | UINT16 | 1 | 0 | %
1269 | 4 | 4048 | 单体SOH49 | UINT16 | 1 | 0 | %
1270 | 4 | 4049 | 单体SOH50 | UINT16 | 1 | 0 | %
1271 | 4 | 4050 | 单体SOH51 | UINT16 | 1 | 0 | %
1272 | 4 | 4051 | 单体SOH52 | UINT16 | 1 | 0 | %
1273 | 4 | 4052 | 单体SOH53 | UINT16 | 1 | 0 | %
1274 | 4 | 4053 | 单体SOH54 | UINT16 | 1 | 0 | %
1275 | 4 | 4054 | 单体SOH55 | UINT16 | 1 | 0 | %
1276 | 4 | 4055 | 单体SOH56 | UINT16 | 1 | 0 | %
1277 | 4 | 4056 | 单体SOH57 | UINT16 | 1 | 0 | %
1278 | 4 | 4057 | 单体SOH58 | UINT16 | 1 | 0 | %
1279 | 4 | 4058 | 单体SOH59 | UINT16 | 1 | 0 | %
1280 | 4 | 4059 | 单体SOH60 | UINT16 | 1 | 0 | %
1281 | 4 | 4060 | 单体SOH61 | UINT16 | 1 | 0 | %
1282 | 4 | 4061 | 单体SOH62 | UINT16 | 1 | 0 | %
1283 | 4 | 4062 | 单体SOH63 | UINT16 | 1 | 0 | %
1284 | 4 | 4063 | 单体SOH64 | UINT16 | 1 | 0 | %
1285 | 4 | 4064 | 单体SOH65 | UINT16 | 1 | 0 | %
1286 | 4 | 4065 | 单体SOH66 | UINT16 | 1 | 0 | %
1287 | 4 | 4066 | 单体SOH67 | UINT16 | 1 | 0 | %
1288 | 4 | 4067 | 单体SOH68 | UINT16 | 1 | 0 | %
1289 | 4 | 4068 | 单体SOH69 | UINT16 | 1 | 0 | %
1290 | 4 | 4069 | 单体SOH70 | UINT16 | 1 | 0 | %
1291 | 4 | 4070 | 单体SOH71 | UINT16 | 1 | 0 | %
1292 | 4 | 4071 | 单体SOH72 | UINT16 | 1 | 0 | %
1293 | 4 | 4072 | 单体SOH73 | UINT16 | 1 | 0 | %
1294 | 4 | 4073 | 单体SOH74 | UINT16 | 1 | 0 | %
1295 | 4 | 4074 | 单体SOH75 | UINT16 | 1 | 0 | %
1296 | 4 | 4075 | 单体SOH76 | UINT16 | 1 | 0 | %
1297 | 4 | 4076 | 单体SOH77 | UINT16 | 1 | 0 | %
1298 | 4 | 4077 | 单体SOH78 | UINT16 | 1 | 0 | %
1299 | 4 | 4078 | 单体SOH79 | UINT16 | 1 | 0 | %
1300 | 4 | 4079 | 单体SOH80 | UINT16 | 1 | 0 | %
1301 | 4 | 4080 | 单体SOH81 | UINT16 | 1 | 0 | %
1302 | 4 | 4081 | 单体SOH82 | UINT16 | 1 | 0 | %
1303 | 4 | 4082 | 单体SOH83 | UINT16 | 1 | 0 | %
1304 | 4 | 4083 | 单体SOH84 | UINT16 | 1 | 0 | %
1305 | 4 | 4084 | 单体SOH85 | UINT16 | 1 | 0 | %
1306 | 4 | 4085 | 单体SOH86 | UINT16 | 1 | 0 | %
1307 | 4 | 4086 | 单体SOH87 | UINT16 | 1 | 0 | %
1308 | 4 | 4087 | 单体SOH88 | UINT16 | 1 | 0 | %
1309 | 4 | 4088 | 单体SOH89 | UINT16 | 1 | 0 | %
1310 | 4 | 4089 | 单体SOH90 | UINT16 | 1 | 0 | %
1311 | 4 | 4090 | 单体SOH91 | UINT16 | 1 | 0 | %
1312 | 4 | 4091 | 单体SOH92 | UINT16 | 1 | 0 | %
1313 | 4 | 4092 | 单体SOH93 | UINT16 | 1 | 0 | %
1314 | 4 | 4093 | 单体SOH94 | UINT16 | 1 | 0 | %
1315 | 4 | 4094 | 单体SOH95 | UINT16 | 1 | 0 | %
1316 | 4 | 4095 | 单体SOH96 | UINT16 | 1 | 0 | %
1317 | 4 | 4096 | 单体SOH97 | UINT16 | 1 | 0 | %
1318 | 4 | 4097 | 单体SOH98 | UINT16 | 1 | 0 | %
1319 | 4 | 4098 | 单体SOH99 | UINT16 | 1 | 0 | %
1320 | 4 | 4099 | 单体SOH100 | UINT16 | 1 | 0 | %
1321 | 4 | 4100 | 单体SOH101 | UINT16 | 1 | 0 | %
1322 | 4 | 4101 | 单体SOH102 | UINT16 | 1 | 0 | %
1323 | 4 | 4102 | 单体SOH103 | UINT16 | 1 | 0 | %
1324 | 4 | 4103 | 单体SOH104 | UINT16 | 1 | 0 | %
1325 | 4 | 4104 | 单体SOH105 | UINT16 | 1 | 0 | %
1326 | 4 | 4105 | 单体SOH106 | UINT16 | 1 | 0 | %
1327 | 4 | 4106 | 单体SOH107 | UINT16 | 1 | 0 | %
1328 | 4 | 4107 | 单体SOH108 | UINT16 | 1 | 0 | %
1329 | 4 | 4108 | 单体SOH109 | UINT16 | 1 | 0 | %
1330 | 4 | 4109 | 单体SOH110 | UINT16 | 1 | 0 | %
1331 | 4 | 4110 | 单体SOH111 | UINT16 | 1 | 0 | %
1332 | 4 | 4111 | 单体SOH112 | UINT16 | 1 | 0 | %
1333 | 4 | 4112 | 单体SOH113 | UINT16 | 1 | 0 | %
1334 | 4 | 4113 | 单体SOH114 | UINT16 | 1 | 0 | %
1335 | 4 | 4114 | 单体SOH115 | UINT16 | 1 | 0 | %
1336 | 4 | 4115 | 单体SOH116 | UINT16 | 1 | 0 | %
1337 | 4 | 4116 | 单体SOH117 | UINT16 | 1 | 0 | %
1338 | 4 | 4117 | 单体SOH118 | UINT16 | 1 | 0 | %
1339 | 4 | 4118 | 单体SOH119 | UINT16 | 1 | 0 | %
1340 | 4 | 4119 | 单体SOH120 | UINT16 | 1 | 0 | %
1341 | 4 | 4120 | 单体SOH121 | UINT16 | 1 | 0 | %
1342 | 4 | 4121 | 单体SOH122 | UINT16 | 1 | 0 | %
1343 | 4 | 4122 | 单体SOH123 | UINT16 | 1 | 0 | %
1344 | 4 | 4123 | 单体SOH124 | UINT16 | 1 | 0 | %
1345 | 4 | 4124 | 单体SOH125 | UINT16 | 1 | 0 | %
1346 | 4 | 4125 | 单体SOH126 | UINT16 | 1 | 0 | %
1347 | 4 | 4126 | 单体SOH127 | UINT16 | 1 | 0 | %
1348 | 4 | 4127 | 单体SOH128 | UINT16 | 1 | 0 | %
1349 | 4 | 4128 | 单体SOH129 | UINT16 | 1 | 0 | %
1350 | 4 | 4129 | 单体SOH130 | UINT16 | 1 | 0 | %
1351 | 4 | 4130 | 单体SOH131 | UINT16 | 1 | 0 | %
1352 | 4 | 4131 | 单体SOH132 | UINT16 | 1 | 0 | %
1353 | 4 | 4132 | 单体SOH133 | UINT16 | 1 | 0 | %
1354 | 4 | 4133 | 单体SOH134 | UINT16 | 1 | 0 | %
1355 | 4 | 4134 | 单体SOH135 | UINT16 | 1 | 0 | %
1356 | 4 | 4135 | 单体SOH136 | UINT16 | 1 | 0 | %
1357 | 4 | 4136 | 单体SOH137 | UINT16 | 1 | 0 | %
1358 | 4 | 4137 | 单体SOH138 | UINT16 | 1 | 0 | %
1359 | 4 | 4138 | 单体SOH139 | UINT16 | 1 | 0 | %
1360 | 4 | 4139 | 单体SOH140 | UINT16 | 1 | 0 | %
1361 | 4 | 4140 | 单体SOH141 | UINT16 | 1 | 0 | %
1362 | 4 | 4141 | 单体SOH142 | UINT16 | 1 | 0 | %
1363 | 4 | 4142 | 单体SOH143 | UINT16 | 1 | 0 | %
1364 | 4 | 4143 | 单体SOH144 | UINT16 | 1 | 0 | %
1365 | 4 | 4144 | 单体SOH145 | UINT16 | 1 | 0 | %
1366 | 4 | 4145 | 单体SOH146 | UINT16 | 1 | 0 | %
1367 | 4 | 4146 | 单体SOH147 | UINT16 | 1 | 0 | %
1368 | 4 | 4147 | 单体SOH148 | UINT16 | 1 | 0 | %
1369 | 4 | 4148 | 单体SOH149 | UINT16 | 1 | 0 | %
1370 | 4 | 4149 | 单体SOH150 | UINT16 | 1 | 0 | %
1371 | 4 | 4150 | 单体SOH151 | UINT16 | 1 | 0 | %
1372 | 4 | 4151 | 单体SOH152 | UINT16 | 1 | 0 | %
1373 | 4 | 4152 | 单体SOH153 | UINT16 | 1 | 0 | %
1374 | 4 | 4153 | 单体SOH154 | UINT16 | 1 | 0 | %
1375 | 4 | 4154 | 单体SOH155 | UINT16 | 1 | 0 | %
1376 | 4 | 4155 | 单体SOH156 | UINT16 | 1 | 0 | %
1377 | 4 | 4156 | 单体SOH157 | UINT16 | 1 | 0 | %
1378 | 4 | 4157 | 单体SOH158 | UINT16 | 1 | 0 | %
1379 | 4 | 4158 | 单体SOH159 | UINT16 | 1 | 0 | %
1380 | 4 | 4159 | 单体SOH160 | UINT16 | 1 | 0 | %
1381 | 4 | 4160 | 单体SOH161 | UINT16 | 1 | 0 | %
1382 | 4 | 4161 | 单体SOH162 | UINT16 | 1 | 0 | %
1383 | 4 | 4162 | 单体SOH163 | UINT16 | 1 | 0 | %
1384 | 4 | 4163 | 单体SOH164 | UINT16 | 1 | 0 | %
1385 | 4 | 4164 | 单体SOH165 | UINT16 | 1 | 0 | %
1386 | 4 | 4165 | 单体SOH166 | UINT16 | 1 | 0 | %
1387 | 4 | 4166 | 单体SOH167 | UINT16 | 1 | 0 | %
1388 | 4 | 4167 | 单体SOH168 | UINT16 | 1 | 0 | %
1389 | 4 | 4168 | 单体SOH169 | UINT16 | 1 | 0 | %
1390 | 4 | 4169 | 单体SOH170 | UINT16 | 1 | 0 | %
1391 | 4 | 4170 | 单体SOH171 | UINT16 | 1 | 0 | %
1392 | 4 | 4171 | 单体SOH172 | UINT16 | 1 | 0 | %
1393 | 4 | 4172 | 单体SOH173 | UINT16 | 1 | 0 | %
1394 | 4 | 4173 | 单体SOH174 | UINT16 | 1 | 0 | %
1395 | 4 | 4174 | 单体SOH175 | UINT16 | 1 | 0 | %
1396 | 4 | 4175 | 单体SOH176 | UINT16 | 1 | 0 | %
1397 | 4 | 4176 | 单体SOH177 | UINT16 | 1 | 0 | %
1398 | 4 | 4177 | 单体SOH178 | UINT16 | 1 | 0 | %
1399 | 4 | 4178 | 单体SOH179 | UINT16 | 1 | 0 | %
1400 | 4 | 4179 | 单体SOH180 | UINT16 | 1 | 0 | %
1401 | 4 | 4180 | 单体SOH181 | UINT16 | 1 | 0 | %
1402 | 4 | 4181 | 单体SOH182 | UINT16 | 1 | 0 | %
1403 | 4 | 4182 | 单体SOH183 | UINT16 | 1 | 0 | %
1404 | 4 | 4183 | 单体SOH184 | UINT16 | 1 | 0 | %
1405 | 4 | 4184 | 单体SOH185 | UINT16 | 1 | 0 | %
1406 | 4 | 4185 | 单体SOH186 | UINT16 | 1 | 0 | %
1407 | 4 | 4186 | 单体SOH187 | UINT16 | 1 | 0 | %
1408 | 4 | 4187 | 单体SOH188 | UINT16 | 1 | 0 | %
1409 | 4 | 4188 | 单体SOH189 | UINT16 | 1 | 0 | %
1410 | 4 | 4189 | 单体SOH190 | UINT16 | 1 | 0 | %
1411 | 4 | 4190 | 单体SOH191 | UINT16 | 1 | 0 | %
1412 | 4 | 4191 | 单体SOH192 | UINT16 | 1 | 0 | %
1413 | 4 | 4192 | 单体SOH193 | UINT16 | 1 | 0 | %
1414 | 4 | 4193 | 单体SOH194 | UINT16 | 1 | 0 | %
1415 | 4 | 4194 | 单体SOH195 | UINT16 | 1 | 0 | %
1416 | 4 | 4195 | 单体SOH196 | UINT16 | 1 | 0 | %
1417 | 4 | 4196 | 单体SOH197 | UINT16 | 1 | 0 | %
1418 | 4 | 4197 | 单体SOH198 | UINT16 | 1 | 0 | %
1419 | 4 | 4198 | 单体SOH199 | UINT16 | 1 | 0 | %
1420 | 4 | 4199 | 单体SOH200 | UINT16 | 1 | 0 | %
1421 | 4 | 4200 | 单体SOH201 | UINT16 | 1 | 0 | %
1422 | 4 | 4201 | 单体SOH202 | UINT16 | 1 | 0 | %
1423 | 4 | 4202 | 单体SOH203 | UINT16 | 1 | 0 | %
1424 | 4 | 4203 | 单体SOH204 | UINT16 | 1 | 0 | %
1425 | 4 | 4204 | 单体SOH205 | UINT16 | 1 | 0 | %
1426 | 4 | 4205 | 单体SOH206 | UINT16 | 1 | 0 | %
1427 | 4 | 4206 | 单体SOH207 | UINT16 | 1 | 0 | %
1428 | 4 | 4207 | 单体SOH208 | UINT16 | 1 | 0 | %
1429 | 4 | 4208 | 单体SOH209 | UINT16 | 1 | 0 | %
1430 | 4 | 4209 | 单体SOH210 | UINT16 | 1 | 0 | %
1431 | 4 | 4210 | 单体SOH211 | UINT16 | 1 | 0 | %
1432 | 4 | 4211 | 单体SOH212 | UINT16 | 1 | 0 | %
1433 | 4 | 4212 | 单体SOH213 | UINT16 | 1 | 0 | %
1434 | 4 | 4213 | 单体SOH214 | UINT16 | 1 | 0 | %
1435 | 4 | 4214 | 单体SOH215 | UINT16 | 1 | 0 | %
1436 | 4 | 4215 | 单体SOH216 | UINT16 | 1 | 0 | %
1437 | 4 | 4216 | 单体SOH217 | UINT16 | 1 | 0 | %
1438 | 4 | 4217 | 单体SOH218 | UINT16 | 1 | 0 | %
1439 | 4 | 4218 | 单体SOH219 | UINT16 | 1 | 0 | %
1440 | 4 | 4219 | 单体SOH220 | UINT16 | 1 | 0 | %
1441 | 4 | 4220 | 单体SOH221 | UINT16 | 1 | 0 | %
1442 | 4 | 4221 | 单体SOH222 | UINT16 | 1 | 0 | %
1443 | 4 | 4222 | 单体SOH223 | UINT16 | 1 | 0 | %
1444 | 4 | 4223 | 单体SOH224 | UINT16 | 1 | 0 | %
1445 | 4 | 4224 | 单体SOH225 | UINT16 | 1 | 0 | %
1446 | 4 | 4225 | 单体SOH226 | UINT16 | 1 | 0 | %
1447 | 4 | 4226 | 单体SOH227 | UINT16 | 1 | 0 | %
1448 | 4 | 4227 | 单体SOH228 | UINT16 | 1 | 0 | %
1449 | 4 | 4228 | 单体SOH229 | UINT16 | 1 | 0 | %
1450 | 4 | 4229 | 单体SOH230 | UINT16 | 1 | 0 | %
1451 | 4 | 4230 | 单体SOH231 | UINT16 | 1 | 0 | %
1452 | 4 | 4231 | 单体SOH232 | UINT16 | 1 | 0 | %
1453 | 4 | 4232 | 单体SOH233 | UINT16 | 1 | 0 | %
1454 | 4 | 4233 | 单体SOH234 | UINT16 | 1 | 0 | %
1455 | 4 | 4234 | 单体SOH235 | UINT16 | 1 | 0 | %
1456 | 4 | 4235 | 单体SOH236 | UINT16 | 1 | 0 | %
1457 | 4 | 4236 | 单体SOH237 | UINT16 | 1 | 0 | %
1458 | 4 | 4237 | 单体SOH238 | UINT16 | 1 | 0 | %
1459 | 4 | 4238 | 单体SOH239 | UINT16 | 1 | 0 | %
1460 | 4 | 4239 | 单体SOH240 | UINT16 | 1 | 0 | %
1461 | 4 | 4240 | 单体SOH241 | UINT16 | 1 | 0 | %
1462 | 4 | 4241 | 单体SOH242 | UINT16 | 1 | 0 | %
1463 | 4 | 4242 | 单体SOH243 | UINT16 | 1 | 0 | %
1464 | 4 | 4243 | 单体SOH244 | UINT16 | 1 | 0 | %
1465 | 4 | 4244 | 单体SOH245 | UINT16 | 1 | 0 | %
1466 | 4 | 4245 | 单体SOH246 | UINT16 | 1 | 0 | %
1467 | 4 | 4246 | 单体SOH247 | UINT16 | 1 | 0 | %
1468 | 4 | 4247 | 单体SOH248 | UINT16 | 1 | 0 | %
1469 | 4 | 4248 | 单体SOH249 | UINT16 | 1 | 0 | %
1470 | 4 | 4249 | 单体SOH250 | UINT16 | 1 | 0 | %
1471 | 4 | 4250 | 单体SOH251 | UINT16 | 1 | 0 | %
1472 | 4 | 4251 | 单体SOH252 | UINT16 | 1 | 0 | %
1473 | 4 | 4252 | 单体SOH253 | UINT16 | 1 | 0 | %
1474 | 4 | 4253 | 单体SOH254 | UINT16 | 1 | 0 | %
1475 | 4 | 4254 | 单体SOH255 | UINT16 | 1 | 0 | %
1476 | 4 | 4255 | 单体SOH256 | UINT16 | 1 | 0 | %
1477 | 4 | 4256 | 单体SOH257 | UINT16 | 1 | 0 | %
1478 | 4 | 4257 | 单体SOH258 | UINT16 | 1 | 0 | %
1479 | 4 | 4258 | 单体SOH259 | UINT16 | 1 | 0 | %
1480 | 4 | 4259 | 单体SOH260 | UINT16 | 1 | 0 | %
1481 | 4 | 4260 | 单体SOH261 | UINT16 | 1 | 0 | %
1482 | 4 | 4261 | 单体SOH262 | UINT16 | 1 | 0 | %
1483 | 4 | 4262 | 单体SOH263 | UINT16 | 1 | 0 | %
1484 | 4 | 4263 | 单体SOH264 | UINT16 | 1 | 0 | %
1485 | 4 | 4264 | 单体SOH265 | UINT16 | 1 | 0 | %
1486 | 4 | 4265 | 单体SOH266 | UINT16 | 1 | 0 | %
1487 | 4 | 4266 | 单体SOH267 | UINT16 | 1 | 0 | %
1488 | 4 | 4267 | 单体SOH268 | UINT16 | 1 | 0 | %
1489 | 4 | 4268 | 单体SOH269 | UINT16 | 1 | 0 | %
1490 | 4 | 4269 | 单体SOH270 | UINT16 | 1 | 0 | %
1491 | 4 | 4270 | 单体SOH271 | UINT16 | 1 | 0 | %
1492 | 4 | 4271 | 单体SOH272 | UINT16 | 1 | 0 | %
1493 | 4 | 4272 | 单体SOH273 | UINT16 | 1 | 0 | %
1494 | 4 | 4273 | 单体SOH274 | UINT16 | 1 | 0 | %
1495 | 4 | 4274 | 单体SOH275 | UINT16 | 1 | 0 | %
1496 | 4 | 4275 | 单体SOH276 | UINT16 | 1 | 0 | %
1497 | 4 | 4276 | 单体SOH277 | UINT16 | 1 | 0 | %
1498 | 4 | 4277 | 单体SOH278 | UINT16 | 1 | 0 | %
1499 | 4 | 4278 | 单体SOH279 | UINT16 | 1 | 0 | %
1500 | 4 | 4279 | 单体SOH280 | UINT16 | 1 | 0 | %
1501 | 4 | 4280 | 单体SOH281 | UINT16 | 1 | 0 | %
1502 | 4 | 4281 | 单体SOH282 | UINT16 | 1 | 0 | %
1503 | 4 | 4282 | 单体SOH283 | UINT16 | 1 | 0 | %
1504 | 4 | 4283 | 单体SOH284 | UINT16 | 1 | 0 | %
1505 | 4 | 4284 | 单体SOH285 | UINT16 | 1 | 0 | %
1506 | 4 | 4285 | 单体SOH286 | UINT16 | 1 | 0 | %
1507 | 4 | 4286 | 单体SOH287 | UINT16 | 1 | 0 | %
1508 | 4 | 4287 | 单体SOH288 | UINT16 | 1 | 0 | %
1509 | 4 | 4288 | 单体SOH289 | UINT16 | 1 | 0 | %
1510 | 4 | 4289 | 单体SOH290 | UINT16 | 1 | 0 | %
1511 | 4 | 4290 | 单体SOH291 | UINT16 | 1 | 0 | %
1512 | 4 | 4291 | 单体SOH292 | UINT16 | 1 | 0 | %
1513 | 4 | 4292 | 单体SOH293 | UINT16 | 1 | 0 | %
1514 | 4 | 4293 | 单体SOH294 | UINT16 | 1 | 0 | %
1515 | 4 | 4294 | 单体SOH295 | UINT16 | 1 | 0 | %
1516 | 4 | 4295 | 单体SOH296 | UINT16 | 1 | 0 | %
1517 | 4 | 4296 | 单体SOH297 | UINT16 | 1 | 0 | %
1518 | 4 | 4297 | 单体SOH298 | UINT16 | 1 | 0 | %
1519 | 4 | 4298 | 单体SOH299 | UINT16 | 1 | 0 | %
1520 | 4 | 4299 | 单体SOH300 | UINT16 | 1 | 0 | %
1521 | 4 | 4300 | 单体SOH301 | UINT16 | 1 | 0 | %
1522 | 4 | 4301 | 单体SOH302 | UINT16 | 1 | 0 | %
1523 | 4 | 4302 | 单体SOH303 | UINT16 | 1 | 0 | %
1524 | 4 | 4303 | 单体SOH304 | UINT16 | 1 | 0 | %
1525 | 4 | 4304 | 单体SOH305 | UINT16 | 1 | 0 | %
1526 | 4 | 4305 | 单体SOH306 | UINT16 | 1 | 0 | %
1527 | 4 | 4306 | 单体SOH307 | UINT16 | 1 | 0 | %
1528 | 4 | 4307 | 单体SOH308 | UINT16 | 1 | 0 | %
1529 | 4 | 4308 | 单体SOH309 | UINT16 | 1 | 0 | %
1530 | 4 | 4309 | 单体SOH310 | UINT16 | 1 | 0 | %
1531 | 4 | 4310 | 单体SOH311 | UINT16 | 1 | 0 | %
1532 | 4 | 4311 | 单体SOH312 | UINT16 | 1 | 0 | %