## Sheet1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
1 | 2 | 1 | 堆内各组端电压欠压轻度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
2 | 2 | 2 | 堆内各组端电压欠压中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
3 | 2 | 3 | 堆内各组端电压欠压重度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
4 | 2 | 4 | 堆内各组端电压过压轻度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
5 | 2 | 5 | 堆内各组端过压过压中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
6 | 2 | 6 | 堆内各组端过压过压重度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
7 | 2 | 7 | 堆内各组端过流轻度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
8 | 2 | 8 | 堆内各组端过流中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
9 | 2 | 9 | 堆内各组端过流重度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
10 | 2 | 10 | 堆内各组绝缘电阻低轻度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
11 | 2 | 11 | 堆内各组绝缘电阻低中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
12 | 2 | 12 | 堆内各组绝缘电阻低重度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
13 | 2 | 13 | 堆内各组模块欠温度轻度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
14 | 2 | 14 | 堆内各组模块欠温度中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
15 | 2 | 15 | 堆内各组模块欠温度重度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
16 | 2 | 16 | 堆内各组模块过温度轻度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
17 | 2 | 17 | 堆内各组模块过温度中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
18 | 2 | 18 | 堆内各组模块过温度重度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
19 | 2 | 19 | 堆内各单体过压轻微告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
20 | 2 | 20 | 堆内各单体过压中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
21 | 2 | 21 | 堆内各单体过压严重告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
22 | 2 | 22 | 堆内各单体欠压轻微告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
23 | 2 | 23 | 堆内各单体欠压中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
24 | 2 | 24 | 堆内各单体欠压严重告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
25 | 2 | 25 | 堆内各单体压差轻微告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
26 | 2 | 26 | 堆内各单体压差中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
27 | 2 | 27 | 堆内各单体压差严重告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
28 | 2 | 28 | 堆内各单体欠温轻微告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
29 | 2 | 29 | 堆内各单体欠温中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
30 | 2 | 30 | 堆内各单体欠温严重告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
31 | 2 | 31 | 堆内各单体过温轻微告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
32 | 2 | 32 | 堆内各单体过温中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
33 | 2 | 33 | 堆内各单体过温严重告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
34 | 2 | 34 | 堆内各单体温差轻微告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
35 | 2 | 35 | 堆内各单体温差中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
36 | 2 | 36 | 堆内各单体温差严重告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
37 | 2 | 37 | 堆内各单体 SOC 低轻微告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
38 | 2 | 38 | 堆内各单体 SOC 低中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
39 | 2 | 39 | 堆内各单体 SOC 低严重告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
40 | 2 | 40 | 堆内各单体 SOC 高轻微告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
41 | 2 | 41 | 堆内各单体 SOC 高中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
42 | 2 | 42 | 堆内各单体 SOC 高严重告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
43 | 2 | 43 | 堆内各单体 SOH 低轻微告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
44 | 2 | 44 | 堆内各单体 SOH 低中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
45 | 2 | 45 | 堆内各单体 SOH 低严重告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
46 | 2 | 46 | 堆内各单体 SOH 高轻微告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
47 | 2 | 47 | 堆内各单体 SOH 高中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
48 | 2 | 48 | 堆内各单体 SOH 高严重告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
49 | 2 | 49 | 堆内各主控失联汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
50 | 2 | 50 | 堆内各从控失联告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
51 | 2 | 51 | 堆内各组电压异常 | BOOL | 1 | 0 | null
52 | 2 | 52 | 堆内接触器断开异常 | BOOL | 1 | 0 | null
53 | 2 | 53 | 堆内接触器闭合异常 | BOOL | 1 | 0 | null
54 | 2 | 54 | 充电禁止 | BOOL | 1 | 0 | null
55 | 2 | 55 | 放电禁止 | BOOL | 1 | 0 | null
56 | 2 | 56 | BMS 系统告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
57 | 2 | 57 | BMS 系统故障汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
58 | 2 | 58 | 输入 IN0 | BOOL | 1 | 0 | null
59 | 2 | 59 | 输入 IN1 | BOOL | 1 | 0 | null
60 | 2 | 60 | 输入 IN2 | BOOL | 1 | 0 | null
61 | 2 | 61 | 输入 IN3 | BOOL | 1 | 0 | null
62 | 2 | 62 | 预留1 | BOOL | 1 | 0 | null
63 | 2 | 63 | 预留2 | BOOL | 1 | 0 | null
64 | 2 | 64 | 预留3 | BOOL | 1 | 0 | null
65 | 2 | 65 | 预留4 | BOOL | 1 | 0 | null
66 | 2 | 66 | 预留5 | BOOL | 1 | 0 | null
67 | 2 | 67 | 预留6 | BOOL | 1 | 0 | null
68 | 2 | 68 | 预留7 | BOOL | 1 | 0 | null
69 | 2 | 69 | 预留8 | BOOL | 1 | 0 | null
70 | 2 | 70 | 堆内各端子过温轻微告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
71 | 2 | 71 | 堆内各端子过温中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
72 | 2 | 72 | 堆内各端子过温重度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
73 | 2 | 73 | 堆内模块电压过压轻微告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
74 | 2 | 74 | 堆内模块电压过压中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
75 | 2 | 75 | 堆内模块电压过压严重告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
76 | 2 | 76 | 堆内模块电压欠压轻微告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
77 | 2 | 77 | 堆内模块电压欠压中度告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
78 | 2 | 78 | 堆内模块电压欠压严重告警汇总 | BOOL | 1 | 0 | null
79 | 2 | 79 | 电压采集失联 | BOOL | 1 | 0 | null
80 | 2 | 80 | 温度采集失联 | BOOL | 1 | 0 | null
81 | 2 | 200 | 簇1主控通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
82 | 2 | 201 | 簇1端电压欠压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
83 | 2 | 202 | 簇1端电压欠压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
84 | 2 | 203 | 簇1端电压欠压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
85 | 2 | 204 | 簇1端电压过压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
86 | 2 | 205 | 簇1端电压过压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
87 | 2 | 206 | 簇1端电压过压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
88 | 2 | 207 | 簇1端电流轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
89 | 2 | 208 | 簇1端电流中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
90 | 2 | 209 | 簇1端电流重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
91 | 2 | 210 | 簇1单体欠压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
92 | 2 | 211 | 簇1单体欠压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
93 | 2 | 212 | 簇1单体欠压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
94 | 2 | 213 | 簇1单体过压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
95 | 2 | 214 | 簇1单体过压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
96 | 2 | 215 | 簇1单体过压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
97 | 2 | 216 | 簇1单体欠温轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
98 | 2 | 217 | 簇1单体欠温中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
99 | 2 | 218 | 簇1单体欠温重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
100 | 2 | 219 | 簇1单体过温轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
101 | 2 | 220 | 簇1单体过温中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
102 | 2 | 221 | 簇1单体过温重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
103 | 2 | 222 | 簇1单体SOC低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
104 | 2 | 223 | 簇1单体SOC低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
105 | 2 | 224 | 簇1单体SOC低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
106 | 2 | 225 | 簇1单体SOC高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
107 | 2 | 226 | 簇1单体SOC高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
108 | 2 | 227 | 簇1单体SOC高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
109 | 2 | 228 | 簇1单体SOH低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
110 | 2 | 229 | 簇1单体SOH低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
111 | 2 | 230 | 簇1单体SOH低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
112 | 2 | 231 | 簇1单体压差轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
113 | 2 | 232 | 簇1单体压差中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
114 | 2 | 233 | 簇1单体压差重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
115 | 2 | 234 | 簇1单体温差轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
116 | 2 | 235 | 簇1单体温差中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
117 | 2 | 236 | 簇1单体温差重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
118 | 2 | 237 | 簇1从控1通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
119 | 2 | 238 | 簇1从控2通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
120 | 2 | 239 | 簇1从控3通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
121 | 2 | 240 | 簇1从控4通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
122 | 2 | 241 | 簇1从控5通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
123 | 2 | 242 | 簇1从控6通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
124 | 2 | 243 | 簇1从控7通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
125 | 2 | 244 | 簇1从控8通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
126 | 2 | 245 | 簇1从控9通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
127 | 2 | 246 | 簇1从控10通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
128 | 2 | 247 | 簇1从控11通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
129 | 2 | 248 | 簇1从控12通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
130 | 2 | 249 | 簇1从控13通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
131 | 2 | 250 | 簇1从控14通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
132 | 2 | 251 | 簇1从控15通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
133 | 2 | 252 | 簇1从控16通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
134 | 2 | 253 | 簇1从控17通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
135 | 2 | 254 | 簇1从控18通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
136 | 2 | 255 | 簇1从控19通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
137 | 2 | 256 | 簇1从控20通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
138 | 2 | 257 | 簇1从控21通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
139 | 2 | 258 | 簇1从控22通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
140 | 2 | 259 | 簇1从控23通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
141 | 2 | 260 | 簇1从控24通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
142 | 2 | 261 | 簇1从控25通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
143 | 2 | 262 | 簇1从控26通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
144 | 2 | 263 | 簇1从控27通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
145 | 2 | 264 | 簇1从控28通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
146 | 2 | 265 | 簇1从控29通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
147 | 2 | 266 | 簇1从控30通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
148 | 2 | 267 | 簇1从控31通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
149 | 2 | 268 | 簇1从控32通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
150 | 2 | 269 | 簇1从控33通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
151 | 2 | 270 | 簇1从控34通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
152 | 2 | 271 | 簇1从控35通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
153 | 2 | 272 | 簇1从控36通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
154 | 2 | 273 | 簇1从控37通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
155 | 2 | 274 | 簇1从控38通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
156 | 2 | 275 | 簇1从控39通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
157 | 2 | 276 | 簇1从控40通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
158 | 2 | 277 | 簇1端子温度过高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
159 | 2 | 278 | 簇1端子温度过高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
160 | 2 | 279 | 簇1端子温度过高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
161 | 2 | 280 | 簇1模块电压过高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
162 | 2 | 281 | 簇1模块电压过高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
163 | 2 | 282 | 簇1模块电压过高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
164 | 2 | 283 | 簇1模块电压过低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
165 | 2 | 284 | 簇1模块电压过低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
166 | 2 | 285 | 簇1模块电压过低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
167 | 2 | 286 | 簇1电压采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
168 | 2 | 287 | 簇1温度采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
169 | 2 | 300 | 簇2主控通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
170 | 2 | 301 | 簇2端电压欠压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
171 | 2 | 302 | 簇2端电压欠压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
172 | 2 | 303 | 簇2端电压欠压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
173 | 2 | 304 | 簇2端电压过压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
174 | 2 | 305 | 簇2端电压过压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
175 | 2 | 306 | 簇2端电压过压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
176 | 2 | 307 | 簇2端电流轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
177 | 2 | 308 | 簇2端电流中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
178 | 2 | 309 | 簇2端电流重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
179 | 2 | 310 | 簇2单体欠压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
180 | 2 | 311 | 簇2单体欠压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
181 | 2 | 312 | 簇2单体欠压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
182 | 2 | 313 | 簇2单体过压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
183 | 2 | 314 | 簇2单体过压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
184 | 2 | 315 | 簇2单体过压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
185 | 2 | 316 | 簇2单体欠温轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
186 | 2 | 317 | 簇2单体欠温中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
187 | 2 | 318 | 簇2单体欠温重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
188 | 2 | 319 | 簇2单体过温轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
189 | 2 | 320 | 簇2单体过温中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
190 | 2 | 321 | 簇2单体过温重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
191 | 2 | 322 | 簇2单体SOC低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
192 | 2 | 323 | 簇2单体SOC低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
193 | 2 | 324 | 簇2单体SOC低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
194 | 2 | 325 | 簇2单体SOC高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
195 | 2 | 326 | 簇2单体SOC高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
196 | 2 | 327 | 簇2单体SOC高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
197 | 2 | 328 | 簇2单体SOH低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
198 | 2 | 329 | 簇2单体SOH低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
199 | 2 | 330 | 簇2单体SOH低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
200 | 2 | 331 | 簇2单体压差轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
201 | 2 | 332 | 簇2单体压差中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
202 | 2 | 333 | 簇2单体压差重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
203 | 2 | 334 | 簇2单体温差轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
204 | 2 | 335 | 簇2单体温差中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
205 | 2 | 336 | 簇2单体温差重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
206 | 2 | 337 | 簇2从控1通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
207 | 2 | 338 | 簇2从控2通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
208 | 2 | 339 | 簇2从控3通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
209 | 2 | 340 | 簇2从控4通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
210 | 2 | 341 | 簇2从控5通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
211 | 2 | 342 | 簇2从控6通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
212 | 2 | 343 | 簇2从控7通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
213 | 2 | 344 | 簇2从控8通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
214 | 2 | 345 | 簇2从控9通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
215 | 2 | 346 | 簇2从控10通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
216 | 2 | 347 | 簇2从控11通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
217 | 2 | 348 | 簇2从控12通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
218 | 2 | 349 | 簇2从控13通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
219 | 2 | 350 | 簇2从控14通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
220 | 2 | 351 | 簇2从控15通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
221 | 2 | 352 | 簇2从控16通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
222 | 2 | 353 | 簇2从控17通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
223 | 2 | 354 | 簇2从控18通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
224 | 2 | 355 | 簇2从控19通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
225 | 2 | 356 | 簇2从控20通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
226 | 2 | 357 | 簇2从控21通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
227 | 2 | 358 | 簇2从控22通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
228 | 2 | 359 | 簇2从控23通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
229 | 2 | 360 | 簇2从控24通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
230 | 2 | 361 | 簇2从控25通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
231 | 2 | 362 | 簇2从控26通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
232 | 2 | 363 | 簇2从控27通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
233 | 2 | 364 | 簇2从控28通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
234 | 2 | 365 | 簇2从控29通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
235 | 2 | 366 | 簇2从控30通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
236 | 2 | 367 | 簇2从控31通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
237 | 2 | 368 | 簇2从控32通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
238 | 2 | 369 | 簇2从控33通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
239 | 2 | 370 | 簇2从控34通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
240 | 2 | 371 | 簇2从控35通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
241 | 2 | 372 | 簇2从控36通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
242 | 2 | 373 | 簇2从控37通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
243 | 2 | 374 | 簇2从控38通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
244 | 2 | 375 | 簇2从控39通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
245 | 2 | 376 | 簇2从控40通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
246 | 2 | 377 | 簇2端子温度过高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
247 | 2 | 378 | 簇2端子温度过高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
248 | 2 | 379 | 簇2端子温度过高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
249 | 2 | 380 | 簇2模块电压过高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
250 | 2 | 381 | 簇2模块电压过高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
251 | 2 | 382 | 簇2模块电压过高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
252 | 2 | 383 | 簇2模块电压过低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
253 | 2 | 384 | 簇2模块电压过低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
254 | 2 | 385 | 簇2模块电压过低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
255 | 2 | 386 | 簇2电压采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
256 | 2 | 387 | 簇2温度采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
257 | 2 | 400 | 簇3主控通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
258 | 2 | 401 | 簇3端电压欠压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
259 | 2 | 402 | 簇3端电压欠压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
260 | 2 | 403 | 簇3端电压欠压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
261 | 2 | 404 | 簇3端电压过压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
262 | 2 | 405 | 簇3端电压过压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
263 | 2 | 406 | 簇3端电压过压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
264 | 2 | 407 | 簇3端电流轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
265 | 2 | 408 | 簇3端电流中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
266 | 2 | 409 | 簇3端电流重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
267 | 2 | 410 | 簇3单体欠压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
268 | 2 | 411 | 簇3单体欠压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
269 | 2 | 412 | 簇3单体欠压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
270 | 2 | 413 | 簇3单体过压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
271 | 2 | 414 | 簇3单体过压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
272 | 2 | 415 | 簇3单体过压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
273 | 2 | 416 | 簇3单体欠温轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
274 | 2 | 417 | 簇3单体欠温中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
275 | 2 | 418 | 簇3单体欠温重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
276 | 2 | 419 | 簇3单体过温轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
277 | 2 | 420 | 簇3单体过温中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
278 | 2 | 421 | 簇3单体过温重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
279 | 2 | 422 | 簇3单体SOC低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
280 | 2 | 423 | 簇3单体SOC低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
281 | 2 | 424 | 簇3单体SOC低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
282 | 2 | 425 | 簇3单体SOC高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
283 | 2 | 426 | 簇3单体SOC高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
284 | 2 | 427 | 簇3单体SOC高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
285 | 2 | 428 | 簇3单体SOH低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
286 | 2 | 429 | 簇3单体SOH低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
287 | 2 | 430 | 簇3单体SOH低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
288 | 2 | 431 | 簇3单体压差轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
289 | 2 | 432 | 簇3单体压差中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
290 | 2 | 433 | 簇3单体压差重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
291 | 2 | 434 | 簇3单体温差轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
292 | 2 | 435 | 簇3单体温差中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
293 | 2 | 436 | 簇3单体温差重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
294 | 2 | 437 | 簇3从控1通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
295 | 2 | 438 | 簇3从控2通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
296 | 2 | 439 | 簇3从控3通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
297 | 2 | 440 | 簇3从控4通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
298 | 2 | 441 | 簇3从控5通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
299 | 2 | 442 | 簇3从控6通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
300 | 2 | 443 | 簇3从控7通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
301 | 2 | 444 | 簇3从控8通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
302 | 2 | 445 | 簇3从控9通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
303 | 2 | 446 | 簇3从控10通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
304 | 2 | 447 | 簇3从控11通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
305 | 2 | 448 | 簇3从控12通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
306 | 2 | 449 | 簇3从控13通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
307 | 2 | 450 | 簇3从控14通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
308 | 2 | 451 | 簇3从控15通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
309 | 2 | 452 | 簇3从控16通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
310 | 2 | 453 | 簇3从控17通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
311 | 2 | 454 | 簇3从控18通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
312 | 2 | 455 | 簇3从控19通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
313 | 2 | 456 | 簇3从控20通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
314 | 2 | 457 | 簇3从控21通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
315 | 2 | 458 | 簇3从控22通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
316 | 2 | 459 | 簇3从控23通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
317 | 2 | 460 | 簇3从控24通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
318 | 2 | 461 | 簇3从控25通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
319 | 2 | 462 | 簇3从控26通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
320 | 2 | 463 | 簇3从控27通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
321 | 2 | 464 | 簇3从控28通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
322 | 2 | 465 | 簇3从控29通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
323 | 2 | 466 | 簇3从控30通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
324 | 2 | 467 | 簇3从控31通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
325 | 2 | 468 | 簇3从控32通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
326 | 2 | 469 | 簇3从控33通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
327 | 2 | 470 | 簇3从控34通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
328 | 2 | 471 | 簇3从控35通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
329 | 2 | 472 | 簇3从控36通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
330 | 2 | 473 | 簇3从控37通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
331 | 2 | 474 | 簇3从控38通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
332 | 2 | 475 | 簇3从控39通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
333 | 2 | 476 | 簇3从控40通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
334 | 2 | 477 | 簇3端子温度过高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
335 | 2 | 478 | 簇3端子温度过高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
336 | 2 | 479 | 簇3端子温度过高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
337 | 2 | 480 | 簇3模块电压过高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
338 | 2 | 481 | 簇3模块电压过高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
339 | 2 | 482 | 簇3模块电压过高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
340 | 2 | 483 | 簇3模块电压过低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
341 | 2 | 484 | 簇3模块电压过低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
342 | 2 | 485 | 簇3模块电压过低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
343 | 2 | 486 | 簇3电压采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
344 | 2 | 487 | 簇3温度采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
345 | 2 | 500 | 簇4主控通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
346 | 2 | 501 | 簇4端电压欠压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
347 | 2 | 502 | 簇4端电压欠压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
348 | 2 | 503 | 簇4端电压欠压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
349 | 2 | 504 | 簇4端电压过压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
350 | 2 | 505 | 簇4端电压过压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
351 | 2 | 506 | 簇4端电压过压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
352 | 2 | 507 | 簇4端电流轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
353 | 2 | 508 | 簇4端电流中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
354 | 2 | 509 | 簇4端电流重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
355 | 2 | 510 | 簇4单体欠压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
356 | 2 | 511 | 簇4单体欠压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
357 | 2 | 512 | 簇4单体欠压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
358 | 2 | 513 | 簇4单体过压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
359 | 2 | 514 | 簇4单体过压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
360 | 2 | 515 | 簇4单体过压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
361 | 2 | 516 | 簇4单体欠温轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
362 | 2 | 517 | 簇4单体欠温中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
363 | 2 | 518 | 簇4单体欠温重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
364 | 2 | 519 | 簇4单体过温轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
365 | 2 | 520 | 簇4单体过温中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
366 | 2 | 521 | 簇4单体过温重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
367 | 2 | 522 | 簇4单体SOC低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
368 | 2 | 523 | 簇4单体SOC低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
369 | 2 | 524 | 簇4单体SOC低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
370 | 2 | 525 | 簇4单体SOC高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
371 | 2 | 526 | 簇4单体SOC高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
372 | 2 | 527 | 簇4单体SOC高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
373 | 2 | 528 | 簇4单体SOH低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
374 | 2 | 529 | 簇4单体SOH低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
375 | 2 | 530 | 簇4单体SOH低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
376 | 2 | 531 | 簇4单体压差轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
377 | 2 | 532 | 簇4单体压差中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
378 | 2 | 533 | 簇4单体压差重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
379 | 2 | 534 | 簇4单体温差轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
380 | 2 | 535 | 簇4单体温差中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
381 | 2 | 536 | 簇4单体温差重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
382 | 2 | 537 | 簇4从控1通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
383 | 2 | 538 | 簇4从控2通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
384 | 2 | 539 | 簇4从控3通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
385 | 2 | 540 | 簇4从控4通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
386 | 2 | 541 | 簇4从控5通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
387 | 2 | 542 | 簇4从控6通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
388 | 2 | 543 | 簇4从控7通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
389 | 2 | 544 | 簇4从控8通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
390 | 2 | 545 | 簇4从控9通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
391 | 2 | 546 | 簇4从控10通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
392 | 2 | 547 | 簇4从控11通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
393 | 2 | 548 | 簇4从控12通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
394 | 2 | 549 | 簇4从控13通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
395 | 2 | 550 | 簇4从控14通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
396 | 2 | 551 | 簇4从控15通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
397 | 2 | 552 | 簇4从控16通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
398 | 2 | 553 | 簇4从控17通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
399 | 2 | 554 | 簇4从控18通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
400 | 2 | 555 | 簇4从控19通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
401 | 2 | 556 | 簇4从控20通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
402 | 2 | 557 | 簇4从控21通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
403 | 2 | 558 | 簇4从控22通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
404 | 2 | 559 | 簇4从控23通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
405 | 2 | 560 | 簇4从控24通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
406 | 2 | 561 | 簇4从控25通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
407 | 2 | 562 | 簇4从控26通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
408 | 2 | 563 | 簇4从控27通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
409 | 2 | 564 | 簇4从控28通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
410 | 2 | 565 | 簇4从控29通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
411 | 2 | 566 | 簇4从控30通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
412 | 2 | 567 | 簇4从控31通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
413 | 2 | 568 | 簇4从控32通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
414 | 2 | 569 | 簇4从控33通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
415 | 2 | 570 | 簇4从控34通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
416 | 2 | 571 | 簇4从控35通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
417 | 2 | 572 | 簇4从控36通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
418 | 2 | 573 | 簇4从控37通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
419 | 2 | 574 | 簇4从控38通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
420 | 2 | 575 | 簇4从控39通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
421 | 2 | 576 | 簇4从控40通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
422 | 2 | 577 | 簇4端子温度过高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
423 | 2 | 578 | 簇4端子温度过高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
424 | 2 | 579 | 簇4端子温度过高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
425 | 2 | 580 | 簇4模块电压过高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
426 | 2 | 581 | 簇4模块电压过高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
427 | 2 | 582 | 簇4模块电压过高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
428 | 2 | 583 | 簇4模块电压过低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
429 | 2 | 584 | 簇4模块电压过低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
430 | 2 | 585 | 簇4模块电压过低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
431 | 2 | 586 | 簇4电压采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
432 | 2 | 587 | 簇4温度采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
433 | 2 | 600 | 簇5主控通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
434 | 2 | 601 | 簇5端电压欠压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
435 | 2 | 602 | 簇5端电压欠压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
436 | 2 | 603 | 簇5端电压欠压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
437 | 2 | 604 | 簇5端电压过压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
438 | 2 | 605 | 簇5端电压过压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
439 | 2 | 606 | 簇5端电压过压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
440 | 2 | 607 | 簇5端电流轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
441 | 2 | 608 | 簇5端电流中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
442 | 2 | 609 | 簇5端电流重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
443 | 2 | 610 | 簇5单体欠压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
444 | 2 | 611 | 簇5单体欠压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
445 | 2 | 612 | 簇5单体欠压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
446 | 2 | 613 | 簇5单体过压轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
447 | 2 | 614 | 簇5单体过压中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
448 | 2 | 615 | 簇5单体过压重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
449 | 2 | 616 | 簇5单体欠温轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
450 | 2 | 617 | 簇5单体欠温中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
451 | 2 | 618 | 簇5单体欠温重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
452 | 2 | 619 | 簇5单体过温轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
453 | 2 | 620 | 簇5单体过温中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
454 | 2 | 621 | 簇5单体过温重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
455 | 2 | 622 | 簇5单体SOC低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
456 | 2 | 623 | 簇5单体SOC低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
457 | 2 | 624 | 簇5单体SOC低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
458 | 2 | 625 | 簇5单体SOC高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
459 | 2 | 626 | 簇5单体SOC高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
460 | 2 | 627 | 簇5单体SOC高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
461 | 2 | 628 | 簇5单体SOH低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
462 | 2 | 629 | 簇5单体SOH低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
463 | 2 | 630 | 簇5单体SOH低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
464 | 2 | 631 | 簇5单体压差轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
465 | 2 | 632 | 簇5单体压差中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
466 | 2 | 633 | 簇5单体压差重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
467 | 2 | 634 | 簇5单体温差轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
468 | 2 | 635 | 簇5单体温差中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
469 | 2 | 636 | 簇5单体温差重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
470 | 2 | 637 | 簇5从控1通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
471 | 2 | 638 | 簇5从控2通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
472 | 2 | 639 | 簇5从控3通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
473 | 2 | 640 | 簇5从控4通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
474 | 2 | 641 | 簇5从控5通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
475 | 2 | 642 | 簇5从控6通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
476 | 2 | 643 | 簇5从控7通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
477 | 2 | 644 | 簇5从控8通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
478 | 2 | 645 | 簇5从控9通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
479 | 2 | 646 | 簇5从控10通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
480 | 2 | 647 | 簇5从控11通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
481 | 2 | 648 | 簇5从控12通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
482 | 2 | 649 | 簇5从控13通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
483 | 2 | 650 | 簇5从控14通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
484 | 2 | 651 | 簇5从控15通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
485 | 2 | 652 | 簇5从控16通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
486 | 2 | 653 | 簇5从控17通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
487 | 2 | 654 | 簇5从控18通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
488 | 2 | 655 | 簇5从控19通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
489 | 2 | 656 | 簇5从控20通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
490 | 2 | 657 | 簇5从控21通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
491 | 2 | 658 | 簇5从控22通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
492 | 2 | 659 | 簇5从控23通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
493 | 2 | 660 | 簇5从控24通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
494 | 2 | 661 | 簇5从控25通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
495 | 2 | 662 | 簇5从控26通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
496 | 2 | 663 | 簇5从控27通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
497 | 2 | 664 | 簇5从控28通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
498 | 2 | 665 | 簇5从控29通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
499 | 2 | 666 | 簇5从控30通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
500 | 2 | 667 | 簇5从控31通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
501 | 2 | 668 | 簇5从控32通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
502 | 2 | 669 | 簇5从控33通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
503 | 2 | 670 | 簇5从控34通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
504 | 2 | 671 | 簇5从控35通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
505 | 2 | 672 | 簇5从控36通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
506 | 2 | 673 | 簇5从控37通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
507 | 2 | 674 | 簇5从控38通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
508 | 2 | 675 | 簇5从控39通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
509 | 2 | 676 | 簇5从控40通讯失联 | BOOL | 1 | 0 | null
510 | 2 | 677 | 簇5端子温度过高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
511 | 2 | 678 | 簇5端子温度过高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
512 | 2 | 679 | 簇5端子温度过高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
513 | 2 | 680 | 簇5模块电压过高轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
514 | 2 | 681 | 簇5模块电压过高中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
515 | 2 | 682 | 簇5模块电压过高重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
516 | 2 | 683 | 簇5模块电压过低轻度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
517 | 2 | 684 | 簇5模块电压过低中度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
518 | 2 | 685 | 簇5模块电压过低重度告警 | BOOL | 1 | 0 | null
519 | 2 | 686 | 簇5电压采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
520 | 2 | 687 | 簇5温度采集故障 | BOOL | 1 | 0 | null
521 | 3 | 500 | 电池组数 | UINT | 1 | 0 | null
522 | 3 | 501 | 系统故障复位 | UINT | 1 | 0 | null
523 | 3 | 502 | 电操控制 | UINT | 1 | 0 | null
524 | 3 | 503 | 系统上下电控制指令 | UINT | 1 | 0 | null
525 | 3 | 504 | 簇1维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
526 | 3 | 505 | 簇2维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
527 | 3 | 506 | 簇3维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
528 | 3 | 507 | 簇4维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
529 | 3 | 508 | 簇5维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
530 | 3 | 509 | 簇6维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
531 | 3 | 510 | 簇7维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
532 | 3 | 511 | 簇8维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
533 | 3 | 512 | 簇9维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
534 | 3 | 513 | 簇10维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
535 | 3 | 514 | 簇11维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
536 | 3 | 515 | 簇12维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
537 | 3 | 516 | 簇13维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
538 | 3 | 517 | 簇14维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
539 | 3 | 518 | 簇15维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
540 | 3 | 519 | 簇16维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
541 | 3 | 520 | 簇17维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
542 | 3 | 521 | 簇18维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
543 | 3 | 522 | 簇19维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
544 | 3 | 523 | 簇20维护模式控制 | UINT | 1 | 0 | null
545 | 3 | 524 | RTC-年 | UINT | 1 | 2000 | null
546 | 3 | 525 | RTC-月 | UINT | 1 | 0 | null
547 | 3 | 526 | RTC-日 | UINT | 1 | 0 | null
548 | 3 | 527 | RTC-时 | UINT | 1 | 0 | null
549 | 3 | 528 | RTC-分 | UINT | 1 | 0 | null
550 | 3 | 529 | RTC-秒 | UINT | 1 | 0 | null
551 | 3 | 530 | 心跳 | UINT | 1 | 0 | null
552 | 4 | 1 | 电池堆电操状态 | UINT | 1 | 0 | null
553 | 4 | 2 | 电池堆电压 | UINT | 10 | 0 | V
554 | 4 | 3 | 电池堆电流 | UINT | 10 | -1600 | A
555 | 4 | 4 | 电池堆SOC | UINT | 1 | 0 | %
556 | 4 | 5 | 电池堆SOH | UINT | 1 | 0 | %
557 | 4 | 6 | 最高电池电压 | UINT | 1000 | 0 | V
558 | 4 | 7 | 最高电压电池组号 | UINT | 1 | 0 | null
559 | 4 | 8 | 最高电压电池所在组中的点号 | UINT | 1 | 0 | null
560 | 4 | 9 | 最低电池电压 | UINT | 1000 | 0 | V
561 | 4 | 10 | 最低电压电池组号 | UINT | 1 | 0 | null
562 | 4 | 11 | 最低电压电池所在组中的点号 | UINT | 1 | 0 | null
563 | 4 | 12 | 最高电池温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
564 | 4 | 13 | 最高温度电池组号 | UINT | 1 | 0 | null
565 | 4 | 14 | 最高温度电池所在组中的点号 | UINT | 1 | 0 | null
566 | 4 | 15 | 最低电池温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
567 | 4 | 16 | 最低温度电池组号 | UINT | 1 | 0 | null
568 | 4 | 17 | 最低温度电池所在组中的点号 | UINT | 1 | 0 | null
569 | 4 | 18 | 堆累计充电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
570 | 4 | 20 | 堆累计放电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
571 | 4 | 22 | 堆单次累计充电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
572 | 4 | 24 | 堆单次累计放电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
573 | 4 | 26 | 堆可充电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
574 | 4 | 28 | 堆可放电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
575 | 4 | 30 | 可用放电时间 | UINT | 1 | 0 | min
576 | 4 | 31 | 可用充电时间 | UINT | 1 | 0 | min
577 | 4 | 32 | 允许最大放电功率 | UINT | 10 | 0 | kW
578 | 4 | 33 | 允许最大充电功率 | UINT | 10 | 0 | kW
579 | 4 | 34 | 允许最大放电电流 | UINT | 10 | 0 | A
580 | 4 | 35 | 允许最大充电电流 | UINT | 10 | 0 | A
581 | 4 | 36 | 当天放电次数 | UINT | 1 | 0 | null
582 | 4 | 37 | 当天充电次数 | UINT | 1 | 0 | null
583 | 4 | 38 | 当天放电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
584 | 4 | 40 | 当天充电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
585 | 4 | 42 | 运行温度 | UINT | 1 | 0 | ℃
586 | 4 | 43 | BMS堆当前状态 | UINT | 1 | 0 | null
587 | 4 | 44 | BMS充放电状态 | UINT | 1 | 0 | null
588 | 4 | 45 | 电池堆绝缘电阻 | UINT | 1 | 0 | kΩ
589 | 4 | 46 | PCS和BMS通信故障 | UINT | 1 | 0 | null
590 | 4 | 47 | EMS和BMS通信故障 | UINT | 1 | 0 | null
591 | 4 | 48 | 堆累计充电时间 | UINT32 | 1 | 0 | s
592 | 4 | 50 | 堆累计放电时间 | UINT32 | 1 | 0 | s
593 | 4 | 100 | 簇1电池簇状态 | UINT | 1 | 0 | null
594 | 4 | 101 | 簇1允许充电最大功率 | UINT | 10 | 0 | kW
595 | 4 | 102 | 簇1允许放电最大功率 | UINT | 10 | 0 | kW
596 | 4 | 103 | 簇1允许充电最大电压 | UINT | 10 | 0 | V
597 | 4 | 104 | 簇1允许放电最大电压 | UINT | 10 | 0 | V
598 | 4 | 105 | 簇1允许充电最大电流 | UINT | 10 | 0 | A
599 | 4 | 106 | 簇1允许放电最大电流 | UINT | 10 | 0 | A
600 | 4 | 107 | 簇1DI1 | UINT | 1 | 0 | null
601 | 4 | 108 | 簇1DI2 | UINT | 1 | 0 | null
602 | 4 | 109 | 簇1DI3 | UINT | 1 | 0 | null
603 | 4 | 110 | 簇1DI4 | UINT | 1 | 0 | null
604 | 4 | 111 | 簇1DI5 | UINT | 1 | 0 | null
605 | 4 | 112 | 簇1DI6 | UINT | 1 | 0 | null
606 | 4 | 113 | 簇1DI7 | UINT | 1 | 0 | null
607 | 4 | 114 | 簇1DI8 | UINT | 1 | 0 | null
608 | 4 | 115 | 簇1组电压 | UINT | 10 | 0 | V
609 | 4 | 116 | 簇1组电流 | UINT | 10 | -1600 | A
610 | 4 | 117 | 簇1模块温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
611 | 4 | 118 | 簇1组SOC | UINT | 1 | 0 | null
612 | 4 | 119 | 簇1组SOH | UINT | 1 | 0 | null
613 | 4 | 120 | 簇1组绝缘电阻 | UINT | 1 | 0 | kΩ
614 | 4 | 121 | 簇1平均单体电压 | UINT | 1000 | 0 | V
615 | 4 | 122 | 簇1平均单体温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
616 | 4 | 123 | 簇1最高单体电压 | UINT | 1000 | 0 | V
617 | 4 | 124 | 簇1最高单体电压对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
618 | 4 | 125 | 簇1最低单体电压 | UINT | 1000 | 0 | V
619 | 4 | 126 | 簇1最低单体电压对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
620 | 4 | 127 | 簇1最高单体温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
621 | 4 | 128 | 簇1最高单体温度对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
622 | 4 | 129 | 簇1最低单体温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
623 | 4 | 130 | 簇1最低单体温度对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
624 | 4 | 131 | 簇1最高单体SOC | UINT | 1 | 0 | %
625 | 4 | 132 | 簇1最高单体SOC对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
626 | 4 | 133 | 簇1最低单体SOC | UINT | 1 | 0 | %
627 | 4 | 134 | 簇1最低单体SOC对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
628 | 4 | 135 | 簇1最高单体SOH | UINT | 1 | 0 | %
629 | 4 | 136 | 簇1最高单体SOH对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
630 | 4 | 137 | 簇1最低单体SOH | UINT | 1 | 0 | %
631 | 4 | 138 | 簇1最低单体SOH对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
632 | 4 | 139 | 簇1累计充电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
633 | 4 | 141 | 簇1累计放电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
634 | 4 | 143 | 簇1单次累计充电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
635 | 4 | 145 | 簇1单次累计放电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
636 | 4 | 147 | 簇1可充电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
637 | 4 | 149 | 簇1可放电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
638 | 4 | 151 | 簇1箱1SOC | UINT | 1 | 0 | %
639 | 4 | 152 | 簇1箱2SOC | UINT | 1 | 0 | %
640 | 4 | 153 | 簇1箱3SOC | UINT | 1 | 0 | %
641 | 4 | 154 | 簇1箱4SOC | UINT | 1 | 0 | %
642 | 4 | 155 | 簇1箱5SOC | UINT | 1 | 0 | %
643 | 4 | 156 | 簇1箱6SOC | UINT | 1 | 0 | %
644 | 4 | 157 | 簇1箱7SOC | UINT | 1 | 0 | %
645 | 4 | 158 | 簇1箱8SOC | UINT | 1 | 0 | %
646 | 4 | 159 | 簇1箱9SOC | UINT | 1 | 0 | %
647 | 4 | 160 | 簇1箱10SOC | UINT | 1 | 0 | %
648 | 4 | 161 | 簇1箱11SOC | UINT | 1 | 0 | %
649 | 4 | 162 | 簇1箱12SOC | UINT | 1 | 0 | %
650 | 4 | 163 | 簇1箱13SOC | UINT | 1 | 0 | %
651 | 4 | 164 | 簇1箱14SOC | UINT | 1 | 0 | %
652 | 4 | 165 | 簇1箱15SOC | UINT | 1 | 0 | %
653 | 4 | 166 | 簇1箱16SOC | UINT | 1 | 0 | %
654 | 4 | 191 | 簇1单体电压001 | UINT | 1000 | 0 | V
655 | 4 | 192 | 簇1单体电压002 | UINT | 1000 | 0 | V
656 | 4 | 193 | 簇1单体电压003 | UINT | 1000 | 0 | V
657 | 4 | 194 | 簇1单体电压004 | UINT | 1000 | 0 | V
658 | 4 | 195 | 簇1单体电压005 | UINT | 1000 | 0 | V
659 | 4 | 196 | 簇1单体电压006 | UINT | 1000 | 0 | V
660 | 4 | 197 | 簇1单体电压007 | UINT | 1000 | 0 | V
661 | 4 | 198 | 簇1单体电压008 | UINT | 1000 | 0 | V
662 | 4 | 199 | 簇1单体电压009 | UINT | 1000 | 0 | V
663 | 4 | 200 | 簇1单体电压010 | UINT | 1000 | 0 | V
664 | 4 | 201 | 簇1单体电压011 | UINT | 1000 | 0 | V
665 | 4 | 202 | 簇1单体电压012 | UINT | 1000 | 0 | V
666 | 4 | 203 | 簇1单体电压013 | UINT | 1000 | 0 | V
667 | 4 | 204 | 簇1单体电压014 | UINT | 1000 | 0 | V
668 | 4 | 205 | 簇1单体电压015 | UINT | 1000 | 0 | V
669 | 4 | 206 | 簇1单体电压016 | UINT | 1000 | 0 | V
670 | 4 | 207 | 簇1单体电压017 | UINT | 1000 | 0 | V
671 | 4 | 208 | 簇1单体电压018 | UINT | 1000 | 0 | V
672 | 4 | 209 | 簇1单体电压019 | UINT | 1000 | 0 | V
673 | 4 | 210 | 簇1单体电压020 | UINT | 1000 | 0 | V
674 | 4 | 211 | 簇1单体电压021 | UINT | 1000 | 0 | V
675 | 4 | 212 | 簇1单体电压022 | UINT | 1000 | 0 | V
676 | 4 | 213 | 簇1单体电压023 | UINT | 1000 | 0 | V
677 | 4 | 214 | 簇1单体电压024 | UINT | 1000 | 0 | V
678 | 4 | 215 | 簇1单体电压025 | UINT | 1000 | 0 | V
679 | 4 | 216 | 簇1单体电压026 | UINT | 1000 | 0 | V
680 | 4 | 217 | 簇1单体电压027 | UINT | 1000 | 0 | V
681 | 4 | 218 | 簇1单体电压028 | UINT | 1000 | 0 | V
682 | 4 | 219 | 簇1单体电压029 | UINT | 1000 | 0 | V
683 | 4 | 220 | 簇1单体电压030 | UINT | 1000 | 0 | V
684 | 4 | 221 | 簇1单体电压031 | UINT | 1000 | 0 | V
685 | 4 | 222 | 簇1单体电压032 | UINT | 1000 | 0 | V
686 | 4 | 223 | 簇1单体电压033 | UINT | 1000 | 0 | V
687 | 4 | 224 | 簇1单体电压034 | UINT | 1000 | 0 | V
688 | 4 | 225 | 簇1单体电压035 | UINT | 1000 | 0 | V
689 | 4 | 226 | 簇1单体电压036 | UINT | 1000 | 0 | V
690 | 4 | 227 | 簇1单体电压037 | UINT | 1000 | 0 | V
691 | 4 | 228 | 簇1单体电压038 | UINT | 1000 | 0 | V
692 | 4 | 229 | 簇1单体电压039 | UINT | 1000 | 0 | V
693 | 4 | 230 | 簇1单体电压040 | UINT | 1000 | 0 | V
694 | 4 | 231 | 簇1单体电压041 | UINT | 1000 | 0 | V
695 | 4 | 232 | 簇1单体电压042 | UINT | 1000 | 0 | V
696 | 4 | 233 | 簇1单体电压043 | UINT | 1000 | 0 | V
697 | 4 | 234 | 簇1单体电压044 | UINT | 1000 | 0 | V
698 | 4 | 235 | 簇1单体电压045 | UINT | 1000 | 0 | V
699 | 4 | 236 | 簇1单体电压046 | UINT | 1000 | 0 | V
700 | 4 | 237 | 簇1单体电压047 | UINT | 1000 | 0 | V
701 | 4 | 238 | 簇1单体电压048 | UINT | 1000 | 0 | V
702 | 4 | 239 | 簇1单体电压049 | UINT | 1000 | 0 | V
703 | 4 | 240 | 簇1单体电压050 | UINT | 1000 | 0 | V
704 | 4 | 241 | 簇1单体电压051 | UINT | 1000 | 0 | V
705 | 4 | 242 | 簇1单体电压052 | UINT | 1000 | 0 | V
706 | 4 | 243 | 簇1单体电压053 | UINT | 1000 | 0 | V
707 | 4 | 244 | 簇1单体电压054 | UINT | 1000 | 0 | V
708 | 4 | 245 | 簇1单体电压055 | UINT | 1000 | 0 | V
709 | 4 | 246 | 簇1单体电压056 | UINT | 1000 | 0 | V
710 | 4 | 247 | 簇1单体电压057 | UINT | 1000 | 0 | V
711 | 4 | 248 | 簇1单体电压058 | UINT | 1000 | 0 | V
712 | 4 | 249 | 簇1单体电压059 | UINT | 1000 | 0 | V
713 | 4 | 250 | 簇1单体电压060 | UINT | 1000 | 0 | V
714 | 4 | 251 | 簇1单体电压061 | UINT | 1000 | 0 | V
715 | 4 | 252 | 簇1单体电压062 | UINT | 1000 | 0 | V
716 | 4 | 253 | 簇1单体电压063 | UINT | 1000 | 0 | V
717 | 4 | 254 | 簇1单体电压064 | UINT | 1000 | 0 | V
718 | 4 | 255 | 簇1单体电压065 | UINT | 1000 | 0 | V
719 | 4 | 256 | 簇1单体电压066 | UINT | 1000 | 0 | V
720 | 4 | 257 | 簇1单体电压067 | UINT | 1000 | 0 | V
721 | 4 | 258 | 簇1单体电压068 | UINT | 1000 | 0 | V
722 | 4 | 259 | 簇1单体电压069 | UINT | 1000 | 0 | V
723 | 4 | 260 | 簇1单体电压070 | UINT | 1000 | 0 | V
724 | 4 | 261 | 簇1单体电压071 | UINT | 1000 | 0 | V
725 | 4 | 262 | 簇1单体电压072 | UINT | 1000 | 0 | V
726 | 4 | 263 | 簇1单体电压073 | UINT | 1000 | 0 | V
727 | 4 | 264 | 簇1单体电压074 | UINT | 1000 | 0 | V
728 | 4 | 265 | 簇1单体电压075 | UINT | 1000 | 0 | V
729 | 4 | 266 | 簇1单体电压076 | UINT | 1000 | 0 | V
730 | 4 | 267 | 簇1单体电压077 | UINT | 1000 | 0 | V
731 | 4 | 268 | 簇1单体电压078 | UINT | 1000 | 0 | V
732 | 4 | 269 | 簇1单体电压079 | UINT | 1000 | 0 | V
733 | 4 | 270 | 簇1单体电压080 | UINT | 1000 | 0 | V
734 | 4 | 271 | 簇1单体电压081 | UINT | 1000 | 0 | V
735 | 4 | 272 | 簇1单体电压082 | UINT | 1000 | 0 | V
736 | 4 | 273 | 簇1单体电压083 | UINT | 1000 | 0 | V
737 | 4 | 274 | 簇1单体电压084 | UINT | 1000 | 0 | V
738 | 4 | 275 | 簇1单体电压085 | UINT | 1000 | 0 | V
739 | 4 | 276 | 簇1单体电压086 | UINT | 1000 | 0 | V
740 | 4 | 277 | 簇1单体电压087 | UINT | 1000 | 0 | V
741 | 4 | 278 | 簇1单体电压088 | UINT | 1000 | 0 | V
742 | 4 | 279 | 簇1单体电压089 | UINT | 1000 | 0 | V
743 | 4 | 280 | 簇1单体电压090 | UINT | 1000 | 0 | V
744 | 4 | 281 | 簇1单体电压091 | UINT | 1000 | 0 | V
745 | 4 | 282 | 簇1单体电压092 | UINT | 1000 | 0 | V
746 | 4 | 283 | 簇1单体电压093 | UINT | 1000 | 0 | V
747 | 4 | 284 | 簇1单体电压094 | UINT | 1000 | 0 | V
748 | 4 | 285 | 簇1单体电压095 | UINT | 1000 | 0 | V
749 | 4 | 286 | 簇1单体电压096 | UINT | 1000 | 0 | V
750 | 4 | 287 | 簇1单体电压097 | UINT | 1000 | 0 | V
751 | 4 | 288 | 簇1单体电压098 | UINT | 1000 | 0 | V
752 | 4 | 289 | 簇1单体电压099 | UINT | 1000 | 0 | V
753 | 4 | 290 | 簇1单体电压100 | UINT | 1000 | 0 | V
754 | 4 | 291 | 簇1单体电压101 | UINT | 1000 | 0 | V
755 | 4 | 292 | 簇1单体电压102 | UINT | 1000 | 0 | V
756 | 4 | 293 | 簇1单体电压103 | UINT | 1000 | 0 | V
757 | 4 | 294 | 簇1单体电压104 | UINT | 1000 | 0 | V
758 | 4 | 295 | 簇1单体电压105 | UINT | 1000 | 0 | V
759 | 4 | 296 | 簇1单体电压106 | UINT | 1000 | 0 | V
760 | 4 | 297 | 簇1单体电压107 | UINT | 1000 | 0 | V
761 | 4 | 298 | 簇1单体电压108 | UINT | 1000 | 0 | V
762 | 4 | 299 | 簇1单体电压109 | UINT | 1000 | 0 | V
763 | 4 | 300 | 簇1单体电压110 | UINT | 1000 | 0 | V
764 | 4 | 301 | 簇1单体电压111 | UINT | 1000 | 0 | V
765 | 4 | 302 | 簇1单体电压112 | UINT | 1000 | 0 | V
766 | 4 | 303 | 簇1单体电压113 | UINT | 1000 | 0 | V
767 | 4 | 304 | 簇1单体电压114 | UINT | 1000 | 0 | V
768 | 4 | 305 | 簇1单体电压115 | UINT | 1000 | 0 | V
769 | 4 | 306 | 簇1单体电压116 | UINT | 1000 | 0 | V
770 | 4 | 307 | 簇1单体电压117 | UINT | 1000 | 0 | V
771 | 4 | 308 | 簇1单体电压118 | UINT | 1000 | 0 | V
772 | 4 | 309 | 簇1单体电压119 | UINT | 1000 | 0 | V
773 | 4 | 310 | 簇1单体电压120 | UINT | 1000 | 0 | V
774 | 4 | 311 | 簇1单体电压121 | UINT | 1000 | 0 | V
775 | 4 | 312 | 簇1单体电压122 | UINT | 1000 | 0 | V
776 | 4 | 313 | 簇1单体电压123 | UINT | 1000 | 0 | V
777 | 4 | 314 | 簇1单体电压124 | UINT | 1000 | 0 | V
778 | 4 | 315 | 簇1单体电压125 | UINT | 1000 | 0 | V
779 | 4 | 316 | 簇1单体电压126 | UINT | 1000 | 0 | V
780 | 4 | 317 | 簇1单体电压127 | UINT | 1000 | 0 | V
781 | 4 | 318 | 簇1单体电压128 | UINT | 1000 | 0 | V
782 | 4 | 319 | 簇1单体电压129 | UINT | 1000 | 0 | V
783 | 4 | 320 | 簇1单体电压130 | UINT | 1000 | 0 | V
784 | 4 | 321 | 簇1单体电压131 | UINT | 1000 | 0 | V
785 | 4 | 322 | 簇1单体电压132 | UINT | 1000 | 0 | V
786 | 4 | 323 | 簇1单体电压133 | UINT | 1000 | 0 | V
787 | 4 | 324 | 簇1单体电压134 | UINT | 1000 | 0 | V
788 | 4 | 325 | 簇1单体电压135 | UINT | 1000 | 0 | V
789 | 4 | 326 | 簇1单体电压136 | UINT | 1000 | 0 | V
790 | 4 | 327 | 簇1单体电压137 | UINT | 1000 | 0 | V
791 | 4 | 328 | 簇1单体电压138 | UINT | 1000 | 0 | V
792 | 4 | 329 | 簇1单体电压139 | UINT | 1000 | 0 | V
793 | 4 | 330 | 簇1单体电压140 | UINT | 1000 | 0 | V
794 | 4 | 331 | 簇1单体电压141 | UINT | 1000 | 0 | V
795 | 4 | 332 | 簇1单体电压142 | UINT | 1000 | 0 | V
796 | 4 | 333 | 簇1单体电压143 | UINT | 1000 | 0 | V
797 | 4 | 334 | 簇1单体电压144 | UINT | 1000 | 0 | V
798 | 4 | 335 | 簇1单体电压145 | UINT | 1000 | 0 | V
799 | 4 | 336 | 簇1单体电压146 | UINT | 1000 | 0 | V
800 | 4 | 337 | 簇1单体电压147 | UINT | 1000 | 0 | V
801 | 4 | 338 | 簇1单体电压148 | UINT | 1000 | 0 | V
802 | 4 | 339 | 簇1单体电压149 | UINT | 1000 | 0 | V
803 | 4 | 340 | 簇1单体电压150 | UINT | 1000 | 0 | V
804 | 4 | 341 | 簇1单体电压151 | UINT | 1000 | 0 | V
805 | 4 | 342 | 簇1单体电压152 | UINT | 1000 | 0 | V
806 | 4 | 343 | 簇1单体电压153 | UINT | 1000 | 0 | V
807 | 4 | 344 | 簇1单体电压154 | UINT | 1000 | 0 | V
808 | 4 | 345 | 簇1单体电压155 | UINT | 1000 | 0 | V
809 | 4 | 346 | 簇1单体电压156 | UINT | 1000 | 0 | V
810 | 4 | 347 | 簇1单体电压157 | UINT | 1000 | 0 | V
811 | 4 | 348 | 簇1单体电压158 | UINT | 1000 | 0 | V
812 | 4 | 349 | 簇1单体电压159 | UINT | 1000 | 0 | V
813 | 4 | 350 | 簇1单体电压160 | UINT | 1000 | 0 | V
814 | 4 | 351 | 簇1单体电压161 | UINT | 1000 | 0 | V
815 | 4 | 352 | 簇1单体电压162 | UINT | 1000 | 0 | V
816 | 4 | 353 | 簇1单体电压163 | UINT | 1000 | 0 | V
817 | 4 | 354 | 簇1单体电压164 | UINT | 1000 | 0 | V
818 | 4 | 355 | 簇1单体电压165 | UINT | 1000 | 0 | V
819 | 4 | 356 | 簇1单体电压166 | UINT | 1000 | 0 | V
820 | 4 | 357 | 簇1单体电压167 | UINT | 1000 | 0 | V
821 | 4 | 358 | 簇1单体电压168 | UINT | 1000 | 0 | V
822 | 4 | 359 | 簇1单体电压169 | UINT | 1000 | 0 | V
823 | 4 | 360 | 簇1单体电压170 | UINT | 1000 | 0 | V
824 | 4 | 361 | 簇1单体电压171 | UINT | 1000 | 0 | V
825 | 4 | 362 | 簇1单体电压172 | UINT | 1000 | 0 | V
826 | 4 | 363 | 簇1单体电压173 | UINT | 1000 | 0 | V
827 | 4 | 364 | 簇1单体电压174 | UINT | 1000 | 0 | V
828 | 4 | 365 | 簇1单体电压175 | UINT | 1000 | 0 | V
829 | 4 | 366 | 簇1单体电压176 | UINT | 1000 | 0 | V
830 | 4 | 367 | 簇1单体电压177 | UINT | 1000 | 0 | V
831 | 4 | 368 | 簇1单体电压178 | UINT | 1000 | 0 | V
832 | 4 | 369 | 簇1单体电压179 | UINT | 1000 | 0 | V
833 | 4 | 370 | 簇1单体电压180 | UINT | 1000 | 0 | V
834 | 4 | 371 | 簇1单体电压181 | UINT | 1000 | 0 | V
835 | 4 | 372 | 簇1单体电压182 | UINT | 1000 | 0 | V
836 | 4 | 373 | 簇1单体电压183 | UINT | 1000 | 0 | V
837 | 4 | 374 | 簇1单体电压184 | UINT | 1000 | 0 | V
838 | 4 | 375 | 簇1单体电压185 | UINT | 1000 | 0 | V
839 | 4 | 376 | 簇1单体电压186 | UINT | 1000 | 0 | V
840 | 4 | 377 | 簇1单体电压187 | UINT | 1000 | 0 | V
841 | 4 | 378 | 簇1单体电压188 | UINT | 1000 | 0 | V
842 | 4 | 379 | 簇1单体电压189 | UINT | 1000 | 0 | V
843 | 4 | 380 | 簇1单体电压190 | UINT | 1000 | 0 | V
844 | 4 | 381 | 簇1单体电压191 | UINT | 1000 | 0 | V
845 | 4 | 382 | 簇1单体电压192 | UINT | 1000 | 0 | V
846 | 4 | 383 | 簇1单体电压193 | UINT | 1000 | 0 | V
847 | 4 | 384 | 簇1单体电压194 | UINT | 1000 | 0 | V
848 | 4 | 385 | 簇1单体电压195 | UINT | 1000 | 0 | V
849 | 4 | 386 | 簇1单体电压196 | UINT | 1000 | 0 | V
850 | 4 | 387 | 簇1单体电压197 | UINT | 1000 | 0 | V
851 | 4 | 388 | 簇1单体电压198 | UINT | 1000 | 0 | V
852 | 4 | 389 | 簇1单体电压199 | UINT | 1000 | 0 | V
853 | 4 | 390 | 簇1单体电压200 | UINT | 1000 | 0 | V
854 | 4 | 391 | 簇1单体电压201 | UINT | 1000 | 0 | V
855 | 4 | 392 | 簇1单体电压202 | UINT | 1000 | 0 | V
856 | 4 | 393 | 簇1单体电压203 | UINT | 1000 | 0 | V
857 | 4 | 394 | 簇1单体电压204 | UINT | 1000 | 0 | V
858 | 4 | 395 | 簇1单体电压205 | UINT | 1000 | 0 | V
859 | 4 | 396 | 簇1单体电压206 | UINT | 1000 | 0 | V
860 | 4 | 397 | 簇1单体电压207 | UINT | 1000 | 0 | V
861 | 4 | 398 | 簇1单体电压208 | UINT | 1000 | 0 | V
862 | 4 | 399 | 簇1单体电压209 | UINT | 1000 | 0 | V
863 | 4 | 400 | 簇1单体电压210 | UINT | 1000 | 0 | V
864 | 4 | 401 | 簇1单体电压211 | UINT | 1000 | 0 | V
865 | 4 | 402 | 簇1单体电压212 | UINT | 1000 | 0 | V
866 | 4 | 403 | 簇1单体电压213 | UINT | 1000 | 0 | V
867 | 4 | 404 | 簇1单体电压214 | UINT | 1000 | 0 | V
868 | 4 | 405 | 簇1单体电压215 | UINT | 1000 | 0 | V
869 | 4 | 406 | 簇1单体电压216 | UINT | 1000 | 0 | V
870 | 4 | 407 | 簇1单体电压217 | UINT | 1000 | 0 | V
871 | 4 | 408 | 簇1单体电压218 | UINT | 1000 | 0 | V
872 | 4 | 409 | 簇1单体电压219 | UINT | 1000 | 0 | V
873 | 4 | 410 | 簇1单体电压220 | UINT | 1000 | 0 | V
874 | 4 | 411 | 簇1单体电压221 | UINT | 1000 | 0 | V
875 | 4 | 412 | 簇1单体电压222 | UINT | 1000 | 0 | V
876 | 4 | 413 | 簇1单体电压223 | UINT | 1000 | 0 | V
877 | 4 | 414 | 簇1单体电压224 | UINT | 1000 | 0 | V
878 | 4 | 415 | 簇1单体电压225 | UINT | 1000 | 0 | V
879 | 4 | 416 | 簇1单体电压226 | UINT | 1000 | 0 | V
880 | 4 | 417 | 簇1单体电压227 | UINT | 1000 | 0 | V
881 | 4 | 418 | 簇1单体电压228 | UINT | 1000 | 0 | V
882 | 4 | 419 | 簇1单体电压229 | UINT | 1000 | 0 | V
883 | 4 | 420 | 簇1单体电压230 | UINT | 1000 | 0 | V
884 | 4 | 421 | 簇1单体电压231 | UINT | 1000 | 0 | V
885 | 4 | 422 | 簇1单体电压232 | UINT | 1000 | 0 | V
886 | 4 | 423 | 簇1单体电压233 | UINT | 1000 | 0 | V
887 | 4 | 424 | 簇1单体电压234 | UINT | 1000 | 0 | V
888 | 4 | 425 | 簇1单体电压235 | UINT | 1000 | 0 | V
889 | 4 | 426 | 簇1单体电压236 | UINT | 1000 | 0 | V
890 | 4 | 427 | 簇1单体电压237 | UINT | 1000 | 0 | V
891 | 4 | 428 | 簇1单体电压238 | UINT | 1000 | 0 | V
892 | 4 | 429 | 簇1单体电压239 | UINT | 1000 | 0 | V
893 | 4 | 430 | 簇1单体电压240 | UINT | 1000 | 0 | V
894 | 4 | 891 | 簇1单体温度001 | UINT | 1 | -40 | ℃
895 | 4 | 892 | 簇1单体温度002 | UINT | 1 | -40 | ℃
896 | 4 | 893 | 簇1单体温度003 | UINT | 1 | -40 | ℃
897 | 4 | 894 | 簇1单体温度004 | UINT | 1 | -40 | ℃
898 | 4 | 895 | 簇1单体温度005 | UINT | 1 | -40 | ℃
899 | 4 | 896 | 簇1单体温度006 | UINT | 1 | -40 | ℃
900 | 4 | 897 | 簇1单体温度007 | UINT | 1 | -40 | ℃
901 | 4 | 898 | 簇1单体温度008 | UINT | 1 | -40 | ℃
902 | 4 | 899 | 簇1单体温度009 | UINT | 1 | -40 | ℃
903 | 4 | 900 | 簇1单体温度010 | UINT | 1 | -40 | ℃
904 | 4 | 901 | 簇1单体温度011 | UINT | 1 | -40 | ℃
905 | 4 | 902 | 簇1单体温度012 | UINT | 1 | -40 | ℃
906 | 4 | 903 | 簇1单体温度013 | UINT | 1 | -40 | ℃
907 | 4 | 904 | 簇1单体温度014 | UINT | 1 | -40 | ℃
908 | 4 | 905 | 簇1单体温度015 | UINT | 1 | -40 | ℃
909 | 4 | 906 | 簇1单体温度016 | UINT | 1 | -40 | ℃
910 | 4 | 907 | 簇1单体温度017 | UINT | 1 | -40 | ℃
911 | 4 | 908 | 簇1单体温度018 | UINT | 1 | -40 | ℃
912 | 4 | 909 | 簇1单体温度019 | UINT | 1 | -40 | ℃
913 | 4 | 910 | 簇1单体温度020 | UINT | 1 | -40 | ℃
914 | 4 | 911 | 簇1单体温度021 | UINT | 1 | -40 | ℃
915 | 4 | 912 | 簇1单体温度022 | UINT | 1 | -40 | ℃
916 | 4 | 913 | 簇1单体温度023 | UINT | 1 | -40 | ℃
917 | 4 | 914 | 簇1单体温度024 | UINT | 1 | -40 | ℃
918 | 4 | 915 | 簇1单体温度025 | UINT | 1 | -40 | ℃
919 | 4 | 916 | 簇1单体温度026 | UINT | 1 | -40 | ℃
920 | 4 | 917 | 簇1单体温度027 | UINT | 1 | -40 | ℃
921 | 4 | 918 | 簇1单体温度028 | UINT | 1 | -40 | ℃
922 | 4 | 919 | 簇1单体温度029 | UINT | 1 | -40 | ℃
923 | 4 | 920 | 簇1单体温度030 | UINT | 1 | -40 | ℃
924 | 4 | 921 | 簇1单体温度031 | UINT | 1 | -40 | ℃
925 | 4 | 922 | 簇1单体温度032 | UINT | 1 | -40 | ℃
926 | 4 | 923 | 簇1单体温度033 | UINT | 1 | -40 | ℃
927 | 4 | 924 | 簇1单体温度034 | UINT | 1 | -40 | ℃
928 | 4 | 925 | 簇1单体温度035 | UINT | 1 | -40 | ℃
929 | 4 | 926 | 簇1单体温度036 | UINT | 1 | -40 | ℃
930 | 4 | 927 | 簇1单体温度037 | UINT | 1 | -40 | ℃
931 | 4 | 928 | 簇1单体温度038 | UINT | 1 | -40 | ℃
932 | 4 | 929 | 簇1单体温度039 | UINT | 1 | -40 | ℃
933 | 4 | 930 | 簇1单体温度040 | UINT | 1 | -40 | ℃
934 | 4 | 931 | 簇1单体温度041 | UINT | 1 | -40 | ℃
935 | 4 | 932 | 簇1单体温度042 | UINT | 1 | -40 | ℃
936 | 4 | 933 | 簇1单体温度043 | UINT | 1 | -40 | ℃
937 | 4 | 934 | 簇1单体温度044 | UINT | 1 | -40 | ℃
938 | 4 | 935 | 簇1单体温度045 | UINT | 1 | -40 | ℃
939 | 4 | 936 | 簇1单体温度046 | UINT | 1 | -40 | ℃
940 | 4 | 937 | 簇1单体温度047 | UINT | 1 | -40 | ℃
941 | 4 | 938 | 簇1单体温度048 | UINT | 1 | -40 | ℃
942 | 4 | 939 | 簇1单体温度049 | UINT | 1 | -40 | ℃
943 | 4 | 940 | 簇1单体温度050 | UINT | 1 | -40 | ℃
944 | 4 | 941 | 簇1单体温度051 | UINT | 1 | -40 | ℃
945 | 4 | 942 | 簇1单体温度052 | UINT | 1 | -40 | ℃
946 | 4 | 943 | 簇1单体温度053 | UINT | 1 | -40 | ℃
947 | 4 | 944 | 簇1单体温度054 | UINT | 1 | -40 | ℃
948 | 4 | 945 | 簇1单体温度055 | UINT | 1 | -40 | ℃
949 | 4 | 946 | 簇1单体温度056 | UINT | 1 | -40 | ℃
950 | 4 | 947 | 簇1单体温度057 | UINT | 1 | -40 | ℃
951 | 4 | 948 | 簇1单体温度058 | UINT | 1 | -40 | ℃
952 | 4 | 949 | 簇1单体温度059 | UINT | 1 | -40 | ℃
953 | 4 | 950 | 簇1单体温度060 | UINT | 1 | -40 | ℃
954 | 4 | 951 | 簇1单体温度061 | UINT | 1 | -40 | ℃
955 | 4 | 952 | 簇1单体温度062 | UINT | 1 | -40 | ℃
956 | 4 | 953 | 簇1单体温度063 | UINT | 1 | -40 | ℃
957 | 4 | 954 | 簇1单体温度064 | UINT | 1 | -40 | ℃
958 | 4 | 955 | 簇1单体温度065 | UINT | 1 | -40 | ℃
959 | 4 | 956 | 簇1单体温度066 | UINT | 1 | -40 | ℃
960 | 4 | 957 | 簇1单体温度067 | UINT | 1 | -40 | ℃
961 | 4 | 958 | 簇1单体温度068 | UINT | 1 | -40 | ℃
962 | 4 | 959 | 簇1单体温度069 | UINT | 1 | -40 | ℃
963 | 4 | 960 | 簇1单体温度070 | UINT | 1 | -40 | ℃
964 | 4 | 961 | 簇1单体温度071 | UINT | 1 | -40 | ℃
965 | 4 | 962 | 簇1单体温度072 | UINT | 1 | -40 | ℃
966 | 4 | 963 | 簇1单体温度073 | UINT | 1 | -40 | ℃
967 | 4 | 964 | 簇1单体温度074 | UINT | 1 | -40 | ℃
968 | 4 | 965 | 簇1单体温度075 | UINT | 1 | -40 | ℃
969 | 4 | 966 | 簇1单体温度076 | UINT | 1 | -40 | ℃
970 | 4 | 967 | 簇1单体温度077 | UINT | 1 | -40 | ℃
971 | 4 | 968 | 簇1单体温度078 | UINT | 1 | -40 | ℃
972 | 4 | 969 | 簇1单体温度079 | UINT | 1 | -40 | ℃
973 | 4 | 970 | 簇1单体温度080 | UINT | 1 | -40 | ℃
974 | 4 | 971 | 簇1单体温度081 | UINT | 1 | -40 | ℃
975 | 4 | 972 | 簇1单体温度082 | UINT | 1 | -40 | ℃
976 | 4 | 973 | 簇1单体温度083 | UINT | 1 | -40 | ℃
977 | 4 | 974 | 簇1单体温度084 | UINT | 1 | -40 | ℃
978 | 4 | 975 | 簇1单体温度085 | UINT | 1 | -40 | ℃
979 | 4 | 976 | 簇1单体温度086 | UINT | 1 | -40 | ℃
980 | 4 | 977 | 簇1单体温度087 | UINT | 1 | -40 | ℃
981 | 4 | 978 | 簇1单体温度088 | UINT | 1 | -40 | ℃
982 | 4 | 979 | 簇1单体温度089 | UINT | 1 | -40 | ℃
983 | 4 | 980 | 簇1单体温度090 | UINT | 1 | -40 | ℃
984 | 4 | 981 | 簇1单体温度091 | UINT | 1 | -40 | ℃
985 | 4 | 982 | 簇1单体温度092 | UINT | 1 | -40 | ℃
986 | 4 | 983 | 簇1单体温度093 | UINT | 1 | -40 | ℃
987 | 4 | 984 | 簇1单体温度094 | UINT | 1 | -40 | ℃
988 | 4 | 985 | 簇1单体温度095 | UINT | 1 | -40 | ℃
989 | 4 | 986 | 簇1单体温度096 | UINT | 1 | -40 | ℃
990 | 4 | 987 | 簇1单体温度097 | UINT | 1 | -40 | ℃
991 | 4 | 988 | 簇1单体温度098 | UINT | 1 | -40 | ℃
992 | 4 | 989 | 簇1单体温度099 | UINT | 1 | -40 | ℃
993 | 4 | 990 | 簇1单体温度100 | UINT | 1 | -40 | ℃
994 | 4 | 991 | 簇1单体温度101 | UINT | 1 | -40 | ℃
995 | 4 | 992 | 簇1单体温度102 | UINT | 1 | -40 | ℃
996 | 4 | 993 | 簇1单体温度103 | UINT | 1 | -40 | ℃
997 | 4 | 994 | 簇1单体温度104 | UINT | 1 | -40 | ℃
998 | 4 | 995 | 簇1单体温度105 | UINT | 1 | -40 | ℃
999 | 4 | 996 | 簇1单体温度106 | UINT | 1 | -40 | ℃
1000 | 4 | 997 | 簇1单体温度107 | UINT | 1 | -40 | ℃
1001 | 4 | 998 | 簇1单体温度108 | UINT | 1 | -40 | ℃
1002 | 4 | 999 | 簇1单体温度109 | UINT | 1 | -40 | ℃
1003 | 4 | 1000 | 簇1单体温度110 | UINT | 1 | -40 | ℃
1004 | 4 | 1001 | 簇1单体温度111 | UINT | 1 | -40 | ℃
1005 | 4 | 1002 | 簇1单体温度112 | UINT | 1 | -40 | ℃
1006 | 4 | 1003 | 簇1单体温度113 | UINT | 1 | -40 | ℃
1007 | 4 | 1004 | 簇1单体温度114 | UINT | 1 | -40 | ℃
1008 | 4 | 1005 | 簇1单体温度115 | UINT | 1 | -40 | ℃
1009 | 4 | 1006 | 簇1单体温度116 | UINT | 1 | -40 | ℃
1010 | 4 | 1007 | 簇1单体温度117 | UINT | 1 | -40 | ℃
1011 | 4 | 1008 | 簇1单体温度118 | UINT | 1 | -40 | ℃
1012 | 4 | 1009 | 簇1单体温度119 | UINT | 1 | -40 | ℃
1013 | 4 | 1010 | 簇1单体温度120 | UINT | 1 | -40 | ℃
1014 | 4 | 1011 | 簇1单体温度121 | UINT | 1 | -40 | ℃
1015 | 4 | 1012 | 簇1单体温度122 | UINT | 1 | -40 | ℃
1016 | 4 | 1013 | 簇1单体温度123 | UINT | 1 | -40 | ℃
1017 | 4 | 1014 | 簇1单体温度124 | UINT | 1 | -40 | ℃
1018 | 4 | 1015 | 簇1单体温度125 | UINT | 1 | -40 | ℃
1019 | 4 | 1016 | 簇1单体温度126 | UINT | 1 | -40 | ℃
1020 | 4 | 1017 | 簇1单体温度127 | UINT | 1 | -40 | ℃
1021 | 4 | 1018 | 簇1单体温度128 | UINT | 1 | -40 | ℃
1022 | 4 | 1019 | 簇1单体温度129 | UINT | 1 | -40 | ℃
1023 | 4 | 1020 | 簇1单体温度130 | UINT | 1 | -40 | ℃
1024 | 4 | 1021 | 簇1单体温度131 | UINT | 1 | -40 | ℃
1025 | 4 | 1022 | 簇1单体温度132 | UINT | 1 | -40 | ℃
1026 | 4 | 1023 | 簇1单体温度133 | UINT | 1 | -40 | ℃
1027 | 4 | 1024 | 簇1单体温度134 | UINT | 1 | -40 | ℃
1028 | 4 | 1025 | 簇1单体温度135 | UINT | 1 | -40 | ℃
1029 | 4 | 1026 | 簇1单体温度136 | UINT | 1 | -40 | ℃
1030 | 4 | 1027 | 簇1单体温度137 | UINT | 1 | -40 | ℃
1031 | 4 | 1028 | 簇1单体温度138 | UINT | 1 | -40 | ℃
1032 | 4 | 1029 | 簇1单体温度139 | UINT | 1 | -40 | ℃
1033 | 4 | 1030 | 簇1单体温度140 | UINT | 1 | -40 | ℃
1034 | 4 | 1031 | 簇1单体温度141 | UINT | 1 | -40 | ℃
1035 | 4 | 1032 | 簇1单体温度142 | UINT | 1 | -40 | ℃
1036 | 4 | 1033 | 簇1单体温度143 | UINT | 1 | -40 | ℃
1037 | 4 | 1034 | 簇1单体温度144 | UINT | 1 | -40 | ℃
1038 | 4 | 1035 | 簇1单体温度145 | UINT | 1 | -40 | ℃
1039 | 4 | 1036 | 簇1单体温度146 | UINT | 1 | -40 | ℃
1040 | 4 | 1037 | 簇1单体温度147 | UINT | 1 | -40 | ℃
1041 | 4 | 1038 | 簇1单体温度148 | UINT | 1 | -40 | ℃
1042 | 4 | 1039 | 簇1单体温度149 | UINT | 1 | -40 | ℃
1043 | 4 | 1040 | 簇1单体温度150 | UINT | 1 | -40 | ℃
1044 | 4 | 1041 | 簇1单体温度151 | UINT | 1 | -40 | ℃
1045 | 4 | 1042 | 簇1单体温度152 | UINT | 1 | -40 | ℃
1046 | 4 | 1043 | 簇1单体温度153 | UINT | 1 | -40 | ℃
1047 | 4 | 1044 | 簇1单体温度154 | UINT | 1 | -40 | ℃
1048 | 4 | 1045 | 簇1单体温度155 | UINT | 1 | -40 | ℃
1049 | 4 | 1046 | 簇1单体温度156 | UINT | 1 | -40 | ℃
1050 | 4 | 1047 | 簇1单体温度157 | UINT | 1 | -40 | ℃
1051 | 4 | 1048 | 簇1单体温度158 | UINT | 1 | -40 | ℃
1052 | 4 | 1049 | 簇1单体温度159 | UINT | 1 | -40 | ℃
1053 | 4 | 1050 | 簇1单体温度160 | UINT | 1 | -40 | ℃
1054 | 4 | 1051 | 簇1单体温度161 | UINT | 1 | -40 | ℃
1055 | 4 | 1052 | 簇1单体温度162 | UINT | 1 | -40 | ℃
1056 | 4 | 1053 | 簇1单体温度163 | UINT | 1 | -40 | ℃
1057 | 4 | 1054 | 簇1单体温度164 | UINT | 1 | -40 | ℃
1058 | 4 | 1055 | 簇1单体温度165 | UINT | 1 | -40 | ℃
1059 | 4 | 1056 | 簇1单体温度166 | UINT | 1 | -40 | ℃
1060 | 4 | 1057 | 簇1单体温度167 | UINT | 1 | -40 | ℃
1061 | 4 | 1058 | 簇1单体温度168 | UINT | 1 | -40 | ℃
1062 | 4 | 1059 | 簇1单体温度169 | UINT | 1 | -40 | ℃
1063 | 4 | 1060 | 簇1单体温度170 | UINT | 1 | -40 | ℃
1064 | 4 | 1061 | 簇1单体温度171 | UINT | 1 | -40 | ℃
1065 | 4 | 1062 | 簇1单体温度172 | UINT | 1 | -40 | ℃
1066 | 4 | 1063 | 簇1单体温度173 | UINT | 1 | -40 | ℃
1067 | 4 | 1064 | 簇1单体温度174 | UINT | 1 | -40 | ℃
1068 | 4 | 1065 | 簇1单体温度175 | UINT | 1 | -40 | ℃
1069 | 4 | 1066 | 簇1单体温度176 | UINT | 1 | -40 | ℃
1070 | 4 | 1067 | 簇1单体温度177 | UINT | 1 | -40 | ℃
1071 | 4 | 1068 | 簇1单体温度178 | UINT | 1 | -40 | ℃
1072 | 4 | 1069 | 簇1单体温度179 | UINT | 1 | -40 | ℃
1073 | 4 | 1070 | 簇1单体温度180 | UINT | 1 | -40 | ℃
1074 | 4 | 1071 | 簇1单体温度181 | UINT | 1 | -40 | ℃
1075 | 4 | 1072 | 簇1单体温度182 | UINT | 1 | -40 | ℃
1076 | 4 | 1073 | 簇1单体温度183 | UINT | 1 | -40 | ℃
1077 | 4 | 1074 | 簇1单体温度184 | UINT | 1 | -40 | ℃
1078 | 4 | 1075 | 簇1单体温度185 | UINT | 1 | -40 | ℃
1079 | 4 | 1076 | 簇1单体温度186 | UINT | 1 | -40 | ℃
1080 | 4 | 1077 | 簇1单体温度187 | UINT | 1 | -40 | ℃
1081 | 4 | 1078 | 簇1单体温度188 | UINT | 1 | -40 | ℃
1082 | 4 | 1079 | 簇1单体温度189 | UINT | 1 | -40 | ℃
1083 | 4 | 1080 | 簇1单体温度190 | UINT | 1 | -40 | ℃
1084 | 4 | 1081 | 簇1单体温度191 | UINT | 1 | -40 | ℃
1085 | 4 | 1082 | 簇1单体温度192 | UINT | 1 | -40 | ℃
1086 | 4 | 1083 | 簇1单体温度193 | UINT | 1 | -40 | ℃
1087 | 4 | 1084 | 簇1单体温度194 | UINT | 1 | -40 | ℃
1088 | 4 | 1085 | 簇1单体温度195 | UINT | 1 | -40 | ℃
1089 | 4 | 1086 | 簇1单体温度196 | UINT | 1 | -40 | ℃
1090 | 4 | 1087 | 簇1单体温度197 | UINT | 1 | -40 | ℃
1091 | 4 | 1088 | 簇1单体温度198 | UINT | 1 | -40 | ℃
1092 | 4 | 1089 | 簇1单体温度199 | UINT | 1 | -40 | ℃
1093 | 4 | 1090 | 簇1单体温度200 | UINT | 1 | -40 | ℃
1094 | 4 | 1091 | 簇1单体温度201 | UINT | 1 | -40 | ℃
1095 | 4 | 1092 | 簇1单体温度202 | UINT | 1 | -40 | ℃
1096 | 4 | 1093 | 簇1单体温度203 | UINT | 1 | -40 | ℃
1097 | 4 | 1094 | 簇1单体温度204 | UINT | 1 | -40 | ℃
1098 | 4 | 1095 | 簇1单体温度205 | UINT | 1 | -40 | ℃
1099 | 4 | 1096 | 簇1单体温度206 | UINT | 1 | -40 | ℃
1100 | 4 | 1097 | 簇1单体温度207 | UINT | 1 | -40 | ℃
1101 | 4 | 1098 | 簇1单体温度208 | UINT | 1 | -40 | ℃
1102 | 4 | 1099 | 簇1单体温度209 | UINT | 1 | -40 | ℃
1103 | 4 | 1100 | 簇1单体温度210 | UINT | 1 | -40 | ℃
1104 | 4 | 1101 | 簇1单体温度211 | UINT | 1 | -40 | ℃
1105 | 4 | 1102 | 簇1单体温度212 | UINT | 1 | -40 | ℃
1106 | 4 | 1103 | 簇1单体温度213 | UINT | 1 | -40 | ℃
1107 | 4 | 1104 | 簇1单体温度214 | UINT | 1 | -40 | ℃
1108 | 4 | 1105 | 簇1单体温度215 | UINT | 1 | -40 | ℃
1109 | 4 | 1106 | 簇1单体温度216 | UINT | 1 | -40 | ℃
1110 | 4 | 1107 | 簇1单体温度217 | UINT | 1 | -40 | ℃
1111 | 4 | 1108 | 簇1单体温度218 | UINT | 1 | -40 | ℃
1112 | 4 | 1109 | 簇1单体温度219 | UINT | 1 | -40 | ℃
1113 | 4 | 1110 | 簇1单体温度220 | UINT | 1 | -40 | ℃
1114 | 4 | 1111 | 簇1单体温度221 | UINT | 1 | -40 | ℃
1115 | 4 | 1112 | 簇1单体温度222 | UINT | 1 | -40 | ℃
1116 | 4 | 1113 | 簇1单体温度223 | UINT | 1 | -40 | ℃
1117 | 4 | 1114 | 簇1单体温度224 | UINT | 1 | -40 | ℃
1118 | 4 | 1115 | 簇1单体温度225 | UINT | 1 | -40 | ℃
1119 | 4 | 1116 | 簇1单体温度226 | UINT | 1 | -40 | ℃
1120 | 4 | 1117 | 簇1单体温度227 | UINT | 1 | -40 | ℃
1121 | 4 | 1118 | 簇1单体温度228 | UINT | 1 | -40 | ℃
1122 | 4 | 1119 | 簇1单体温度229 | UINT | 1 | -40 | ℃
1123 | 4 | 1120 | 簇1单体温度230 | UINT | 1 | -40 | ℃
1124 | 4 | 1121 | 簇1单体温度231 | UINT | 1 | -40 | ℃
1125 | 4 | 1122 | 簇1单体温度232 | UINT | 1 | -40 | ℃
1126 | 4 | 1123 | 簇1单体温度233 | UINT | 1 | -40 | ℃
1127 | 4 | 1124 | 簇1单体温度234 | UINT | 1 | -40 | ℃
1128 | 4 | 1125 | 簇1单体温度235 | UINT | 1 | -40 | ℃
1129 | 4 | 1126 | 簇1单体温度236 | UINT | 1 | -40 | ℃
1130 | 4 | 1127 | 簇1单体温度237 | UINT | 1 | -40 | ℃
1131 | 4 | 1128 | 簇1单体温度238 | UINT | 1 | -40 | ℃
1132 | 4 | 1129 | 簇1单体温度239 | UINT | 1 | -40 | ℃
1133 | 4 | 1130 | 簇1单体温度240 | UINT | 1 | -40 | ℃
1134 | 4 | 1591 | 簇1单体SOC001 | UINT | 1 | 0 | %
1135 | 4 | 1592 | 簇1单体SOC002 | UINT | 1 | 0 | %
1136 | 4 | 1593 | 簇1单体SOC003 | UINT | 1 | 0 | %
1137 | 4 | 1594 | 簇1单体SOC004 | UINT | 1 | 0 | %
1138 | 4 | 1595 | 簇1单体SOC005 | UINT | 1 | 0 | %
1139 | 4 | 1596 | 簇1单体SOC006 | UINT | 1 | 0 | %
1140 | 4 | 1597 | 簇1单体SOC007 | UINT | 1 | 0 | %
1141 | 4 | 1598 | 簇1单体SOC008 | UINT | 1 | 0 | %
1142 | 4 | 1599 | 簇1单体SOC009 | UINT | 1 | 0 | %
1143 | 4 | 1600 | 簇1单体SOC010 | UINT | 1 | 0 | %
1144 | 4 | 1601 | 簇1单体SOC011 | UINT | 1 | 0 | %
1145 | 4 | 1602 | 簇1单体SOC012 | UINT | 1 | 0 | %
1146 | 4 | 1603 | 簇1单体SOC013 | UINT | 1 | 0 | %
1147 | 4 | 1604 | 簇1单体SOC014 | UINT | 1 | 0 | %
1148 | 4 | 1605 | 簇1单体SOC015 | UINT | 1 | 0 | %
1149 | 4 | 1606 | 簇1单体SOC016 | UINT | 1 | 0 | %
1150 | 4 | 1607 | 簇1单体SOC017 | UINT | 1 | 0 | %
1151 | 4 | 1608 | 簇1单体SOC018 | UINT | 1 | 0 | %
1152 | 4 | 1609 | 簇1单体SOC019 | UINT | 1 | 0 | %
1153 | 4 | 1610 | 簇1单体SOC020 | UINT | 1 | 0 | %
1154 | 4 | 1611 | 簇1单体SOC021 | UINT | 1 | 0 | %
1155 | 4 | 1612 | 簇1单体SOC022 | UINT | 1 | 0 | %
1156 | 4 | 1613 | 簇1单体SOC023 | UINT | 1 | 0 | %
1157 | 4 | 1614 | 簇1单体SOC024 | UINT | 1 | 0 | %
1158 | 4 | 1615 | 簇1单体SOC025 | UINT | 1 | 0 | %
1159 | 4 | 1616 | 簇1单体SOC026 | UINT | 1 | 0 | %
1160 | 4 | 1617 | 簇1单体SOC027 | UINT | 1 | 0 | %
1161 | 4 | 1618 | 簇1单体SOC028 | UINT | 1 | 0 | %
1162 | 4 | 1619 | 簇1单体SOC029 | UINT | 1 | 0 | %
1163 | 4 | 1620 | 簇1单体SOC030 | UINT | 1 | 0 | %
1164 | 4 | 1621 | 簇1单体SOC031 | UINT | 1 | 0 | %
1165 | 4 | 1622 | 簇1单体SOC032 | UINT | 1 | 0 | %
1166 | 4 | 1623 | 簇1单体SOC033 | UINT | 1 | 0 | %
1167 | 4 | 1624 | 簇1单体SOC034 | UINT | 1 | 0 | %
1168 | 4 | 1625 | 簇1单体SOC035 | UINT | 1 | 0 | %
1169 | 4 | 1626 | 簇1单体SOC036 | UINT | 1 | 0 | %
1170 | 4 | 1627 | 簇1单体SOC037 | UINT | 1 | 0 | %
1171 | 4 | 1628 | 簇1单体SOC038 | UINT | 1 | 0 | %
1172 | 4 | 1629 | 簇1单体SOC039 | UINT | 1 | 0 | %
1173 | 4 | 1630 | 簇1单体SOC040 | UINT | 1 | 0 | %
1174 | 4 | 1631 | 簇1单体SOC041 | UINT | 1 | 0 | %
1175 | 4 | 1632 | 簇1单体SOC042 | UINT | 1 | 0 | %
1176 | 4 | 1633 | 簇1单体SOC043 | UINT | 1 | 0 | %
1177 | 4 | 1634 | 簇1单体SOC044 | UINT | 1 | 0 | %
1178 | 4 | 1635 | 簇1单体SOC045 | UINT | 1 | 0 | %
1179 | 4 | 1636 | 簇1单体SOC046 | UINT | 1 | 0 | %
1180 | 4 | 1637 | 簇1单体SOC047 | UINT | 1 | 0 | %
1181 | 4 | 1638 | 簇1单体SOC048 | UINT | 1 | 0 | %
1182 | 4 | 1639 | 簇1单体SOC049 | UINT | 1 | 0 | %
1183 | 4 | 1640 | 簇1单体SOC050 | UINT | 1 | 0 | %
1184 | 4 | 1641 | 簇1单体SOC051 | UINT | 1 | 0 | %
1185 | 4 | 1642 | 簇1单体SOC052 | UINT | 1 | 0 | %
1186 | 4 | 1643 | 簇1单体SOC053 | UINT | 1 | 0 | %
1187 | 4 | 1644 | 簇1单体SOC054 | UINT | 1 | 0 | %
1188 | 4 | 1645 | 簇1单体SOC055 | UINT | 1 | 0 | %
1189 | 4 | 1646 | 簇1单体SOC056 | UINT | 1 | 0 | %
1190 | 4 | 1647 | 簇1单体SOC057 | UINT | 1 | 0 | %
1191 | 4 | 1648 | 簇1单体SOC058 | UINT | 1 | 0 | %
1192 | 4 | 1649 | 簇1单体SOC059 | UINT | 1 | 0 | %
1193 | 4 | 1650 | 簇1单体SOC060 | UINT | 1 | 0 | %
1194 | 4 | 1651 | 簇1单体SOC061 | UINT | 1 | 0 | %
1195 | 4 | 1652 | 簇1单体SOC062 | UINT | 1 | 0 | %
1196 | 4 | 1653 | 簇1单体SOC063 | UINT | 1 | 0 | %
1197 | 4 | 1654 | 簇1单体SOC064 | UINT | 1 | 0 | %
1198 | 4 | 1655 | 簇1单体SOC065 | UINT | 1 | 0 | %
1199 | 4 | 1656 | 簇1单体SOC066 | UINT | 1 | 0 | %
1200 | 4 | 1657 | 簇1单体SOC067 | UINT | 1 | 0 | %
1201 | 4 | 1658 | 簇1单体SOC068 | UINT | 1 | 0 | %
1202 | 4 | 1659 | 簇1单体SOC069 | UINT | 1 | 0 | %
1203 | 4 | 1660 | 簇1单体SOC070 | UINT | 1 | 0 | %
1204 | 4 | 1661 | 簇1单体SOC071 | UINT | 1 | 0 | %
1205 | 4 | 1662 | 簇1单体SOC072 | UINT | 1 | 0 | %
1206 | 4 | 1663 | 簇1单体SOC073 | UINT | 1 | 0 | %
1207 | 4 | 1664 | 簇1单体SOC074 | UINT | 1 | 0 | %
1208 | 4 | 1665 | 簇1单体SOC075 | UINT | 1 | 0 | %
1209 | 4 | 1666 | 簇1单体SOC076 | UINT | 1 | 0 | %
1210 | 4 | 1667 | 簇1单体SOC077 | UINT | 1 | 0 | %
1211 | 4 | 1668 | 簇1单体SOC078 | UINT | 1 | 0 | %
1212 | 4 | 1669 | 簇1单体SOC079 | UINT | 1 | 0 | %
1213 | 4 | 1670 | 簇1单体SOC080 | UINT | 1 | 0 | %
1214 | 4 | 1671 | 簇1单体SOC081 | UINT | 1 | 0 | %
1215 | 4 | 1672 | 簇1单体SOC082 | UINT | 1 | 0 | %
1216 | 4 | 1673 | 簇1单体SOC083 | UINT | 1 | 0 | %
1217 | 4 | 1674 | 簇1单体SOC084 | UINT | 1 | 0 | %
1218 | 4 | 1675 | 簇1单体SOC085 | UINT | 1 | 0 | %
1219 | 4 | 1676 | 簇1单体SOC086 | UINT | 1 | 0 | %
1220 | 4 | 1677 | 簇1单体SOC087 | UINT | 1 | 0 | %
1221 | 4 | 1678 | 簇1单体SOC088 | UINT | 1 | 0 | %
1222 | 4 | 1679 | 簇1单体SOC089 | UINT | 1 | 0 | %
1223 | 4 | 1680 | 簇1单体SOC090 | UINT | 1 | 0 | %
1224 | 4 | 1681 | 簇1单体SOC091 | UINT | 1 | 0 | %
1225 | 4 | 1682 | 簇1单体SOC092 | UINT | 1 | 0 | %
1226 | 4 | 1683 | 簇1单体SOC093 | UINT | 1 | 0 | %
1227 | 4 | 1684 | 簇1单体SOC094 | UINT | 1 | 0 | %
1228 | 4 | 1685 | 簇1单体SOC095 | UINT | 1 | 0 | %
1229 | 4 | 1686 | 簇1单体SOC096 | UINT | 1 | 0 | %
1230 | 4 | 1687 | 簇1单体SOC097 | UINT | 1 | 0 | %
1231 | 4 | 1688 | 簇1单体SOC098 | UINT | 1 | 0 | %
1232 | 4 | 1689 | 簇1单体SOC099 | UINT | 1 | 0 | %
1233 | 4 | 1690 | 簇1单体SOC100 | UINT | 1 | 0 | %
1234 | 4 | 1691 | 簇1单体SOC101 | UINT | 1 | 0 | %
1235 | 4 | 1692 | 簇1单体SOC102 | UINT | 1 | 0 | %
1236 | 4 | 1693 | 簇1单体SOC103 | UINT | 1 | 0 | %
1237 | 4 | 1694 | 簇1单体SOC104 | UINT | 1 | 0 | %
1238 | 4 | 1695 | 簇1单体SOC105 | UINT | 1 | 0 | %
1239 | 4 | 1696 | 簇1单体SOC106 | UINT | 1 | 0 | %
1240 | 4 | 1697 | 簇1单体SOC107 | UINT | 1 | 0 | %
1241 | 4 | 1698 | 簇1单体SOC108 | UINT | 1 | 0 | %
1242 | 4 | 1699 | 簇1单体SOC109 | UINT | 1 | 0 | %
1243 | 4 | 1700 | 簇1单体SOC110 | UINT | 1 | 0 | %
1244 | 4 | 1701 | 簇1单体SOC111 | UINT | 1 | 0 | %
1245 | 4 | 1702 | 簇1单体SOC112 | UINT | 1 | 0 | %
1246 | 4 | 1703 | 簇1单体SOC113 | UINT | 1 | 0 | %
1247 | 4 | 1704 | 簇1单体SOC114 | UINT | 1 | 0 | %
1248 | 4 | 1705 | 簇1单体SOC115 | UINT | 1 | 0 | %
1249 | 4 | 1706 | 簇1单体SOC116 | UINT | 1 | 0 | %
1250 | 4 | 1707 | 簇1单体SOC117 | UINT | 1 | 0 | %
1251 | 4 | 1708 | 簇1单体SOC118 | UINT | 1 | 0 | %
1252 | 4 | 1709 | 簇1单体SOC119 | UINT | 1 | 0 | %
1253 | 4 | 1710 | 簇1单体SOC120 | UINT | 1 | 0 | %
1254 | 4 | 1711 | 簇1单体SOC121 | UINT | 1 | 0 | %
1255 | 4 | 1712 | 簇1单体SOC122 | UINT | 1 | 0 | %
1256 | 4 | 1713 | 簇1单体SOC123 | UINT | 1 | 0 | %
1257 | 4 | 1714 | 簇1单体SOC124 | UINT | 1 | 0 | %
1258 | 4 | 1715 | 簇1单体SOC125 | UINT | 1 | 0 | %
1259 | 4 | 1716 | 簇1单体SOC126 | UINT | 1 | 0 | %
1260 | 4 | 1717 | 簇1单体SOC127 | UINT | 1 | 0 | %
1261 | 4 | 1718 | 簇1单体SOC128 | UINT | 1 | 0 | %
1262 | 4 | 1719 | 簇1单体SOC129 | UINT | 1 | 0 | %
1263 | 4 | 1720 | 簇1单体SOC130 | UINT | 1 | 0 | %
1264 | 4 | 1721 | 簇1单体SOC131 | UINT | 1 | 0 | %
1265 | 4 | 1722 | 簇1单体SOC132 | UINT | 1 | 0 | %
1266 | 4 | 1723 | 簇1单体SOC133 | UINT | 1 | 0 | %
1267 | 4 | 1724 | 簇1单体SOC134 | UINT | 1 | 0 | %
1268 | 4 | 1725 | 簇1单体SOC135 | UINT | 1 | 0 | %
1269 | 4 | 1726 | 簇1单体SOC136 | UINT | 1 | 0 | %
1270 | 4 | 1727 | 簇1单体SOC137 | UINT | 1 | 0 | %
1271 | 4 | 1728 | 簇1单体SOC138 | UINT | 1 | 0 | %
1272 | 4 | 1729 | 簇1单体SOC139 | UINT | 1 | 0 | %
1273 | 4 | 1730 | 簇1单体SOC140 | UINT | 1 | 0 | %
1274 | 4 | 1731 | 簇1单体SOC141 | UINT | 1 | 0 | %
1275 | 4 | 1732 | 簇1单体SOC142 | UINT | 1 | 0 | %
1276 | 4 | 1733 | 簇1单体SOC143 | UINT | 1 | 0 | %
1277 | 4 | 1734 | 簇1单体SOC144 | UINT | 1 | 0 | %
1278 | 4 | 1735 | 簇1单体SOC145 | UINT | 1 | 0 | %
1279 | 4 | 1736 | 簇1单体SOC146 | UINT | 1 | 0 | %
1280 | 4 | 1737 | 簇1单体SOC147 | UINT | 1 | 0 | %
1281 | 4 | 1738 | 簇1单体SOC148 | UINT | 1 | 0 | %
1282 | 4 | 1739 | 簇1单体SOC149 | UINT | 1 | 0 | %
1283 | 4 | 1740 | 簇1单体SOC150 | UINT | 1 | 0 | %
1284 | 4 | 1741 | 簇1单体SOC151 | UINT | 1 | 0 | %
1285 | 4 | 1742 | 簇1单体SOC152 | UINT | 1 | 0 | %
1286 | 4 | 1743 | 簇1单体SOC153 | UINT | 1 | 0 | %
1287 | 4 | 1744 | 簇1单体SOC154 | UINT | 1 | 0 | %
1288 | 4 | 1745 | 簇1单体SOC155 | UINT | 1 | 0 | %
1289 | 4 | 1746 | 簇1单体SOC156 | UINT | 1 | 0 | %
1290 | 4 | 1747 | 簇1单体SOC157 | UINT | 1 | 0 | %
1291 | 4 | 1748 | 簇1单体SOC158 | UINT | 1 | 0 | %
1292 | 4 | 1749 | 簇1单体SOC159 | UINT | 1 | 0 | %
1293 | 4 | 1750 | 簇1单体SOC160 | UINT | 1 | 0 | %
1294 | 4 | 1751 | 簇1单体SOC161 | UINT | 1 | 0 | %
1295 | 4 | 1752 | 簇1单体SOC162 | UINT | 1 | 0 | %
1296 | 4 | 1753 | 簇1单体SOC163 | UINT | 1 | 0 | %
1297 | 4 | 1754 | 簇1单体SOC164 | UINT | 1 | 0 | %
1298 | 4 | 1755 | 簇1单体SOC165 | UINT | 1 | 0 | %
1299 | 4 | 1756 | 簇1单体SOC166 | UINT | 1 | 0 | %
1300 | 4 | 1757 | 簇1单体SOC167 | UINT | 1 | 0 | %
1301 | 4 | 1758 | 簇1单体SOC168 | UINT | 1 | 0 | %
1302 | 4 | 1759 | 簇1单体SOC169 | UINT | 1 | 0 | %
1303 | 4 | 1760 | 簇1单体SOC170 | UINT | 1 | 0 | %
1304 | 4 | 1761 | 簇1单体SOC171 | UINT | 1 | 0 | %
1305 | 4 | 1762 | 簇1单体SOC172 | UINT | 1 | 0 | %
1306 | 4 | 1763 | 簇1单体SOC173 | UINT | 1 | 0 | %
1307 | 4 | 1764 | 簇1单体SOC174 | UINT | 1 | 0 | %
1308 | 4 | 1765 | 簇1单体SOC175 | UINT | 1 | 0 | %
1309 | 4 | 1766 | 簇1单体SOC176 | UINT | 1 | 0 | %
1310 | 4 | 1767 | 簇1单体SOC177 | UINT | 1 | 0 | %
1311 | 4 | 1768 | 簇1单体SOC178 | UINT | 1 | 0 | %
1312 | 4 | 1769 | 簇1单体SOC179 | UINT | 1 | 0 | %
1313 | 4 | 1770 | 簇1单体SOC180 | UINT | 1 | 0 | %
1314 | 4 | 1771 | 簇1单体SOC181 | UINT | 1 | 0 | %
1315 | 4 | 1772 | 簇1单体SOC182 | UINT | 1 | 0 | %
1316 | 4 | 1773 | 簇1单体SOC183 | UINT | 1 | 0 | %
1317 | 4 | 1774 | 簇1单体SOC184 | UINT | 1 | 0 | %
1318 | 4 | 1775 | 簇1单体SOC185 | UINT | 1 | 0 | %
1319 | 4 | 1776 | 簇1单体SOC186 | UINT | 1 | 0 | %
1320 | 4 | 1777 | 簇1单体SOC187 | UINT | 1 | 0 | %
1321 | 4 | 1778 | 簇1单体SOC188 | UINT | 1 | 0 | %
1322 | 4 | 1779 | 簇1单体SOC189 | UINT | 1 | 0 | %
1323 | 4 | 1780 | 簇1单体SOC190 | UINT | 1 | 0 | %
1324 | 4 | 1781 | 簇1单体SOC191 | UINT | 1 | 0 | %
1325 | 4 | 1782 | 簇1单体SOC192 | UINT | 1 | 0 | %
1326 | 4 | 1783 | 簇1单体SOC193 | UINT | 1 | 0 | %
1327 | 4 | 1784 | 簇1单体SOC194 | UINT | 1 | 0 | %
1328 | 4 | 1785 | 簇1单体SOC195 | UINT | 1 | 0 | %
1329 | 4 | 1786 | 簇1单体SOC196 | UINT | 1 | 0 | %
1330 | 4 | 1787 | 簇1单体SOC197 | UINT | 1 | 0 | %
1331 | 4 | 1788 | 簇1单体SOC198 | UINT | 1 | 0 | %
1332 | 4 | 1789 | 簇1单体SOC199 | UINT | 1 | 0 | %
1333 | 4 | 1790 | 簇1单体SOC200 | UINT | 1 | 0 | %
1334 | 4 | 1791 | 簇1单体SOC201 | UINT | 1 | 0 | %
1335 | 4 | 1792 | 簇1单体SOC202 | UINT | 1 | 0 | %
1336 | 4 | 1793 | 簇1单体SOC203 | UINT | 1 | 0 | %
1337 | 4 | 1794 | 簇1单体SOC204 | UINT | 1 | 0 | %
1338 | 4 | 1795 | 簇1单体SOC205 | UINT | 1 | 0 | %
1339 | 4 | 1796 | 簇1单体SOC206 | UINT | 1 | 0 | %
1340 | 4 | 1797 | 簇1单体SOC207 | UINT | 1 | 0 | %
1341 | 4 | 1798 | 簇1单体SOC208 | UINT | 1 | 0 | %
1342 | 4 | 1799 | 簇1单体SOC209 | UINT | 1 | 0 | %
1343 | 4 | 1800 | 簇1单体SOC210 | UINT | 1 | 0 | %
1344 | 4 | 1801 | 簇1单体SOC211 | UINT | 1 | 0 | %
1345 | 4 | 1802 | 簇1单体SOC212 | UINT | 1 | 0 | %
1346 | 4 | 1803 | 簇1单体SOC213 | UINT | 1 | 0 | %
1347 | 4 | 1804 | 簇1单体SOC214 | UINT | 1 | 0 | %
1348 | 4 | 1805 | 簇1单体SOC215 | UINT | 1 | 0 | %
1349 | 4 | 1806 | 簇1单体SOC216 | UINT | 1 | 0 | %
1350 | 4 | 1807 | 簇1单体SOC217 | UINT | 1 | 0 | %
1351 | 4 | 1808 | 簇1单体SOC218 | UINT | 1 | 0 | %
1352 | 4 | 1809 | 簇1单体SOC219 | UINT | 1 | 0 | %
1353 | 4 | 1810 | 簇1单体SOC220 | UINT | 1 | 0 | %
1354 | 4 | 1811 | 簇1单体SOC221 | UINT | 1 | 0 | %
1355 | 4 | 1812 | 簇1单体SOC222 | UINT | 1 | 0 | %
1356 | 4 | 1813 | 簇1单体SOC223 | UINT | 1 | 0 | %
1357 | 4 | 1814 | 簇1单体SOC224 | UINT | 1 | 0 | %
1358 | 4 | 1815 | 簇1单体SOC225 | UINT | 1 | 0 | %
1359 | 4 | 1816 | 簇1单体SOC226 | UINT | 1 | 0 | %
1360 | 4 | 1817 | 簇1单体SOC227 | UINT | 1 | 0 | %
1361 | 4 | 1818 | 簇1单体SOC228 | UINT | 1 | 0 | %
1362 | 4 | 1819 | 簇1单体SOC229 | UINT | 1 | 0 | %
1363 | 4 | 1820 | 簇1单体SOC230 | UINT | 1 | 0 | %
1364 | 4 | 1821 | 簇1单体SOC231 | UINT | 1 | 0 | %
1365 | 4 | 1822 | 簇1单体SOC232 | UINT | 1 | 0 | %
1366 | 4 | 1823 | 簇1单体SOC233 | UINT | 1 | 0 | %
1367 | 4 | 1824 | 簇1单体SOC234 | UINT | 1 | 0 | %
1368 | 4 | 1825 | 簇1单体SOC235 | UINT | 1 | 0 | %
1369 | 4 | 1826 | 簇1单体SOC236 | UINT | 1 | 0 | %
1370 | 4 | 1827 | 簇1单体SOC237 | UINT | 1 | 0 | %
1371 | 4 | 1828 | 簇1单体SOC238 | UINT | 1 | 0 | %
1372 | 4 | 1829 | 簇1单体SOC239 | UINT | 1 | 0 | %
1373 | 4 | 1830 | 簇1单体SOC240 | UINT | 1 | 0 | %
1374 | 4 | 2291 | 簇1单体SOH001 | UINT | 1 | 0 | %
1375 | 4 | 2292 | 簇1单体SOH002 | UINT | 1 | 0 | %
1376 | 4 | 2293 | 簇1单体SOH003 | UINT | 1 | 0 | %
1377 | 4 | 2294 | 簇1单体SOH004 | UINT | 1 | 0 | %
1378 | 4 | 2295 | 簇1单体SOH005 | UINT | 1 | 0 | %
1379 | 4 | 2296 | 簇1单体SOH006 | UINT | 1 | 0 | %
1380 | 4 | 2297 | 簇1单体SOH007 | UINT | 1 | 0 | %
1381 | 4 | 2298 | 簇1单体SOH008 | UINT | 1 | 0 | %
1382 | 4 | 2299 | 簇1单体SOH009 | UINT | 1 | 0 | %
1383 | 4 | 2300 | 簇1单体SOH010 | UINT | 1 | 0 | %
1384 | 4 | 2301 | 簇1单体SOH011 | UINT | 1 | 0 | %
1385 | 4 | 2302 | 簇1单体SOH012 | UINT | 1 | 0 | %
1386 | 4 | 2303 | 簇1单体SOH013 | UINT | 1 | 0 | %
1387 | 4 | 2304 | 簇1单体SOH014 | UINT | 1 | 0 | %
1388 | 4 | 2305 | 簇1单体SOH015 | UINT | 1 | 0 | %
1389 | 4 | 2306 | 簇1单体SOH016 | UINT | 1 | 0 | %
1390 | 4 | 2307 | 簇1单体SOH017 | UINT | 1 | 0 | %
1391 | 4 | 2308 | 簇1单体SOH018 | UINT | 1 | 0 | %
1392 | 4 | 2309 | 簇1单体SOH019 | UINT | 1 | 0 | %
1393 | 4 | 2310 | 簇1单体SOH020 | UINT | 1 | 0 | %
1394 | 4 | 2311 | 簇1单体SOH021 | UINT | 1 | 0 | %
1395 | 4 | 2312 | 簇1单体SOH022 | UINT | 1 | 0 | %
1396 | 4 | 2313 | 簇1单体SOH023 | UINT | 1 | 0 | %
1397 | 4 | 2314 | 簇1单体SOH024 | UINT | 1 | 0 | %
1398 | 4 | 2315 | 簇1单体SOH025 | UINT | 1 | 0 | %
1399 | 4 | 2316 | 簇1单体SOH026 | UINT | 1 | 0 | %
1400 | 4 | 2317 | 簇1单体SOH027 | UINT | 1 | 0 | %
1401 | 4 | 2318 | 簇1单体SOH028 | UINT | 1 | 0 | %
1402 | 4 | 2319 | 簇1单体SOH029 | UINT | 1 | 0 | %
1403 | 4 | 2320 | 簇1单体SOH030 | UINT | 1 | 0 | %
1404 | 4 | 2321 | 簇1单体SOH031 | UINT | 1 | 0 | %
1405 | 4 | 2322 | 簇1单体SOH032 | UINT | 1 | 0 | %
1406 | 4 | 2323 | 簇1单体SOH033 | UINT | 1 | 0 | %
1407 | 4 | 2324 | 簇1单体SOH034 | UINT | 1 | 0 | %
1408 | 4 | 2325 | 簇1单体SOH035 | UINT | 1 | 0 | %
1409 | 4 | 2326 | 簇1单体SOH036 | UINT | 1 | 0 | %
1410 | 4 | 2327 | 簇1单体SOH037 | UINT | 1 | 0 | %
1411 | 4 | 2328 | 簇1单体SOH038 | UINT | 1 | 0 | %
1412 | 4 | 2329 | 簇1单体SOH039 | UINT | 1 | 0 | %
1413 | 4 | 2330 | 簇1单体SOH040 | UINT | 1 | 0 | %
1414 | 4 | 2331 | 簇1单体SOH041 | UINT | 1 | 0 | %
1415 | 4 | 2332 | 簇1单体SOH042 | UINT | 1 | 0 | %
1416 | 4 | 2333 | 簇1单体SOH043 | UINT | 1 | 0 | %
1417 | 4 | 2334 | 簇1单体SOH044 | UINT | 1 | 0 | %
1418 | 4 | 2335 | 簇1单体SOH045 | UINT | 1 | 0 | %
1419 | 4 | 2336 | 簇1单体SOH046 | UINT | 1 | 0 | %
1420 | 4 | 2337 | 簇1单体SOH047 | UINT | 1 | 0 | %
1421 | 4 | 2338 | 簇1单体SOH048 | UINT | 1 | 0 | %
1422 | 4 | 2339 | 簇1单体SOH049 | UINT | 1 | 0 | %
1423 | 4 | 2340 | 簇1单体SOH050 | UINT | 1 | 0 | %
1424 | 4 | 2341 | 簇1单体SOH051 | UINT | 1 | 0 | %
1425 | 4 | 2342 | 簇1单体SOH052 | UINT | 1 | 0 | %
1426 | 4 | 2343 | 簇1单体SOH053 | UINT | 1 | 0 | %
1427 | 4 | 2344 | 簇1单体SOH054 | UINT | 1 | 0 | %
1428 | 4 | 2345 | 簇1单体SOH055 | UINT | 1 | 0 | %
1429 | 4 | 2346 | 簇1单体SOH056 | UINT | 1 | 0 | %
1430 | 4 | 2347 | 簇1单体SOH057 | UINT | 1 | 0 | %
1431 | 4 | 2348 | 簇1单体SOH058 | UINT | 1 | 0 | %
1432 | 4 | 2349 | 簇1单体SOH059 | UINT | 1 | 0 | %
1433 | 4 | 2350 | 簇1单体SOH060 | UINT | 1 | 0 | %
1434 | 4 | 2351 | 簇1单体SOH061 | UINT | 1 | 0 | %
1435 | 4 | 2352 | 簇1单体SOH062 | UINT | 1 | 0 | %
1436 | 4 | 2353 | 簇1单体SOH063 | UINT | 1 | 0 | %
1437 | 4 | 2354 | 簇1单体SOH064 | UINT | 1 | 0 | %
1438 | 4 | 2355 | 簇1单体SOH065 | UINT | 1 | 0 | %
1439 | 4 | 2356 | 簇1单体SOH066 | UINT | 1 | 0 | %
1440 | 4 | 2357 | 簇1单体SOH067 | UINT | 1 | 0 | %
1441 | 4 | 2358 | 簇1单体SOH068 | UINT | 1 | 0 | %
1442 | 4 | 2359 | 簇1单体SOH069 | UINT | 1 | 0 | %
1443 | 4 | 2360 | 簇1单体SOH070 | UINT | 1 | 0 | %
1444 | 4 | 2361 | 簇1单体SOH071 | UINT | 1 | 0 | %
1445 | 4 | 2362 | 簇1单体SOH072 | UINT | 1 | 0 | %
1446 | 4 | 2363 | 簇1单体SOH073 | UINT | 1 | 0 | %
1447 | 4 | 2364 | 簇1单体SOH074 | UINT | 1 | 0 | %
1448 | 4 | 2365 | 簇1单体SOH075 | UINT | 1 | 0 | %
1449 | 4 | 2366 | 簇1单体SOH076 | UINT | 1 | 0 | %
1450 | 4 | 2367 | 簇1单体SOH077 | UINT | 1 | 0 | %
1451 | 4 | 2368 | 簇1单体SOH078 | UINT | 1 | 0 | %
1452 | 4 | 2369 | 簇1单体SOH079 | UINT | 1 | 0 | %
1453 | 4 | 2370 | 簇1单体SOH080 | UINT | 1 | 0 | %
1454 | 4 | 2371 | 簇1单体SOH081 | UINT | 1 | 0 | %
1455 | 4 | 2372 | 簇1单体SOH082 | UINT | 1 | 0 | %
1456 | 4 | 2373 | 簇1单体SOH083 | UINT | 1 | 0 | %
1457 | 4 | 2374 | 簇1单体SOH084 | UINT | 1 | 0 | %
1458 | 4 | 2375 | 簇1单体SOH085 | UINT | 1 | 0 | %
1459 | 4 | 2376 | 簇1单体SOH086 | UINT | 1 | 0 | %
1460 | 4 | 2377 | 簇1单体SOH087 | UINT | 1 | 0 | %
1461 | 4 | 2378 | 簇1单体SOH088 | UINT | 1 | 0 | %
1462 | 4 | 2379 | 簇1单体SOH089 | UINT | 1 | 0 | %
1463 | 4 | 2380 | 簇1单体SOH090 | UINT | 1 | 0 | %
1464 | 4 | 2381 | 簇1单体SOH091 | UINT | 1 | 0 | %
1465 | 4 | 2382 | 簇1单体SOH092 | UINT | 1 | 0 | %
1466 | 4 | 2383 | 簇1单体SOH093 | UINT | 1 | 0 | %
1467 | 4 | 2384 | 簇1单体SOH094 | UINT | 1 | 0 | %
1468 | 4 | 2385 | 簇1单体SOH095 | UINT | 1 | 0 | %
1469 | 4 | 2386 | 簇1单体SOH096 | UINT | 1 | 0 | %
1470 | 4 | 2387 | 簇1单体SOH097 | UINT | 1 | 0 | %
1471 | 4 | 2388 | 簇1单体SOH098 | UINT | 1 | 0 | %
1472 | 4 | 2389 | 簇1单体SOH099 | UINT | 1 | 0 | %
1473 | 4 | 2390 | 簇1单体SOH100 | UINT | 1 | 0 | %
1474 | 4 | 2391 | 簇1单体SOH101 | UINT | 1 | 0 | %
1475 | 4 | 2392 | 簇1单体SOH102 | UINT | 1 | 0 | %
1476 | 4 | 2393 | 簇1单体SOH103 | UINT | 1 | 0 | %
1477 | 4 | 2394 | 簇1单体SOH104 | UINT | 1 | 0 | %
1478 | 4 | 2395 | 簇1单体SOH105 | UINT | 1 | 0 | %
1479 | 4 | 2396 | 簇1单体SOH106 | UINT | 1 | 0 | %
1480 | 4 | 2397 | 簇1单体SOH107 | UINT | 1 | 0 | %
1481 | 4 | 2398 | 簇1单体SOH108 | UINT | 1 | 0 | %
1482 | 4 | 2399 | 簇1单体SOH109 | UINT | 1 | 0 | %
1483 | 4 | 2400 | 簇1单体SOH110 | UINT | 1 | 0 | %
1484 | 4 | 2401 | 簇1单体SOH111 | UINT | 1 | 0 | %
1485 | 4 | 2402 | 簇1单体SOH112 | UINT | 1 | 0 | %
1486 | 4 | 2403 | 簇1单体SOH113 | UINT | 1 | 0 | %
1487 | 4 | 2404 | 簇1单体SOH114 | UINT | 1 | 0 | %
1488 | 4 | 2405 | 簇1单体SOH115 | UINT | 1 | 0 | %
1489 | 4 | 2406 | 簇1单体SOH116 | UINT | 1 | 0 | %
1490 | 4 | 2407 | 簇1单体SOH117 | UINT | 1 | 0 | %
1491 | 4 | 2408 | 簇1单体SOH118 | UINT | 1 | 0 | %
1492 | 4 | 2409 | 簇1单体SOH119 | UINT | 1 | 0 | %
1493 | 4 | 2410 | 簇1单体SOH120 | UINT | 1 | 0 | %
1494 | 4 | 2411 | 簇1单体SOH121 | UINT | 1 | 0 | %
1495 | 4 | 2412 | 簇1单体SOH122 | UINT | 1 | 0 | %
1496 | 4 | 2413 | 簇1单体SOH123 | UINT | 1 | 0 | %
1497 | 4 | 2414 | 簇1单体SOH124 | UINT | 1 | 0 | %
1498 | 4 | 2415 | 簇1单体SOH125 | UINT | 1 | 0 | %
1499 | 4 | 2416 | 簇1单体SOH126 | UINT | 1 | 0 | %
1500 | 4 | 2417 | 簇1单体SOH127 | UINT | 1 | 0 | %
1501 | 4 | 2418 | 簇1单体SOH128 | UINT | 1 | 0 | %
1502 | 4 | 2419 | 簇1单体SOH129 | UINT | 1 | 0 | %
1503 | 4 | 2420 | 簇1单体SOH130 | UINT | 1 | 0 | %
1504 | 4 | 2421 | 簇1单体SOH131 | UINT | 1 | 0 | %
1505 | 4 | 2422 | 簇1单体SOH132 | UINT | 1 | 0 | %
1506 | 4 | 2423 | 簇1单体SOH133 | UINT | 1 | 0 | %
1507 | 4 | 2424 | 簇1单体SOH134 | UINT | 1 | 0 | %
1508 | 4 | 2425 | 簇1单体SOH135 | UINT | 1 | 0 | %
1509 | 4 | 2426 | 簇1单体SOH136 | UINT | 1 | 0 | %
1510 | 4 | 2427 | 簇1单体SOH137 | UINT | 1 | 0 | %
1511 | 4 | 2428 | 簇1单体SOH138 | UINT | 1 | 0 | %
1512 | 4 | 2429 | 簇1单体SOH139 | UINT | 1 | 0 | %
1513 | 4 | 2430 | 簇1单体SOH140 | UINT | 1 | 0 | %
1514 | 4 | 2431 | 簇1单体SOH141 | UINT | 1 | 0 | %
1515 | 4 | 2432 | 簇1单体SOH142 | UINT | 1 | 0 | %
1516 | 4 | 2433 | 簇1单体SOH143 | UINT | 1 | 0 | %
1517 | 4 | 2434 | 簇1单体SOH144 | UINT | 1 | 0 | %
1518 | 4 | 2435 | 簇1单体SOH145 | UINT | 1 | 0 | %
1519 | 4 | 2436 | 簇1单体SOH146 | UINT | 1 | 0 | %
1520 | 4 | 2437 | 簇1单体SOH147 | UINT | 1 | 0 | %
1521 | 4 | 2438 | 簇1单体SOH148 | UINT | 1 | 0 | %
1522 | 4 | 2439 | 簇1单体SOH149 | UINT | 1 | 0 | %
1523 | 4 | 2440 | 簇1单体SOH150 | UINT | 1 | 0 | %
1524 | 4 | 2441 | 簇1单体SOH151 | UINT | 1 | 0 | %
1525 | 4 | 2442 | 簇1单体SOH152 | UINT | 1 | 0 | %
1526 | 4 | 2443 | 簇1单体SOH153 | UINT | 1 | 0 | %
1527 | 4 | 2444 | 簇1单体SOH154 | UINT | 1 | 0 | %
1528 | 4 | 2445 | 簇1单体SOH155 | UINT | 1 | 0 | %
1529 | 4 | 2446 | 簇1单体SOH156 | UINT | 1 | 0 | %
1530 | 4 | 2447 | 簇1单体SOH157 | UINT | 1 | 0 | %
1531 | 4 | 2448 | 簇1单体SOH158 | UINT | 1 | 0 | %
1532 | 4 | 2449 | 簇1单体SOH159 | UINT | 1 | 0 | %
1533 | 4 | 2450 | 簇1单体SOH160 | UINT | 1 | 0 | %
1534 | 4 | 2451 | 簇1单体SOH161 | UINT | 1 | 0 | %
1535 | 4 | 2452 | 簇1单体SOH162 | UINT | 1 | 0 | %
1536 | 4 | 2453 | 簇1单体SOH163 | UINT | 1 | 0 | %
1537 | 4 | 2454 | 簇1单体SOH164 | UINT | 1 | 0 | %
1538 | 4 | 2455 | 簇1单体SOH165 | UINT | 1 | 0 | %
1539 | 4 | 2456 | 簇1单体SOH166 | UINT | 1 | 0 | %
1540 | 4 | 2457 | 簇1单体SOH167 | UINT | 1 | 0 | %
1541 | 4 | 2458 | 簇1单体SOH168 | UINT | 1 | 0 | %
1542 | 4 | 2459 | 簇1单体SOH169 | UINT | 1 | 0 | %
1543 | 4 | 2460 | 簇1单体SOH170 | UINT | 1 | 0 | %
1544 | 4 | 2461 | 簇1单体SOH171 | UINT | 1 | 0 | %
1545 | 4 | 2462 | 簇1单体SOH172 | UINT | 1 | 0 | %
1546 | 4 | 2463 | 簇1单体SOH173 | UINT | 1 | 0 | %
1547 | 4 | 2464 | 簇1单体SOH174 | UINT | 1 | 0 | %
1548 | 4 | 2465 | 簇1单体SOH175 | UINT | 1 | 0 | %
1549 | 4 | 2466 | 簇1单体SOH176 | UINT | 1 | 0 | %
1550 | 4 | 2467 | 簇1单体SOH177 | UINT | 1 | 0 | %
1551 | 4 | 2468 | 簇1单体SOH178 | UINT | 1 | 0 | %
1552 | 4 | 2469 | 簇1单体SOH179 | UINT | 1 | 0 | %
1553 | 4 | 2470 | 簇1单体SOH180 | UINT | 1 | 0 | %
1554 | 4 | 2471 | 簇1单体SOH181 | UINT | 1 | 0 | %
1555 | 4 | 2472 | 簇1单体SOH182 | UINT | 1 | 0 | %
1556 | 4 | 2473 | 簇1单体SOH183 | UINT | 1 | 0 | %
1557 | 4 | 2474 | 簇1单体SOH184 | UINT | 1 | 0 | %
1558 | 4 | 2475 | 簇1单体SOH185 | UINT | 1 | 0 | %
1559 | 4 | 2476 | 簇1单体SOH186 | UINT | 1 | 0 | %
1560 | 4 | 2477 | 簇1单体SOH187 | UINT | 1 | 0 | %
1561 | 4 | 2478 | 簇1单体SOH188 | UINT | 1 | 0 | %
1562 | 4 | 2479 | 簇1单体SOH189 | UINT | 1 | 0 | %
1563 | 4 | 2480 | 簇1单体SOH190 | UINT | 1 | 0 | %
1564 | 4 | 2481 | 簇1单体SOH191 | UINT | 1 | 0 | %
1565 | 4 | 2482 | 簇1单体SOH192 | UINT | 1 | 0 | %
1566 | 4 | 2483 | 簇1单体SOH193 | UINT | 1 | 0 | %
1567 | 4 | 2484 | 簇1单体SOH194 | UINT | 1 | 0 | %
1568 | 4 | 2485 | 簇1单体SOH195 | UINT | 1 | 0 | %
1569 | 4 | 2486 | 簇1单体SOH196 | UINT | 1 | 0 | %
1570 | 4 | 2487 | 簇1单体SOH197 | UINT | 1 | 0 | %
1571 | 4 | 2488 | 簇1单体SOH198 | UINT | 1 | 0 | %
1572 | 4 | 2489 | 簇1单体SOH199 | UINT | 1 | 0 | %
1573 | 4 | 2490 | 簇1单体SOH200 | UINT | 1 | 0 | %
1574 | 4 | 2491 | 簇1单体SOH201 | UINT | 1 | 0 | %
1575 | 4 | 2492 | 簇1单体SOH202 | UINT | 1 | 0 | %
1576 | 4 | 2493 | 簇1单体SOH203 | UINT | 1 | 0 | %
1577 | 4 | 2494 | 簇1单体SOH204 | UINT | 1 | 0 | %
1578 | 4 | 2495 | 簇1单体SOH205 | UINT | 1 | 0 | %
1579 | 4 | 2496 | 簇1单体SOH206 | UINT | 1 | 0 | %
1580 | 4 | 2497 | 簇1单体SOH207 | UINT | 1 | 0 | %
1581 | 4 | 2498 | 簇1单体SOH208 | UINT | 1 | 0 | %
1582 | 4 | 2499 | 簇1单体SOH209 | UINT | 1 | 0 | %
1583 | 4 | 2500 | 簇1单体SOH210 | UINT | 1 | 0 | %
1584 | 4 | 2501 | 簇1单体SOH211 | UINT | 1 | 0 | %
1585 | 4 | 2502 | 簇1单体SOH212 | UINT | 1 | 0 | %
1586 | 4 | 2503 | 簇1单体SOH213 | UINT | 1 | 0 | %
1587 | 4 | 2504 | 簇1单体SOH214 | UINT | 1 | 0 | %
1588 | 4 | 2505 | 簇1单体SOH215 | UINT | 1 | 0 | %
1589 | 4 | 2506 | 簇1单体SOH216 | UINT | 1 | 0 | %
1590 | 4 | 2507 | 簇1单体SOH217 | UINT | 1 | 0 | %
1591 | 4 | 2508 | 簇1单体SOH218 | UINT | 1 | 0 | %
1592 | 4 | 2509 | 簇1单体SOH219 | UINT | 1 | 0 | %
1593 | 4 | 2510 | 簇1单体SOH220 | UINT | 1 | 0 | %
1594 | 4 | 2511 | 簇1单体SOH221 | UINT | 1 | 0 | %
1595 | 4 | 2512 | 簇1单体SOH222 | UINT | 1 | 0 | %
1596 | 4 | 2513 | 簇1单体SOH223 | UINT | 1 | 0 | %
1597 | 4 | 2514 | 簇1单体SOH224 | UINT | 1 | 0 | %
1598 | 4 | 2515 | 簇1单体SOH225 | UINT | 1 | 0 | %
1599 | 4 | 2516 | 簇1单体SOH226 | UINT | 1 | 0 | %
1600 | 4 | 2517 | 簇1单体SOH227 | UINT | 1 | 0 | %
1601 | 4 | 2518 | 簇1单体SOH228 | UINT | 1 | 0 | %
1602 | 4 | 2519 | 簇1单体SOH229 | UINT | 1 | 0 | %
1603 | 4 | 2520 | 簇1单体SOH230 | UINT | 1 | 0 | %
1604 | 4 | 2521 | 簇1单体SOH231 | UINT | 1 | 0 | %
1605 | 4 | 2522 | 簇1单体SOH232 | UINT | 1 | 0 | %
1606 | 4 | 2523 | 簇1单体SOH233 | UINT | 1 | 0 | %
1607 | 4 | 2524 | 簇1单体SOH234 | UINT | 1 | 0 | %
1608 | 4 | 2525 | 簇1单体SOH235 | UINT | 1 | 0 | %
1609 | 4 | 2526 | 簇1单体SOH236 | UINT | 1 | 0 | %
1610 | 4 | 2527 | 簇1单体SOH237 | UINT | 1 | 0 | %
1611 | 4 | 2528 | 簇1单体SOH238 | UINT | 1 | 0 | %
1612 | 4 | 2529 | 簇1单体SOH239 | UINT | 1 | 0 | %
1613 | 4 | 2530 | 簇1单体SOH240 | UINT | 1 | 0 | %
1614 | 4 | 3100 | 簇2电池簇状态 | UINT | 1 | 0 | null
1615 | 4 | 3101 | 簇2允许充电最大功率 | UINT | 10 | 0 | kW
1616 | 4 | 3102 | 簇2允许放电最大功率 | UINT | 10 | 0 | kW
1617 | 4 | 3103 | 簇2允许充电最大电压 | UINT | 10 | 0 | V
1618 | 4 | 3104 | 簇2允许放电最大电压 | UINT | 10 | 0 | V
1619 | 4 | 3105 | 簇2允许充电最大电流 | UINT | 10 | 0 | A
1620 | 4 | 3106 | 簇2允许放电最大电流 | UINT | 10 | 0 | A
1621 | 4 | 3107 | 簇2DI1 | UINT | 1 | 0 | null
1622 | 4 | 3108 | 簇2DI2 | UINT | 1 | 0 | null
1623 | 4 | 3109 | 簇2DI3 | UINT | 1 | 0 | null
1624 | 4 | 3110 | 簇2DI4 | UINT | 1 | 0 | null
1625 | 4 | 3111 | 簇2DI5 | UINT | 1 | 0 | null
1626 | 4 | 3112 | 簇2DI6 | UINT | 1 | 0 | null
1627 | 4 | 3113 | 簇2DI7 | UINT | 1 | 0 | null
1628 | 4 | 3114 | 簇2DI8 | UINT | 1 | 0 | null
1629 | 4 | 3115 | 簇2组电压 | UINT | 10 | 0 | V
1630 | 4 | 3116 | 簇2组电流 | UINT | 10 | -1600 | A
1631 | 4 | 3117 | 簇2模块温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
1632 | 4 | 3118 | 簇2组SOC | UINT | 1 | 0 | null
1633 | 4 | 3119 | 簇2组SOH | UINT | 1 | 0 | null
1634 | 4 | 3120 | 簇2组绝缘电阻 | UINT | 1 | 0 | kΩ
1635 | 4 | 3121 | 簇2平均单体电压 | UINT | 1000 | 0 | V
1636 | 4 | 3122 | 簇2平均单体温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
1637 | 4 | 3123 | 簇2最高单体电压 | UINT | 1000 | 0 | V
1638 | 4 | 3124 | 簇2最高单体电压对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
1639 | 4 | 3125 | 簇2最低单体电压 | UINT | 1000 | 0 | V
1640 | 4 | 3126 | 簇2最低单体电压对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
1641 | 4 | 3127 | 簇2最高单体温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
1642 | 4 | 3128 | 簇2最高单体温度对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
1643 | 4 | 3129 | 簇2最低单体温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
1644 | 4 | 3130 | 簇2最低单体温度对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
1645 | 4 | 3131 | 簇2最高单体SOC | UINT | 1 | 0 | %
1646 | 4 | 3132 | 簇2最高单体SOC对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
1647 | 4 | 3133 | 簇2最低单体SOC | UINT | 1 | 0 | %
1648 | 4 | 3134 | 簇2最低单体SOC对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
1649 | 4 | 3135 | 簇2最高单体SOH | UINT | 1 | 0 | %
1650 | 4 | 3136 | 簇2最高单体SOH对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
1651 | 4 | 3137 | 簇2最低单体SOH | UINT | 1 | 0 | %
1652 | 4 | 3138 | 簇2最低单体SOH对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
1653 | 4 | 3139 | 簇2累计充电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
1654 | 4 | 3141 | 簇2累计放电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
1655 | 4 | 3143 | 簇2单次累计充电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
1656 | 4 | 3145 | 簇2单次累计放电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
1657 | 4 | 3147 | 簇2可充电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
1658 | 4 | 3149 | 簇2可放电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
1659 | 4 | 3151 | 簇2箱1SOC | UINT | 1 | 0 | %
1660 | 4 | 3152 | 簇2箱2SOC | UINT | 1 | 0 | %
1661 | 4 | 3153 | 簇2箱3SOC | UINT | 1 | 0 | %
1662 | 4 | 3154 | 簇2箱4SOC | UINT | 1 | 0 | %
1663 | 4 | 3155 | 簇2箱5SOC | UINT | 1 | 0 | %
1664 | 4 | 3156 | 簇2箱6SOC | UINT | 1 | 0 | %
1665 | 4 | 3157 | 簇2箱7SOC | UINT | 1 | 0 | %
1666 | 4 | 3158 | 簇2箱8SOC | UINT | 1 | 0 | %
1667 | 4 | 3159 | 簇2箱9SOC | UINT | 1 | 0 | %
1668 | 4 | 3160 | 簇2箱10SOC | UINT | 1 | 0 | %
1669 | 4 | 3161 | 簇2箱11SOC | UINT | 1 | 0 | %
1670 | 4 | 3162 | 簇2箱12SOC | UINT | 1 | 0 | %
1671 | 4 | 3163 | 簇2箱13SOC | UINT | 1 | 0 | %
1672 | 4 | 3164 | 簇2箱14SOC | UINT | 1 | 0 | %
1673 | 4 | 3165 | 簇2箱15SOC | UINT | 1 | 0 | %
1674 | 4 | 3166 | 簇2箱16SOC | UINT | 1 | 0 | %
1675 | 4 | 3191 | 簇2单体电压001 | UINT | 1000 | 0 | V
1676 | 4 | 3192 | 簇2单体电压002 | UINT | 1000 | 0 | V
1677 | 4 | 3193 | 簇2单体电压003 | UINT | 1000 | 0 | V
1678 | 4 | 3194 | 簇2单体电压004 | UINT | 1000 | 0 | V
1679 | 4 | 3195 | 簇2单体电压005 | UINT | 1000 | 0 | V
1680 | 4 | 3196 | 簇2单体电压006 | UINT | 1000 | 0 | V
1681 | 4 | 3197 | 簇2单体电压007 | UINT | 1000 | 0 | V
1682 | 4 | 3198 | 簇2单体电压008 | UINT | 1000 | 0 | V
1683 | 4 | 3199 | 簇2单体电压009 | UINT | 1000 | 0 | V
1684 | 4 | 3200 | 簇2单体电压010 | UINT | 1000 | 0 | V
1685 | 4 | 3201 | 簇2单体电压011 | UINT | 1000 | 0 | V
1686 | 4 | 3202 | 簇2单体电压012 | UINT | 1000 | 0 | V
1687 | 4 | 3203 | 簇2单体电压013 | UINT | 1000 | 0 | V
1688 | 4 | 3204 | 簇2单体电压014 | UINT | 1000 | 0 | V
1689 | 4 | 3205 | 簇2单体电压015 | UINT | 1000 | 0 | V
1690 | 4 | 3206 | 簇2单体电压016 | UINT | 1000 | 0 | V
1691 | 4 | 3207 | 簇2单体电压017 | UINT | 1000 | 0 | V
1692 | 4 | 3208 | 簇2单体电压018 | UINT | 1000 | 0 | V
1693 | 4 | 3209 | 簇2单体电压019 | UINT | 1000 | 0 | V
1694 | 4 | 3210 | 簇2单体电压020 | UINT | 1000 | 0 | V
1695 | 4 | 3211 | 簇2单体电压021 | UINT | 1000 | 0 | V
1696 | 4 | 3212 | 簇2单体电压022 | UINT | 1000 | 0 | V
1697 | 4 | 3213 | 簇2单体电压023 | UINT | 1000 | 0 | V
1698 | 4 | 3214 | 簇2单体电压024 | UINT | 1000 | 0 | V
1699 | 4 | 3215 | 簇2单体电压025 | UINT | 1000 | 0 | V
1700 | 4 | 3216 | 簇2单体电压026 | UINT | 1000 | 0 | V
1701 | 4 | 3217 | 簇2单体电压027 | UINT | 1000 | 0 | V
1702 | 4 | 3218 | 簇2单体电压028 | UINT | 1000 | 0 | V
1703 | 4 | 3219 | 簇2单体电压029 | UINT | 1000 | 0 | V
1704 | 4 | 3220 | 簇2单体电压030 | UINT | 1000 | 0 | V
1705 | 4 | 3221 | 簇2单体电压031 | UINT | 1000 | 0 | V
1706 | 4 | 3222 | 簇2单体电压032 | UINT | 1000 | 0 | V
1707 | 4 | 3223 | 簇2单体电压033 | UINT | 1000 | 0 | V
1708 | 4 | 3224 | 簇2单体电压034 | UINT | 1000 | 0 | V
1709 | 4 | 3225 | 簇2单体电压035 | UINT | 1000 | 0 | V
1710 | 4 | 3226 | 簇2单体电压036 | UINT | 1000 | 0 | V
1711 | 4 | 3227 | 簇2单体电压037 | UINT | 1000 | 0 | V
1712 | 4 | 3228 | 簇2单体电压038 | UINT | 1000 | 0 | V
1713 | 4 | 3229 | 簇2单体电压039 | UINT | 1000 | 0 | V
1714 | 4 | 3230 | 簇2单体电压040 | UINT | 1000 | 0 | V
1715 | 4 | 3231 | 簇2单体电压041 | UINT | 1000 | 0 | V
1716 | 4 | 3232 | 簇2单体电压042 | UINT | 1000 | 0 | V
1717 | 4 | 3233 | 簇2单体电压043 | UINT | 1000 | 0 | V
1718 | 4 | 3234 | 簇2单体电压044 | UINT | 1000 | 0 | V
1719 | 4 | 3235 | 簇2单体电压045 | UINT | 1000 | 0 | V
1720 | 4 | 3236 | 簇2单体电压046 | UINT | 1000 | 0 | V
1721 | 4 | 3237 | 簇2单体电压047 | UINT | 1000 | 0 | V
1722 | 4 | 3238 | 簇2单体电压048 | UINT | 1000 | 0 | V
1723 | 4 | 3239 | 簇2单体电压049 | UINT | 1000 | 0 | V
1724 | 4 | 3240 | 簇2单体电压050 | UINT | 1000 | 0 | V
1725 | 4 | 3241 | 簇2单体电压051 | UINT | 1000 | 0 | V
1726 | 4 | 3242 | 簇2单体电压052 | UINT | 1000 | 0 | V
1727 | 4 | 3243 | 簇2单体电压053 | UINT | 1000 | 0 | V
1728 | 4 | 3244 | 簇2单体电压054 | UINT | 1000 | 0 | V
1729 | 4 | 3245 | 簇2单体电压055 | UINT | 1000 | 0 | V
1730 | 4 | 3246 | 簇2单体电压056 | UINT | 1000 | 0 | V
1731 | 4 | 3247 | 簇2单体电压057 | UINT | 1000 | 0 | V
1732 | 4 | 3248 | 簇2单体电压058 | UINT | 1000 | 0 | V
1733 | 4 | 3249 | 簇2单体电压059 | UINT | 1000 | 0 | V
1734 | 4 | 3250 | 簇2单体电压060 | UINT | 1000 | 0 | V
1735 | 4 | 3251 | 簇2单体电压061 | UINT | 1000 | 0 | V
1736 | 4 | 3252 | 簇2单体电压062 | UINT | 1000 | 0 | V
1737 | 4 | 3253 | 簇2单体电压063 | UINT | 1000 | 0 | V
1738 | 4 | 3254 | 簇2单体电压064 | UINT | 1000 | 0 | V
1739 | 4 | 3255 | 簇2单体电压065 | UINT | 1000 | 0 | V
1740 | 4 | 3256 | 簇2单体电压066 | UINT | 1000 | 0 | V
1741 | 4 | 3257 | 簇2单体电压067 | UINT | 1000 | 0 | V
1742 | 4 | 3258 | 簇2单体电压068 | UINT | 1000 | 0 | V
1743 | 4 | 3259 | 簇2单体电压069 | UINT | 1000 | 0 | V
1744 | 4 | 3260 | 簇2单体电压070 | UINT | 1000 | 0 | V
1745 | 4 | 3261 | 簇2单体电压071 | UINT | 1000 | 0 | V
1746 | 4 | 3262 | 簇2单体电压072 | UINT | 1000 | 0 | V
1747 | 4 | 3263 | 簇2单体电压073 | UINT | 1000 | 0 | V
1748 | 4 | 3264 | 簇2单体电压074 | UINT | 1000 | 0 | V
1749 | 4 | 3265 | 簇2单体电压075 | UINT | 1000 | 0 | V
1750 | 4 | 3266 | 簇2单体电压076 | UINT | 1000 | 0 | V
1751 | 4 | 3267 | 簇2单体电压077 | UINT | 1000 | 0 | V
1752 | 4 | 3268 | 簇2单体电压078 | UINT | 1000 | 0 | V
1753 | 4 | 3269 | 簇2单体电压079 | UINT | 1000 | 0 | V
1754 | 4 | 3270 | 簇2单体电压080 | UINT | 1000 | 0 | V
1755 | 4 | 3271 | 簇2单体电压081 | UINT | 1000 | 0 | V
1756 | 4 | 3272 | 簇2单体电压082 | UINT | 1000 | 0 | V
1757 | 4 | 3273 | 簇2单体电压083 | UINT | 1000 | 0 | V
1758 | 4 | 3274 | 簇2单体电压084 | UINT | 1000 | 0 | V
1759 | 4 | 3275 | 簇2单体电压085 | UINT | 1000 | 0 | V
1760 | 4 | 3276 | 簇2单体电压086 | UINT | 1000 | 0 | V
1761 | 4 | 3277 | 簇2单体电压087 | UINT | 1000 | 0 | V
1762 | 4 | 3278 | 簇2单体电压088 | UINT | 1000 | 0 | V
1763 | 4 | 3279 | 簇2单体电压089 | UINT | 1000 | 0 | V
1764 | 4 | 3280 | 簇2单体电压090 | UINT | 1000 | 0 | V
1765 | 4 | 3281 | 簇2单体电压091 | UINT | 1000 | 0 | V
1766 | 4 | 3282 | 簇2单体电压092 | UINT | 1000 | 0 | V
1767 | 4 | 3283 | 簇2单体电压093 | UINT | 1000 | 0 | V
1768 | 4 | 3284 | 簇2单体电压094 | UINT | 1000 | 0 | V
1769 | 4 | 3285 | 簇2单体电压095 | UINT | 1000 | 0 | V
1770 | 4 | 3286 | 簇2单体电压096 | UINT | 1000 | 0 | V
1771 | 4 | 3287 | 簇2单体电压097 | UINT | 1000 | 0 | V
1772 | 4 | 3288 | 簇2单体电压098 | UINT | 1000 | 0 | V
1773 | 4 | 3289 | 簇2单体电压099 | UINT | 1000 | 0 | V
1774 | 4 | 3290 | 簇2单体电压100 | UINT | 1000 | 0 | V
1775 | 4 | 3291 | 簇2单体电压101 | UINT | 1000 | 0 | V
1776 | 4 | 3292 | 簇2单体电压102 | UINT | 1000 | 0 | V
1777 | 4 | 3293 | 簇2单体电压103 | UINT | 1000 | 0 | V
1778 | 4 | 3294 | 簇2单体电压104 | UINT | 1000 | 0 | V
1779 | 4 | 3295 | 簇2单体电压105 | UINT | 1000 | 0 | V
1780 | 4 | 3296 | 簇2单体电压106 | UINT | 1000 | 0 | V
1781 | 4 | 3297 | 簇2单体电压107 | UINT | 1000 | 0 | V
1782 | 4 | 3298 | 簇2单体电压108 | UINT | 1000 | 0 | V
1783 | 4 | 3299 | 簇2单体电压109 | UINT | 1000 | 0 | V
1784 | 4 | 3300 | 簇2单体电压110 | UINT | 1000 | 0 | V
1785 | 4 | 3301 | 簇2单体电压111 | UINT | 1000 | 0 | V
1786 | 4 | 3302 | 簇2单体电压112 | UINT | 1000 | 0 | V
1787 | 4 | 3303 | 簇2单体电压113 | UINT | 1000 | 0 | V
1788 | 4 | 3304 | 簇2单体电压114 | UINT | 1000 | 0 | V
1789 | 4 | 3305 | 簇2单体电压115 | UINT | 1000 | 0 | V
1790 | 4 | 3306 | 簇2单体电压116 | UINT | 1000 | 0 | V
1791 | 4 | 3307 | 簇2单体电压117 | UINT | 1000 | 0 | V
1792 | 4 | 3308 | 簇2单体电压118 | UINT | 1000 | 0 | V
1793 | 4 | 3309 | 簇2单体电压119 | UINT | 1000 | 0 | V
1794 | 4 | 3310 | 簇2单体电压120 | UINT | 1000 | 0 | V
1795 | 4 | 3311 | 簇2单体电压121 | UINT | 1000 | 0 | V
1796 | 4 | 3312 | 簇2单体电压122 | UINT | 1000 | 0 | V
1797 | 4 | 3313 | 簇2单体电压123 | UINT | 1000 | 0 | V
1798 | 4 | 3314 | 簇2单体电压124 | UINT | 1000 | 0 | V
1799 | 4 | 3315 | 簇2单体电压125 | UINT | 1000 | 0 | V
1800 | 4 | 3316 | 簇2单体电压126 | UINT | 1000 | 0 | V
1801 | 4 | 3317 | 簇2单体电压127 | UINT | 1000 | 0 | V
1802 | 4 | 3318 | 簇2单体电压128 | UINT | 1000 | 0 | V
1803 | 4 | 3319 | 簇2单体电压129 | UINT | 1000 | 0 | V
1804 | 4 | 3320 | 簇2单体电压130 | UINT | 1000 | 0 | V
1805 | 4 | 3321 | 簇2单体电压131 | UINT | 1000 | 0 | V
1806 | 4 | 3322 | 簇2单体电压132 | UINT | 1000 | 0 | V
1807 | 4 | 3323 | 簇2单体电压133 | UINT | 1000 | 0 | V
1808 | 4 | 3324 | 簇2单体电压134 | UINT | 1000 | 0 | V
1809 | 4 | 3325 | 簇2单体电压135 | UINT | 1000 | 0 | V
1810 | 4 | 3326 | 簇2单体电压136 | UINT | 1000 | 0 | V
1811 | 4 | 3327 | 簇2单体电压137 | UINT | 1000 | 0 | V
1812 | 4 | 3328 | 簇2单体电压138 | UINT | 1000 | 0 | V
1813 | 4 | 3329 | 簇2单体电压139 | UINT | 1000 | 0 | V
1814 | 4 | 3330 | 簇2单体电压140 | UINT | 1000 | 0 | V
1815 | 4 | 3331 | 簇2单体电压141 | UINT | 1000 | 0 | V
1816 | 4 | 3332 | 簇2单体电压142 | UINT | 1000 | 0 | V
1817 | 4 | 3333 | 簇2单体电压143 | UINT | 1000 | 0 | V
1818 | 4 | 3334 | 簇2单体电压144 | UINT | 1000 | 0 | V
1819 | 4 | 3335 | 簇2单体电压145 | UINT | 1000 | 0 | V
1820 | 4 | 3336 | 簇2单体电压146 | UINT | 1000 | 0 | V
1821 | 4 | 3337 | 簇2单体电压147 | UINT | 1000 | 0 | V
1822 | 4 | 3338 | 簇2单体电压148 | UINT | 1000 | 0 | V
1823 | 4 | 3339 | 簇2单体电压149 | UINT | 1000 | 0 | V
1824 | 4 | 3340 | 簇2单体电压150 | UINT | 1000 | 0 | V
1825 | 4 | 3341 | 簇2单体电压151 | UINT | 1000 | 0 | V
1826 | 4 | 3342 | 簇2单体电压152 | UINT | 1000 | 0 | V
1827 | 4 | 3343 | 簇2单体电压153 | UINT | 1000 | 0 | V
1828 | 4 | 3344 | 簇2单体电压154 | UINT | 1000 | 0 | V
1829 | 4 | 3345 | 簇2单体电压155 | UINT | 1000 | 0 | V
1830 | 4 | 3346 | 簇2单体电压156 | UINT | 1000 | 0 | V
1831 | 4 | 3347 | 簇2单体电压157 | UINT | 1000 | 0 | V
1832 | 4 | 3348 | 簇2单体电压158 | UINT | 1000 | 0 | V
1833 | 4 | 3349 | 簇2单体电压159 | UINT | 1000 | 0 | V
1834 | 4 | 3350 | 簇2单体电压160 | UINT | 1000 | 0 | V
1835 | 4 | 3351 | 簇2单体电压161 | UINT | 1000 | 0 | V
1836 | 4 | 3352 | 簇2单体电压162 | UINT | 1000 | 0 | V
1837 | 4 | 3353 | 簇2单体电压163 | UINT | 1000 | 0 | V
1838 | 4 | 3354 | 簇2单体电压164 | UINT | 1000 | 0 | V
1839 | 4 | 3355 | 簇2单体电压165 | UINT | 1000 | 0 | V
1840 | 4 | 3356 | 簇2单体电压166 | UINT | 1000 | 0 | V
1841 | 4 | 3357 | 簇2单体电压167 | UINT | 1000 | 0 | V
1842 | 4 | 3358 | 簇2单体电压168 | UINT | 1000 | 0 | V
1843 | 4 | 3359 | 簇2单体电压169 | UINT | 1000 | 0 | V
1844 | 4 | 3360 | 簇2单体电压170 | UINT | 1000 | 0 | V
1845 | 4 | 3361 | 簇2单体电压171 | UINT | 1000 | 0 | V
1846 | 4 | 3362 | 簇2单体电压172 | UINT | 1000 | 0 | V
1847 | 4 | 3363 | 簇2单体电压173 | UINT | 1000 | 0 | V
1848 | 4 | 3364 | 簇2单体电压174 | UINT | 1000 | 0 | V
1849 | 4 | 3365 | 簇2单体电压175 | UINT | 1000 | 0 | V
1850 | 4 | 3366 | 簇2单体电压176 | UINT | 1000 | 0 | V
1851 | 4 | 3367 | 簇2单体电压177 | UINT | 1000 | 0 | V
1852 | 4 | 3368 | 簇2单体电压178 | UINT | 1000 | 0 | V
1853 | 4 | 3369 | 簇2单体电压179 | UINT | 1000 | 0 | V
1854 | 4 | 3370 | 簇2单体电压180 | UINT | 1000 | 0 | V
1855 | 4 | 3371 | 簇2单体电压181 | UINT | 1000 | 0 | V
1856 | 4 | 3372 | 簇2单体电压182 | UINT | 1000 | 0 | V
1857 | 4 | 3373 | 簇2单体电压183 | UINT | 1000 | 0 | V
1858 | 4 | 3374 | 簇2单体电压184 | UINT | 1000 | 0 | V
1859 | 4 | 3375 | 簇2单体电压185 | UINT | 1000 | 0 | V
1860 | 4 | 3376 | 簇2单体电压186 | UINT | 1000 | 0 | V
1861 | 4 | 3377 | 簇2单体电压187 | UINT | 1000 | 0 | V
1862 | 4 | 3378 | 簇2单体电压188 | UINT | 1000 | 0 | V
1863 | 4 | 3379 | 簇2单体电压189 | UINT | 1000 | 0 | V
1864 | 4 | 3380 | 簇2单体电压190 | UINT | 1000 | 0 | V
1865 | 4 | 3381 | 簇2单体电压191 | UINT | 1000 | 0 | V
1866 | 4 | 3382 | 簇2单体电压192 | UINT | 1000 | 0 | V
1867 | 4 | 3383 | 簇2单体电压193 | UINT | 1000 | 0 | V
1868 | 4 | 3384 | 簇2单体电压194 | UINT | 1000 | 0 | V
1869 | 4 | 3385 | 簇2单体电压195 | UINT | 1000 | 0 | V
1870 | 4 | 3386 | 簇2单体电压196 | UINT | 1000 | 0 | V
1871 | 4 | 3387 | 簇2单体电压197 | UINT | 1000 | 0 | V
1872 | 4 | 3388 | 簇2单体电压198 | UINT | 1000 | 0 | V
1873 | 4 | 3389 | 簇2单体电压199 | UINT | 1000 | 0 | V
1874 | 4 | 3390 | 簇2单体电压200 | UINT | 1000 | 0 | V
1875 | 4 | 3391 | 簇2单体电压201 | UINT | 1000 | 0 | V
1876 | 4 | 3392 | 簇2单体电压202 | UINT | 1000 | 0 | V
1877 | 4 | 3393 | 簇2单体电压203 | UINT | 1000 | 0 | V
1878 | 4 | 3394 | 簇2单体电压204 | UINT | 1000 | 0 | V
1879 | 4 | 3395 | 簇2单体电压205 | UINT | 1000 | 0 | V
1880 | 4 | 3396 | 簇2单体电压206 | UINT | 1000 | 0 | V
1881 | 4 | 3397 | 簇2单体电压207 | UINT | 1000 | 0 | V
1882 | 4 | 3398 | 簇2单体电压208 | UINT | 1000 | 0 | V
1883 | 4 | 3399 | 簇2单体电压209 | UINT | 1000 | 0 | V
1884 | 4 | 3400 | 簇2单体电压210 | UINT | 1000 | 0 | V
1885 | 4 | 3401 | 簇2单体电压211 | UINT | 1000 | 0 | V
1886 | 4 | 3402 | 簇2单体电压212 | UINT | 1000 | 0 | V
1887 | 4 | 3403 | 簇2单体电压213 | UINT | 1000 | 0 | V
1888 | 4 | 3404 | 簇2单体电压214 | UINT | 1000 | 0 | V
1889 | 4 | 3405 | 簇2单体电压215 | UINT | 1000 | 0 | V
1890 | 4 | 3406 | 簇2单体电压216 | UINT | 1000 | 0 | V
1891 | 4 | 3407 | 簇2单体电压217 | UINT | 1000 | 0 | V
1892 | 4 | 3408 | 簇2单体电压218 | UINT | 1000 | 0 | V
1893 | 4 | 3409 | 簇2单体电压219 | UINT | 1000 | 0 | V
1894 | 4 | 3410 | 簇2单体电压220 | UINT | 1000 | 0 | V
1895 | 4 | 3411 | 簇2单体电压221 | UINT | 1000 | 0 | V
1896 | 4 | 3412 | 簇2单体电压222 | UINT | 1000 | 0 | V
1897 | 4 | 3413 | 簇2单体电压223 | UINT | 1000 | 0 | V
1898 | 4 | 3414 | 簇2单体电压224 | UINT | 1000 | 0 | V
1899 | 4 | 3415 | 簇2单体电压225 | UINT | 1000 | 0 | V
1900 | 4 | 3416 | 簇2单体电压226 | UINT | 1000 | 0 | V
1901 | 4 | 3417 | 簇2单体电压227 | UINT | 1000 | 0 | V
1902 | 4 | 3418 | 簇2单体电压228 | UINT | 1000 | 0 | V
1903 | 4 | 3419 | 簇2单体电压229 | UINT | 1000 | 0 | V
1904 | 4 | 3420 | 簇2单体电压230 | UINT | 1000 | 0 | V
1905 | 4 | 3421 | 簇2单体电压231 | UINT | 1000 | 0 | V
1906 | 4 | 3422 | 簇2单体电压232 | UINT | 1000 | 0 | V
1907 | 4 | 3423 | 簇2单体电压233 | UINT | 1000 | 0 | V
1908 | 4 | 3424 | 簇2单体电压234 | UINT | 1000 | 0 | V
1909 | 4 | 3425 | 簇2单体电压235 | UINT | 1000 | 0 | V
1910 | 4 | 3426 | 簇2单体电压236 | UINT | 1000 | 0 | V
1911 | 4 | 3427 | 簇2单体电压237 | UINT | 1000 | 0 | V
1912 | 4 | 3428 | 簇2单体电压238 | UINT | 1000 | 0 | V
1913 | 4 | 3429 | 簇2单体电压239 | UINT | 1000 | 0 | V
1914 | 4 | 3430 | 簇2单体电压240 | UINT | 1000 | 0 | V
1915 | 4 | 3891 | 簇2单体温度001 | UINT | 1 | -40 | ℃
1916 | 4 | 3892 | 簇2单体温度002 | UINT | 1 | -40 | ℃
1917 | 4 | 3893 | 簇2单体温度003 | UINT | 1 | -40 | ℃
1918 | 4 | 3894 | 簇2单体温度004 | UINT | 1 | -40 | ℃
1919 | 4 | 3895 | 簇2单体温度005 | UINT | 1 | -40 | ℃
1920 | 4 | 3896 | 簇2单体温度006 | UINT | 1 | -40 | ℃
1921 | 4 | 3897 | 簇2单体温度007 | UINT | 1 | -40 | ℃
1922 | 4 | 3898 | 簇2单体温度008 | UINT | 1 | -40 | ℃
1923 | 4 | 3899 | 簇2单体温度009 | UINT | 1 | -40 | ℃
1924 | 4 | 3900 | 簇2单体温度010 | UINT | 1 | -40 | ℃
1925 | 4 | 3901 | 簇2单体温度011 | UINT | 1 | -40 | ℃
1926 | 4 | 3902 | 簇2单体温度012 | UINT | 1 | -40 | ℃
1927 | 4 | 3903 | 簇2单体温度013 | UINT | 1 | -40 | ℃
1928 | 4 | 3904 | 簇2单体温度014 | UINT | 1 | -40 | ℃
1929 | 4 | 3905 | 簇2单体温度015 | UINT | 1 | -40 | ℃
1930 | 4 | 3906 | 簇2单体温度016 | UINT | 1 | -40 | ℃
1931 | 4 | 3907 | 簇2单体温度017 | UINT | 1 | -40 | ℃
1932 | 4 | 3908 | 簇2单体温度018 | UINT | 1 | -40 | ℃
1933 | 4 | 3909 | 簇2单体温度019 | UINT | 1 | -40 | ℃
1934 | 4 | 3910 | 簇2单体温度020 | UINT | 1 | -40 | ℃
1935 | 4 | 3911 | 簇2单体温度021 | UINT | 1 | -40 | ℃
1936 | 4 | 3912 | 簇2单体温度022 | UINT | 1 | -40 | ℃
1937 | 4 | 3913 | 簇2单体温度023 | UINT | 1 | -40 | ℃
1938 | 4 | 3914 | 簇2单体温度024 | UINT | 1 | -40 | ℃
1939 | 4 | 3915 | 簇2单体温度025 | UINT | 1 | -40 | ℃
1940 | 4 | 3916 | 簇2单体温度026 | UINT | 1 | -40 | ℃
1941 | 4 | 3917 | 簇2单体温度027 | UINT | 1 | -40 | ℃
1942 | 4 | 3918 | 簇2单体温度028 | UINT | 1 | -40 | ℃
1943 | 4 | 3919 | 簇2单体温度029 | UINT | 1 | -40 | ℃
1944 | 4 | 3920 | 簇2单体温度030 | UINT | 1 | -40 | ℃
1945 | 4 | 3921 | 簇2单体温度031 | UINT | 1 | -40 | ℃
1946 | 4 | 3922 | 簇2单体温度032 | UINT | 1 | -40 | ℃
1947 | 4 | 3923 | 簇2单体温度033 | UINT | 1 | -40 | ℃
1948 | 4 | 3924 | 簇2单体温度034 | UINT | 1 | -40 | ℃
1949 | 4 | 3925 | 簇2单体温度035 | UINT | 1 | -40 | ℃
1950 | 4 | 3926 | 簇2单体温度036 | UINT | 1 | -40 | ℃
1951 | 4 | 3927 | 簇2单体温度037 | UINT | 1 | -40 | ℃
1952 | 4 | 3928 | 簇2单体温度038 | UINT | 1 | -40 | ℃
1953 | 4 | 3929 | 簇2单体温度039 | UINT | 1 | -40 | ℃
1954 | 4 | 3930 | 簇2单体温度040 | UINT | 1 | -40 | ℃
1955 | 4 | 3931 | 簇2单体温度041 | UINT | 1 | -40 | ℃
1956 | 4 | 3932 | 簇2单体温度042 | UINT | 1 | -40 | ℃
1957 | 4 | 3933 | 簇2单体温度043 | UINT | 1 | -40 | ℃
1958 | 4 | 3934 | 簇2单体温度044 | UINT | 1 | -40 | ℃
1959 | 4 | 3935 | 簇2单体温度045 | UINT | 1 | -40 | ℃
1960 | 4 | 3936 | 簇2单体温度046 | UINT | 1 | -40 | ℃
1961 | 4 | 3937 | 簇2单体温度047 | UINT | 1 | -40 | ℃
1962 | 4 | 3938 | 簇2单体温度048 | UINT | 1 | -40 | ℃
1963 | 4 | 3939 | 簇2单体温度049 | UINT | 1 | -40 | ℃
1964 | 4 | 3940 | 簇2单体温度050 | UINT | 1 | -40 | ℃
1965 | 4 | 3941 | 簇2单体温度051 | UINT | 1 | -40 | ℃
1966 | 4 | 3942 | 簇2单体温度052 | UINT | 1 | -40 | ℃
1967 | 4 | 3943 | 簇2单体温度053 | UINT | 1 | -40 | ℃
1968 | 4 | 3944 | 簇2单体温度054 | UINT | 1 | -40 | ℃
1969 | 4 | 3945 | 簇2单体温度055 | UINT | 1 | -40 | ℃
1970 | 4 | 3946 | 簇2单体温度056 | UINT | 1 | -40 | ℃
1971 | 4 | 3947 | 簇2单体温度057 | UINT | 1 | -40 | ℃
1972 | 4 | 3948 | 簇2单体温度058 | UINT | 1 | -40 | ℃
1973 | 4 | 3949 | 簇2单体温度059 | UINT | 1 | -40 | ℃
1974 | 4 | 3950 | 簇2单体温度060 | UINT | 1 | -40 | ℃
1975 | 4 | 3951 | 簇2单体温度061 | UINT | 1 | -40 | ℃
1976 | 4 | 3952 | 簇2单体温度062 | UINT | 1 | -40 | ℃
1977 | 4 | 3953 | 簇2单体温度063 | UINT | 1 | -40 | ℃
1978 | 4 | 3954 | 簇2单体温度064 | UINT | 1 | -40 | ℃
1979 | 4 | 3955 | 簇2单体温度065 | UINT | 1 | -40 | ℃
1980 | 4 | 3956 | 簇2单体温度066 | UINT | 1 | -40 | ℃
1981 | 4 | 3957 | 簇2单体温度067 | UINT | 1 | -40 | ℃
1982 | 4 | 3958 | 簇2单体温度068 | UINT | 1 | -40 | ℃
1983 | 4 | 3959 | 簇2单体温度069 | UINT | 1 | -40 | ℃
1984 | 4 | 3960 | 簇2单体温度070 | UINT | 1 | -40 | ℃
1985 | 4 | 3961 | 簇2单体温度071 | UINT | 1 | -40 | ℃
1986 | 4 | 3962 | 簇2单体温度072 | UINT | 1 | -40 | ℃
1987 | 4 | 3963 | 簇2单体温度073 | UINT | 1 | -40 | ℃
1988 | 4 | 3964 | 簇2单体温度074 | UINT | 1 | -40 | ℃
1989 | 4 | 3965 | 簇2单体温度075 | UINT | 1 | -40 | ℃
1990 | 4 | 3966 | 簇2单体温度076 | UINT | 1 | -40 | ℃
1991 | 4 | 3967 | 簇2单体温度077 | UINT | 1 | -40 | ℃
1992 | 4 | 3968 | 簇2单体温度078 | UINT | 1 | -40 | ℃
1993 | 4 | 3969 | 簇2单体温度079 | UINT | 1 | -40 | ℃
1994 | 4 | 3970 | 簇2单体温度080 | UINT | 1 | -40 | ℃
1995 | 4 | 3971 | 簇2单体温度081 | UINT | 1 | -40 | ℃
1996 | 4 | 3972 | 簇2单体温度082 | UINT | 1 | -40 | ℃
1997 | 4 | 3973 | 簇2单体温度083 | UINT | 1 | -40 | ℃
1998 | 4 | 3974 | 簇2单体温度084 | UINT | 1 | -40 | ℃
1999 | 4 | 3975 | 簇2单体温度085 | UINT | 1 | -40 | ℃
2000 | 4 | 3976 | 簇2单体温度086 | UINT | 1 | -40 | ℃
2001 | 4 | 3977 | 簇2单体温度087 | UINT | 1 | -40 | ℃
2002 | 4 | 3978 | 簇2单体温度088 | UINT | 1 | -40 | ℃
2003 | 4 | 3979 | 簇2单体温度089 | UINT | 1 | -40 | ℃
2004 | 4 | 3980 | 簇2单体温度090 | UINT | 1 | -40 | ℃
2005 | 4 | 3981 | 簇2单体温度091 | UINT | 1 | -40 | ℃
2006 | 4 | 3982 | 簇2单体温度092 | UINT | 1 | -40 | ℃
2007 | 4 | 3983 | 簇2单体温度093 | UINT | 1 | -40 | ℃
2008 | 4 | 3984 | 簇2单体温度094 | UINT | 1 | -40 | ℃
2009 | 4 | 3985 | 簇2单体温度095 | UINT | 1 | -40 | ℃
2010 | 4 | 3986 | 簇2单体温度096 | UINT | 1 | -40 | ℃
2011 | 4 | 3987 | 簇2单体温度097 | UINT | 1 | -40 | ℃
2012 | 4 | 3988 | 簇2单体温度098 | UINT | 1 | -40 | ℃
2013 | 4 | 3989 | 簇2单体温度099 | UINT | 1 | -40 | ℃
2014 | 4 | 3990 | 簇2单体温度100 | UINT | 1 | -40 | ℃
2015 | 4 | 3991 | 簇2单体温度101 | UINT | 1 | -40 | ℃
2016 | 4 | 3992 | 簇2单体温度102 | UINT | 1 | -40 | ℃
2017 | 4 | 3993 | 簇2单体温度103 | UINT | 1 | -40 | ℃
2018 | 4 | 3994 | 簇2单体温度104 | UINT | 1 | -40 | ℃
2019 | 4 | 3995 | 簇2单体温度105 | UINT | 1 | -40 | ℃
2020 | 4 | 3996 | 簇2单体温度106 | UINT | 1 | -40 | ℃
2021 | 4 | 3997 | 簇2单体温度107 | UINT | 1 | -40 | ℃
2022 | 4 | 3998 | 簇2单体温度108 | UINT | 1 | -40 | ℃
2023 | 4 | 3999 | 簇2单体温度109 | UINT | 1 | -40 | ℃
2024 | 4 | 4000 | 簇2单体温度110 | UINT | 1 | -40 | ℃
2025 | 4 | 4001 | 簇2单体温度111 | UINT | 1 | -40 | ℃
2026 | 4 | 4002 | 簇2单体温度112 | UINT | 1 | -40 | ℃
2027 | 4 | 4003 | 簇2单体温度113 | UINT | 1 | -40 | ℃
2028 | 4 | 4004 | 簇2单体温度114 | UINT | 1 | -40 | ℃
2029 | 4 | 4005 | 簇2单体温度115 | UINT | 1 | -40 | ℃
2030 | 4 | 4006 | 簇2单体温度116 | UINT | 1 | -40 | ℃
2031 | 4 | 4007 | 簇2单体温度117 | UINT | 1 | -40 | ℃
2032 | 4 | 4008 | 簇2单体温度118 | UINT | 1 | -40 | ℃
2033 | 4 | 4009 | 簇2单体温度119 | UINT | 1 | -40 | ℃
2034 | 4 | 4010 | 簇2单体温度120 | UINT | 1 | -40 | ℃
2035 | 4 | 4011 | 簇2单体温度121 | UINT | 1 | -40 | ℃
2036 | 4 | 4012 | 簇2单体温度122 | UINT | 1 | -40 | ℃
2037 | 4 | 4013 | 簇2单体温度123 | UINT | 1 | -40 | ℃
2038 | 4 | 4014 | 簇2单体温度124 | UINT | 1 | -40 | ℃
2039 | 4 | 4015 | 簇2单体温度125 | UINT | 1 | -40 | ℃
2040 | 4 | 4016 | 簇2单体温度126 | UINT | 1 | -40 | ℃
2041 | 4 | 4017 | 簇2单体温度127 | UINT | 1 | -40 | ℃
2042 | 4 | 4018 | 簇2单体温度128 | UINT | 1 | -40 | ℃
2043 | 4 | 4019 | 簇2单体温度129 | UINT | 1 | -40 | ℃
2044 | 4 | 4020 | 簇2单体温度130 | UINT | 1 | -40 | ℃
2045 | 4 | 4021 | 簇2单体温度131 | UINT | 1 | -40 | ℃
2046 | 4 | 4022 | 簇2单体温度132 | UINT | 1 | -40 | ℃
2047 | 4 | 4023 | 簇2单体温度133 | UINT | 1 | -40 | ℃
2048 | 4 | 4024 | 簇2单体温度134 | UINT | 1 | -40 | ℃
2049 | 4 | 4025 | 簇2单体温度135 | UINT | 1 | -40 | ℃
2050 | 4 | 4026 | 簇2单体温度136 | UINT | 1 | -40 | ℃
2051 | 4 | 4027 | 簇2单体温度137 | UINT | 1 | -40 | ℃
2052 | 4 | 4028 | 簇2单体温度138 | UINT | 1 | -40 | ℃
2053 | 4 | 4029 | 簇2单体温度139 | UINT | 1 | -40 | ℃
2054 | 4 | 4030 | 簇2单体温度140 | UINT | 1 | -40 | ℃
2055 | 4 | 4031 | 簇2单体温度141 | UINT | 1 | -40 | ℃
2056 | 4 | 4032 | 簇2单体温度142 | UINT | 1 | -40 | ℃
2057 | 4 | 4033 | 簇2单体温度143 | UINT | 1 | -40 | ℃
2058 | 4 | 4034 | 簇2单体温度144 | UINT | 1 | -40 | ℃
2059 | 4 | 4035 | 簇2单体温度145 | UINT | 1 | -40 | ℃
2060 | 4 | 4036 | 簇2单体温度146 | UINT | 1 | -40 | ℃
2061 | 4 | 4037 | 簇2单体温度147 | UINT | 1 | -40 | ℃
2062 | 4 | 4038 | 簇2单体温度148 | UINT | 1 | -40 | ℃
2063 | 4 | 4039 | 簇2单体温度149 | UINT | 1 | -40 | ℃
2064 | 4 | 4040 | 簇2单体温度150 | UINT | 1 | -40 | ℃
2065 | 4 | 4041 | 簇2单体温度151 | UINT | 1 | -40 | ℃
2066 | 4 | 4042 | 簇2单体温度152 | UINT | 1 | -40 | ℃
2067 | 4 | 4043 | 簇2单体温度153 | UINT | 1 | -40 | ℃
2068 | 4 | 4044 | 簇2单体温度154 | UINT | 1 | -40 | ℃
2069 | 4 | 4045 | 簇2单体温度155 | UINT | 1 | -40 | ℃
2070 | 4 | 4046 | 簇2单体温度156 | UINT | 1 | -40 | ℃
2071 | 4 | 4047 | 簇2单体温度157 | UINT | 1 | -40 | ℃
2072 | 4 | 4048 | 簇2单体温度158 | UINT | 1 | -40 | ℃
2073 | 4 | 4049 | 簇2单体温度159 | UINT | 1 | -40 | ℃
2074 | 4 | 4050 | 簇2单体温度160 | UINT | 1 | -40 | ℃
2075 | 4 | 4051 | 簇2单体温度161 | UINT | 1 | -40 | ℃
2076 | 4 | 4052 | 簇2单体温度162 | UINT | 1 | -40 | ℃
2077 | 4 | 4053 | 簇2单体温度163 | UINT | 1 | -40 | ℃
2078 | 4 | 4054 | 簇2单体温度164 | UINT | 1 | -40 | ℃
2079 | 4 | 4055 | 簇2单体温度165 | UINT | 1 | -40 | ℃
2080 | 4 | 4056 | 簇2单体温度166 | UINT | 1 | -40 | ℃
2081 | 4 | 4057 | 簇2单体温度167 | UINT | 1 | -40 | ℃
2082 | 4 | 4058 | 簇2单体温度168 | UINT | 1 | -40 | ℃
2083 | 4 | 4059 | 簇2单体温度169 | UINT | 1 | -40 | ℃
2084 | 4 | 4060 | 簇2单体温度170 | UINT | 1 | -40 | ℃
2085 | 4 | 4061 | 簇2单体温度171 | UINT | 1 | -40 | ℃
2086 | 4 | 4062 | 簇2单体温度172 | UINT | 1 | -40 | ℃
2087 | 4 | 4063 | 簇2单体温度173 | UINT | 1 | -40 | ℃
2088 | 4 | 4064 | 簇2单体温度174 | UINT | 1 | -40 | ℃
2089 | 4 | 4065 | 簇2单体温度175 | UINT | 1 | -40 | ℃
2090 | 4 | 4066 | 簇2单体温度176 | UINT | 1 | -40 | ℃
2091 | 4 | 4067 | 簇2单体温度177 | UINT | 1 | -40 | ℃
2092 | 4 | 4068 | 簇2单体温度178 | UINT | 1 | -40 | ℃
2093 | 4 | 4069 | 簇2单体温度179 | UINT | 1 | -40 | ℃
2094 | 4 | 4070 | 簇2单体温度180 | UINT | 1 | -40 | ℃
2095 | 4 | 4071 | 簇2单体温度181 | UINT | 1 | -40 | ℃
2096 | 4 | 4072 | 簇2单体温度182 | UINT | 1 | -40 | ℃
2097 | 4 | 4073 | 簇2单体温度183 | UINT | 1 | -40 | ℃
2098 | 4 | 4074 | 簇2单体温度184 | UINT | 1 | -40 | ℃
2099 | 4 | 4075 | 簇2单体温度185 | UINT | 1 | -40 | ℃
2100 | 4 | 4076 | 簇2单体温度186 | UINT | 1 | -40 | ℃
2101 | 4 | 4077 | 簇2单体温度187 | UINT | 1 | -40 | ℃
2102 | 4 | 4078 | 簇2单体温度188 | UINT | 1 | -40 | ℃
2103 | 4 | 4079 | 簇2单体温度189 | UINT | 1 | -40 | ℃
2104 | 4 | 4080 | 簇2单体温度190 | UINT | 1 | -40 | ℃
2105 | 4 | 4081 | 簇2单体温度191 | UINT | 1 | -40 | ℃
2106 | 4 | 4082 | 簇2单体温度192 | UINT | 1 | -40 | ℃
2107 | 4 | 4083 | 簇2单体温度193 | UINT | 1 | -40 | ℃
2108 | 4 | 4084 | 簇2单体温度194 | UINT | 1 | -40 | ℃
2109 | 4 | 4085 | 簇2单体温度195 | UINT | 1 | -40 | ℃
2110 | 4 | 4086 | 簇2单体温度196 | UINT | 1 | -40 | ℃
2111 | 4 | 4087 | 簇2单体温度197 | UINT | 1 | -40 | ℃
2112 | 4 | 4088 | 簇2单体温度198 | UINT | 1 | -40 | ℃
2113 | 4 | 4089 | 簇2单体温度199 | UINT | 1 | -40 | ℃
2114 | 4 | 4090 | 簇2单体温度200 | UINT | 1 | -40 | ℃
2115 | 4 | 4091 | 簇2单体温度201 | UINT | 1 | -40 | ℃
2116 | 4 | 4092 | 簇2单体温度202 | UINT | 1 | -40 | ℃
2117 | 4 | 4093 | 簇2单体温度203 | UINT | 1 | -40 | ℃
2118 | 4 | 4094 | 簇2单体温度204 | UINT | 1 | -40 | ℃
2119 | 4 | 4095 | 簇2单体温度205 | UINT | 1 | -40 | ℃
2120 | 4 | 4096 | 簇2单体温度206 | UINT | 1 | -40 | ℃
2121 | 4 | 4097 | 簇2单体温度207 | UINT | 1 | -40 | ℃
2122 | 4 | 4098 | 簇2单体温度208 | UINT | 1 | -40 | ℃
2123 | 4 | 4099 | 簇2单体温度209 | UINT | 1 | -40 | ℃
2124 | 4 | 4100 | 簇2单体温度210 | UINT | 1 | -40 | ℃
2125 | 4 | 4101 | 簇2单体温度211 | UINT | 1 | -40 | ℃
2126 | 4 | 4102 | 簇2单体温度212 | UINT | 1 | -40 | ℃
2127 | 4 | 4103 | 簇2单体温度213 | UINT | 1 | -40 | ℃
2128 | 4 | 4104 | 簇2单体温度214 | UINT | 1 | -40 | ℃
2129 | 4 | 4105 | 簇2单体温度215 | UINT | 1 | -40 | ℃
2130 | 4 | 4106 | 簇2单体温度216 | UINT | 1 | -40 | ℃
2131 | 4 | 4107 | 簇2单体温度217 | UINT | 1 | -40 | ℃
2132 | 4 | 4108 | 簇2单体温度218 | UINT | 1 | -40 | ℃
2133 | 4 | 4109 | 簇2单体温度219 | UINT | 1 | -40 | ℃
2134 | 4 | 4110 | 簇2单体温度220 | UINT | 1 | -40 | ℃
2135 | 4 | 4111 | 簇2单体温度221 | UINT | 1 | -40 | ℃
2136 | 4 | 4112 | 簇2单体温度222 | UINT | 1 | -40 | ℃
2137 | 4 | 4113 | 簇2单体温度223 | UINT | 1 | -40 | ℃
2138 | 4 | 4114 | 簇2单体温度224 | UINT | 1 | -40 | ℃
2139 | 4 | 4115 | 簇2单体温度225 | UINT | 1 | -40 | ℃
2140 | 4 | 4116 | 簇2单体温度226 | UINT | 1 | -40 | ℃
2141 | 4 | 4117 | 簇2单体温度227 | UINT | 1 | -40 | ℃
2142 | 4 | 4118 | 簇2单体温度228 | UINT | 1 | -40 | ℃
2143 | 4 | 4119 | 簇2单体温度229 | UINT | 1 | -40 | ℃
2144 | 4 | 4120 | 簇2单体温度230 | UINT | 1 | -40 | ℃
2145 | 4 | 4121 | 簇2单体温度231 | UINT | 1 | -40 | ℃
2146 | 4 | 4122 | 簇2单体温度232 | UINT | 1 | -40 | ℃
2147 | 4 | 4123 | 簇2单体温度233 | UINT | 1 | -40 | ℃
2148 | 4 | 4124 | 簇2单体温度234 | UINT | 1 | -40 | ℃
2149 | 4 | 4125 | 簇2单体温度235 | UINT | 1 | -40 | ℃
2150 | 4 | 4126 | 簇2单体温度236 | UINT | 1 | -40 | ℃
2151 | 4 | 4127 | 簇2单体温度237 | UINT | 1 | -40 | ℃
2152 | 4 | 4128 | 簇2单体温度238 | UINT | 1 | -40 | ℃
2153 | 4 | 4129 | 簇2单体温度239 | UINT | 1 | -40 | ℃
2154 | 4 | 4130 | 簇2单体温度240 | UINT | 1 | -40 | ℃
2155 | 4 | 4591 | 簇2单体SOC001 | UINT | 1 | 0 | %
2156 | 4 | 4592 | 簇2单体SOC002 | UINT | 1 | 0 | %
2157 | 4 | 4593 | 簇2单体SOC003 | UINT | 1 | 0 | %
2158 | 4 | 4594 | 簇2单体SOC004 | UINT | 1 | 0 | %
2159 | 4 | 4595 | 簇2单体SOC005 | UINT | 1 | 0 | %
2160 | 4 | 4596 | 簇2单体SOC006 | UINT | 1 | 0 | %
2161 | 4 | 4597 | 簇2单体SOC007 | UINT | 1 | 0 | %
2162 | 4 | 4598 | 簇2单体SOC008 | UINT | 1 | 0 | %
2163 | 4 | 4599 | 簇2单体SOC009 | UINT | 1 | 0 | %
2164 | 4 | 4600 | 簇2单体SOC010 | UINT | 1 | 0 | %
2165 | 4 | 4601 | 簇2单体SOC011 | UINT | 1 | 0 | %
2166 | 4 | 4602 | 簇2单体SOC012 | UINT | 1 | 0 | %
2167 | 4 | 4603 | 簇2单体SOC013 | UINT | 1 | 0 | %
2168 | 4 | 4604 | 簇2单体SOC014 | UINT | 1 | 0 | %
2169 | 4 | 4605 | 簇2单体SOC015 | UINT | 1 | 0 | %
2170 | 4 | 4606 | 簇2单体SOC016 | UINT | 1 | 0 | %
2171 | 4 | 4607 | 簇2单体SOC017 | UINT | 1 | 0 | %
2172 | 4 | 4608 | 簇2单体SOC018 | UINT | 1 | 0 | %
2173 | 4 | 4609 | 簇2单体SOC019 | UINT | 1 | 0 | %
2174 | 4 | 4610 | 簇2单体SOC020 | UINT | 1 | 0 | %
2175 | 4 | 4611 | 簇2单体SOC021 | UINT | 1 | 0 | %
2176 | 4 | 4612 | 簇2单体SOC022 | UINT | 1 | 0 | %
2177 | 4 | 4613 | 簇2单体SOC023 | UINT | 1 | 0 | %
2178 | 4 | 4614 | 簇2单体SOC024 | UINT | 1 | 0 | %
2179 | 4 | 4615 | 簇2单体SOC025 | UINT | 1 | 0 | %
2180 | 4 | 4616 | 簇2单体SOC026 | UINT | 1 | 0 | %
2181 | 4 | 4617 | 簇2单体SOC027 | UINT | 1 | 0 | %
2182 | 4 | 4618 | 簇2单体SOC028 | UINT | 1 | 0 | %
2183 | 4 | 4619 | 簇2单体SOC029 | UINT | 1 | 0 | %
2184 | 4 | 4620 | 簇2单体SOC030 | UINT | 1 | 0 | %
2185 | 4 | 4621 | 簇2单体SOC031 | UINT | 1 | 0 | %
2186 | 4 | 4622 | 簇2单体SOC032 | UINT | 1 | 0 | %
2187 | 4 | 4623 | 簇2单体SOC033 | UINT | 1 | 0 | %
2188 | 4 | 4624 | 簇2单体SOC034 | UINT | 1 | 0 | %
2189 | 4 | 4625 | 簇2单体SOC035 | UINT | 1 | 0 | %
2190 | 4 | 4626 | 簇2单体SOC036 | UINT | 1 | 0 | %
2191 | 4 | 4627 | 簇2单体SOC037 | UINT | 1 | 0 | %
2192 | 4 | 4628 | 簇2单体SOC038 | UINT | 1 | 0 | %
2193 | 4 | 4629 | 簇2单体SOC039 | UINT | 1 | 0 | %
2194 | 4 | 4630 | 簇2单体SOC040 | UINT | 1 | 0 | %
2195 | 4 | 4631 | 簇2单体SOC041 | UINT | 1 | 0 | %
2196 | 4 | 4632 | 簇2单体SOC042 | UINT | 1 | 0 | %
2197 | 4 | 4633 | 簇2单体SOC043 | UINT | 1 | 0 | %
2198 | 4 | 4634 | 簇2单体SOC044 | UINT | 1 | 0 | %
2199 | 4 | 4635 | 簇2单体SOC045 | UINT | 1 | 0 | %
2200 | 4 | 4636 | 簇2单体SOC046 | UINT | 1 | 0 | %
2201 | 4 | 4637 | 簇2单体SOC047 | UINT | 1 | 0 | %
2202 | 4 | 4638 | 簇2单体SOC048 | UINT | 1 | 0 | %
2203 | 4 | 4639 | 簇2单体SOC049 | UINT | 1 | 0 | %
2204 | 4 | 4640 | 簇2单体SOC050 | UINT | 1 | 0 | %
2205 | 4 | 4641 | 簇2单体SOC051 | UINT | 1 | 0 | %
2206 | 4 | 4642 | 簇2单体SOC052 | UINT | 1 | 0 | %
2207 | 4 | 4643 | 簇2单体SOC053 | UINT | 1 | 0 | %
2208 | 4 | 4644 | 簇2单体SOC054 | UINT | 1 | 0 | %
2209 | 4 | 4645 | 簇2单体SOC055 | UINT | 1 | 0 | %
2210 | 4 | 4646 | 簇2单体SOC056 | UINT | 1 | 0 | %
2211 | 4 | 4647 | 簇2单体SOC057 | UINT | 1 | 0 | %
2212 | 4 | 4648 | 簇2单体SOC058 | UINT | 1 | 0 | %
2213 | 4 | 4649 | 簇2单体SOC059 | UINT | 1 | 0 | %
2214 | 4 | 4650 | 簇2单体SOC060 | UINT | 1 | 0 | %
2215 | 4 | 4651 | 簇2单体SOC061 | UINT | 1 | 0 | %
2216 | 4 | 4652 | 簇2单体SOC062 | UINT | 1 | 0 | %
2217 | 4 | 4653 | 簇2单体SOC063 | UINT | 1 | 0 | %
2218 | 4 | 4654 | 簇2单体SOC064 | UINT | 1 | 0 | %
2219 | 4 | 4655 | 簇2单体SOC065 | UINT | 1 | 0 | %
2220 | 4 | 4656 | 簇2单体SOC066 | UINT | 1 | 0 | %
2221 | 4 | 4657 | 簇2单体SOC067 | UINT | 1 | 0 | %
2222 | 4 | 4658 | 簇2单体SOC068 | UINT | 1 | 0 | %
2223 | 4 | 4659 | 簇2单体SOC069 | UINT | 1 | 0 | %
2224 | 4 | 4660 | 簇2单体SOC070 | UINT | 1 | 0 | %
2225 | 4 | 4661 | 簇2单体SOC071 | UINT | 1 | 0 | %
2226 | 4 | 4662 | 簇2单体SOC072 | UINT | 1 | 0 | %
2227 | 4 | 4663 | 簇2单体SOC073 | UINT | 1 | 0 | %
2228 | 4 | 4664 | 簇2单体SOC074 | UINT | 1 | 0 | %
2229 | 4 | 4665 | 簇2单体SOC075 | UINT | 1 | 0 | %
2230 | 4 | 4666 | 簇2单体SOC076 | UINT | 1 | 0 | %
2231 | 4 | 4667 | 簇2单体SOC077 | UINT | 1 | 0 | %
2232 | 4 | 4668 | 簇2单体SOC078 | UINT | 1 | 0 | %
2233 | 4 | 4669 | 簇2单体SOC079 | UINT | 1 | 0 | %
2234 | 4 | 4670 | 簇2单体SOC080 | UINT | 1 | 0 | %
2235 | 4 | 4671 | 簇2单体SOC081 | UINT | 1 | 0 | %
2236 | 4 | 4672 | 簇2单体SOC082 | UINT | 1 | 0 | %
2237 | 4 | 4673 | 簇2单体SOC083 | UINT | 1 | 0 | %
2238 | 4 | 4674 | 簇2单体SOC084 | UINT | 1 | 0 | %
2239 | 4 | 4675 | 簇2单体SOC085 | UINT | 1 | 0 | %
2240 | 4 | 4676 | 簇2单体SOC086 | UINT | 1 | 0 | %
2241 | 4 | 4677 | 簇2单体SOC087 | UINT | 1 | 0 | %
2242 | 4 | 4678 | 簇2单体SOC088 | UINT | 1 | 0 | %
2243 | 4 | 4679 | 簇2单体SOC089 | UINT | 1 | 0 | %
2244 | 4 | 4680 | 簇2单体SOC090 | UINT | 1 | 0 | %
2245 | 4 | 4681 | 簇2单体SOC091 | UINT | 1 | 0 | %
2246 | 4 | 4682 | 簇2单体SOC092 | UINT | 1 | 0 | %
2247 | 4 | 4683 | 簇2单体SOC093 | UINT | 1 | 0 | %
2248 | 4 | 4684 | 簇2单体SOC094 | UINT | 1 | 0 | %
2249 | 4 | 4685 | 簇2单体SOC095 | UINT | 1 | 0 | %
2250 | 4 | 4686 | 簇2单体SOC096 | UINT | 1 | 0 | %
2251 | 4 | 4687 | 簇2单体SOC097 | UINT | 1 | 0 | %
2252 | 4 | 4688 | 簇2单体SOC098 | UINT | 1 | 0 | %
2253 | 4 | 4689 | 簇2单体SOC099 | UINT | 1 | 0 | %
2254 | 4 | 4690 | 簇2单体SOC100 | UINT | 1 | 0 | %
2255 | 4 | 4691 | 簇2单体SOC101 | UINT | 1 | 0 | %
2256 | 4 | 4692 | 簇2单体SOC102 | UINT | 1 | 0 | %
2257 | 4 | 4693 | 簇2单体SOC103 | UINT | 1 | 0 | %
2258 | 4 | 4694 | 簇2单体SOC104 | UINT | 1 | 0 | %
2259 | 4 | 4695 | 簇2单体SOC105 | UINT | 1 | 0 | %
2260 | 4 | 4696 | 簇2单体SOC106 | UINT | 1 | 0 | %
2261 | 4 | 4697 | 簇2单体SOC107 | UINT | 1 | 0 | %
2262 | 4 | 4698 | 簇2单体SOC108 | UINT | 1 | 0 | %
2263 | 4 | 4699 | 簇2单体SOC109 | UINT | 1 | 0 | %
2264 | 4 | 4700 | 簇2单体SOC110 | UINT | 1 | 0 | %
2265 | 4 | 4701 | 簇2单体SOC111 | UINT | 1 | 0 | %
2266 | 4 | 4702 | 簇2单体SOC112 | UINT | 1 | 0 | %
2267 | 4 | 4703 | 簇2单体SOC113 | UINT | 1 | 0 | %
2268 | 4 | 4704 | 簇2单体SOC114 | UINT | 1 | 0 | %
2269 | 4 | 4705 | 簇2单体SOC115 | UINT | 1 | 0 | %
2270 | 4 | 4706 | 簇2单体SOC116 | UINT | 1 | 0 | %
2271 | 4 | 4707 | 簇2单体SOC117 | UINT | 1 | 0 | %
2272 | 4 | 4708 | 簇2单体SOC118 | UINT | 1 | 0 | %
2273 | 4 | 4709 | 簇2单体SOC119 | UINT | 1 | 0 | %
2274 | 4 | 4710 | 簇2单体SOC120 | UINT | 1 | 0 | %
2275 | 4 | 4711 | 簇2单体SOC121 | UINT | 1 | 0 | %
2276 | 4 | 4712 | 簇2单体SOC122 | UINT | 1 | 0 | %
2277 | 4 | 4713 | 簇2单体SOC123 | UINT | 1 | 0 | %
2278 | 4 | 4714 | 簇2单体SOC124 | UINT | 1 | 0 | %
2279 | 4 | 4715 | 簇2单体SOC125 | UINT | 1 | 0 | %
2280 | 4 | 4716 | 簇2单体SOC126 | UINT | 1 | 0 | %
2281 | 4 | 4717 | 簇2单体SOC127 | UINT | 1 | 0 | %
2282 | 4 | 4718 | 簇2单体SOC128 | UINT | 1 | 0 | %
2283 | 4 | 4719 | 簇2单体SOC129 | UINT | 1 | 0 | %
2284 | 4 | 4720 | 簇2单体SOC130 | UINT | 1 | 0 | %
2285 | 4 | 4721 | 簇2单体SOC131 | UINT | 1 | 0 | %
2286 | 4 | 4722 | 簇2单体SOC132 | UINT | 1 | 0 | %
2287 | 4 | 4723 | 簇2单体SOC133 | UINT | 1 | 0 | %
2288 | 4 | 4724 | 簇2单体SOC134 | UINT | 1 | 0 | %
2289 | 4 | 4725 | 簇2单体SOC135 | UINT | 1 | 0 | %
2290 | 4 | 4726 | 簇2单体SOC136 | UINT | 1 | 0 | %
2291 | 4 | 4727 | 簇2单体SOC137 | UINT | 1 | 0 | %
2292 | 4 | 4728 | 簇2单体SOC138 | UINT | 1 | 0 | %
2293 | 4 | 4729 | 簇2单体SOC139 | UINT | 1 | 0 | %
2294 | 4 | 4730 | 簇2单体SOC140 | UINT | 1 | 0 | %
2295 | 4 | 4731 | 簇2单体SOC141 | UINT | 1 | 0 | %
2296 | 4 | 4732 | 簇2单体SOC142 | UINT | 1 | 0 | %
2297 | 4 | 4733 | 簇2单体SOC143 | UINT | 1 | 0 | %
2298 | 4 | 4734 | 簇2单体SOC144 | UINT | 1 | 0 | %
2299 | 4 | 4735 | 簇2单体SOC145 | UINT | 1 | 0 | %
2300 | 4 | 4736 | 簇2单体SOC146 | UINT | 1 | 0 | %
2301 | 4 | 4737 | 簇2单体SOC147 | UINT | 1 | 0 | %
2302 | 4 | 4738 | 簇2单体SOC148 | UINT | 1 | 0 | %
2303 | 4 | 4739 | 簇2单体SOC149 | UINT | 1 | 0 | %
2304 | 4 | 4740 | 簇2单体SOC150 | UINT | 1 | 0 | %
2305 | 4 | 4741 | 簇2单体SOC151 | UINT | 1 | 0 | %
2306 | 4 | 4742 | 簇2单体SOC152 | UINT | 1 | 0 | %
2307 | 4 | 4743 | 簇2单体SOC153 | UINT | 1 | 0 | %
2308 | 4 | 4744 | 簇2单体SOC154 | UINT | 1 | 0 | %
2309 | 4 | 4745 | 簇2单体SOC155 | UINT | 1 | 0 | %
2310 | 4 | 4746 | 簇2单体SOC156 | UINT | 1 | 0 | %
2311 | 4 | 4747 | 簇2单体SOC157 | UINT | 1 | 0 | %
2312 | 4 | 4748 | 簇2单体SOC158 | UINT | 1 | 0 | %
2313 | 4 | 4749 | 簇2单体SOC159 | UINT | 1 | 0 | %
2314 | 4 | 4750 | 簇2单体SOC160 | UINT | 1 | 0 | %
2315 | 4 | 4751 | 簇2单体SOC161 | UINT | 1 | 0 | %
2316 | 4 | 4752 | 簇2单体SOC162 | UINT | 1 | 0 | %
2317 | 4 | 4753 | 簇2单体SOC163 | UINT | 1 | 0 | %
2318 | 4 | 4754 | 簇2单体SOC164 | UINT | 1 | 0 | %
2319 | 4 | 4755 | 簇2单体SOC165 | UINT | 1 | 0 | %
2320 | 4 | 4756 | 簇2单体SOC166 | UINT | 1 | 0 | %
2321 | 4 | 4757 | 簇2单体SOC167 | UINT | 1 | 0 | %
2322 | 4 | 4758 | 簇2单体SOC168 | UINT | 1 | 0 | %
2323 | 4 | 4759 | 簇2单体SOC169 | UINT | 1 | 0 | %
2324 | 4 | 4760 | 簇2单体SOC170 | UINT | 1 | 0 | %
2325 | 4 | 4761 | 簇2单体SOC171 | UINT | 1 | 0 | %
2326 | 4 | 4762 | 簇2单体SOC172 | UINT | 1 | 0 | %
2327 | 4 | 4763 | 簇2单体SOC173 | UINT | 1 | 0 | %
2328 | 4 | 4764 | 簇2单体SOC174 | UINT | 1 | 0 | %
2329 | 4 | 4765 | 簇2单体SOC175 | UINT | 1 | 0 | %
2330 | 4 | 4766 | 簇2单体SOC176 | UINT | 1 | 0 | %
2331 | 4 | 4767 | 簇2单体SOC177 | UINT | 1 | 0 | %
2332 | 4 | 4768 | 簇2单体SOC178 | UINT | 1 | 0 | %
2333 | 4 | 4769 | 簇2单体SOC179 | UINT | 1 | 0 | %
2334 | 4 | 4770 | 簇2单体SOC180 | UINT | 1 | 0 | %
2335 | 4 | 4771 | 簇2单体SOC181 | UINT | 1 | 0 | %
2336 | 4 | 4772 | 簇2单体SOC182 | UINT | 1 | 0 | %
2337 | 4 | 4773 | 簇2单体SOC183 | UINT | 1 | 0 | %
2338 | 4 | 4774 | 簇2单体SOC184 | UINT | 1 | 0 | %
2339 | 4 | 4775 | 簇2单体SOC185 | UINT | 1 | 0 | %
2340 | 4 | 4776 | 簇2单体SOC186 | UINT | 1 | 0 | %
2341 | 4 | 4777 | 簇2单体SOC187 | UINT | 1 | 0 | %
2342 | 4 | 4778 | 簇2单体SOC188 | UINT | 1 | 0 | %
2343 | 4 | 4779 | 簇2单体SOC189 | UINT | 1 | 0 | %
2344 | 4 | 4780 | 簇2单体SOC190 | UINT | 1 | 0 | %
2345 | 4 | 4781 | 簇2单体SOC191 | UINT | 1 | 0 | %
2346 | 4 | 4782 | 簇2单体SOC192 | UINT | 1 | 0 | %
2347 | 4 | 4783 | 簇2单体SOC193 | UINT | 1 | 0 | %
2348 | 4 | 4784 | 簇2单体SOC194 | UINT | 1 | 0 | %
2349 | 4 | 4785 | 簇2单体SOC195 | UINT | 1 | 0 | %
2350 | 4 | 4786 | 簇2单体SOC196 | UINT | 1 | 0 | %
2351 | 4 | 4787 | 簇2单体SOC197 | UINT | 1 | 0 | %
2352 | 4 | 4788 | 簇2单体SOC198 | UINT | 1 | 0 | %
2353 | 4 | 4789 | 簇2单体SOC199 | UINT | 1 | 0 | %
2354 | 4 | 4790 | 簇2单体SOC200 | UINT | 1 | 0 | %
2355 | 4 | 4791 | 簇2单体SOC201 | UINT | 1 | 0 | %
2356 | 4 | 4792 | 簇2单体SOC202 | UINT | 1 | 0 | %
2357 | 4 | 4793 | 簇2单体SOC203 | UINT | 1 | 0 | %
2358 | 4 | 4794 | 簇2单体SOC204 | UINT | 1 | 0 | %
2359 | 4 | 4795 | 簇2单体SOC205 | UINT | 1 | 0 | %
2360 | 4 | 4796 | 簇2单体SOC206 | UINT | 1 | 0 | %
2361 | 4 | 4797 | 簇2单体SOC207 | UINT | 1 | 0 | %
2362 | 4 | 4798 | 簇2单体SOC208 | UINT | 1 | 0 | %
2363 | 4 | 4799 | 簇2单体SOC209 | UINT | 1 | 0 | %
2364 | 4 | 4800 | 簇2单体SOC210 | UINT | 1 | 0 | %
2365 | 4 | 4801 | 簇2单体SOC211 | UINT | 1 | 0 | %
2366 | 4 | 4802 | 簇2单体SOC212 | UINT | 1 | 0 | %
2367 | 4 | 4803 | 簇2单体SOC213 | UINT | 1 | 0 | %
2368 | 4 | 4804 | 簇2单体SOC214 | UINT | 1 | 0 | %
2369 | 4 | 4805 | 簇2单体SOC215 | UINT | 1 | 0 | %
2370 | 4 | 4806 | 簇2单体SOC216 | UINT | 1 | 0 | %
2371 | 4 | 4807 | 簇2单体SOC217 | UINT | 1 | 0 | %
2372 | 4 | 4808 | 簇2单体SOC218 | UINT | 1 | 0 | %
2373 | 4 | 4809 | 簇2单体SOC219 | UINT | 1 | 0 | %
2374 | 4 | 4810 | 簇2单体SOC220 | UINT | 1 | 0 | %
2375 | 4 | 4811 | 簇2单体SOC221 | UINT | 1 | 0 | %
2376 | 4 | 4812 | 簇2单体SOC222 | UINT | 1 | 0 | %
2377 | 4 | 4813 | 簇2单体SOC223 | UINT | 1 | 0 | %
2378 | 4 | 4814 | 簇2单体SOC224 | UINT | 1 | 0 | %
2379 | 4 | 4815 | 簇2单体SOC225 | UINT | 1 | 0 | %
2380 | 4 | 4816 | 簇2单体SOC226 | UINT | 1 | 0 | %
2381 | 4 | 4817 | 簇2单体SOC227 | UINT | 1 | 0 | %
2382 | 4 | 4818 | 簇2单体SOC228 | UINT | 1 | 0 | %
2383 | 4 | 4819 | 簇2单体SOC229 | UINT | 1 | 0 | %
2384 | 4 | 4820 | 簇2单体SOC230 | UINT | 1 | 0 | %
2385 | 4 | 4821 | 簇2单体SOC231 | UINT | 1 | 0 | %
2386 | 4 | 4822 | 簇2单体SOC232 | UINT | 1 | 0 | %
2387 | 4 | 4823 | 簇2单体SOC233 | UINT | 1 | 0 | %
2388 | 4 | 4824 | 簇2单体SOC234 | UINT | 1 | 0 | %
2389 | 4 | 4825 | 簇2单体SOC235 | UINT | 1 | 0 | %
2390 | 4 | 4826 | 簇2单体SOC236 | UINT | 1 | 0 | %
2391 | 4 | 4827 | 簇2单体SOC237 | UINT | 1 | 0 | %
2392 | 4 | 4828 | 簇2单体SOC238 | UINT | 1 | 0 | %
2393 | 4 | 4829 | 簇2单体SOC239 | UINT | 1 | 0 | %
2394 | 4 | 4830 | 簇2单体SOC240 | UINT | 1 | 0 | %
2395 | 4 | 5291 | 簇2单体SOH001 | UINT | 1 | 0 | %
2396 | 4 | 5292 | 簇2单体SOH002 | UINT | 1 | 0 | %
2397 | 4 | 5293 | 簇2单体SOH003 | UINT | 1 | 0 | %
2398 | 4 | 5294 | 簇2单体SOH004 | UINT | 1 | 0 | %
2399 | 4 | 5295 | 簇2单体SOH005 | UINT | 1 | 0 | %
2400 | 4 | 5296 | 簇2单体SOH006 | UINT | 1 | 0 | %
2401 | 4 | 5297 | 簇2单体SOH007 | UINT | 1 | 0 | %
2402 | 4 | 5298 | 簇2单体SOH008 | UINT | 1 | 0 | %
2403 | 4 | 5299 | 簇2单体SOH009 | UINT | 1 | 0 | %
2404 | 4 | 5300 | 簇2单体SOH010 | UINT | 1 | 0 | %
2405 | 4 | 5301 | 簇2单体SOH011 | UINT | 1 | 0 | %
2406 | 4 | 5302 | 簇2单体SOH012 | UINT | 1 | 0 | %
2407 | 4 | 5303 | 簇2单体SOH013 | UINT | 1 | 0 | %
2408 | 4 | 5304 | 簇2单体SOH014 | UINT | 1 | 0 | %
2409 | 4 | 5305 | 簇2单体SOH015 | UINT | 1 | 0 | %
2410 | 4 | 5306 | 簇2单体SOH016 | UINT | 1 | 0 | %
2411 | 4 | 5307 | 簇2单体SOH017 | UINT | 1 | 0 | %
2412 | 4 | 5308 | 簇2单体SOH018 | UINT | 1 | 0 | %
2413 | 4 | 5309 | 簇2单体SOH019 | UINT | 1 | 0 | %
2414 | 4 | 5310 | 簇2单体SOH020 | UINT | 1 | 0 | %
2415 | 4 | 5311 | 簇2单体SOH021 | UINT | 1 | 0 | %
2416 | 4 | 5312 | 簇2单体SOH022 | UINT | 1 | 0 | %
2417 | 4 | 5313 | 簇2单体SOH023 | UINT | 1 | 0 | %
2418 | 4 | 5314 | 簇2单体SOH024 | UINT | 1 | 0 | %
2419 | 4 | 5315 | 簇2单体SOH025 | UINT | 1 | 0 | %
2420 | 4 | 5316 | 簇2单体SOH026 | UINT | 1 | 0 | %
2421 | 4 | 5317 | 簇2单体SOH027 | UINT | 1 | 0 | %
2422 | 4 | 5318 | 簇2单体SOH028 | UINT | 1 | 0 | %
2423 | 4 | 5319 | 簇2单体SOH029 | UINT | 1 | 0 | %
2424 | 4 | 5320 | 簇2单体SOH030 | UINT | 1 | 0 | %
2425 | 4 | 5321 | 簇2单体SOH031 | UINT | 1 | 0 | %
2426 | 4 | 5322 | 簇2单体SOH032 | UINT | 1 | 0 | %
2427 | 4 | 5323 | 簇2单体SOH033 | UINT | 1 | 0 | %
2428 | 4 | 5324 | 簇2单体SOH034 | UINT | 1 | 0 | %
2429 | 4 | 5325 | 簇2单体SOH035 | UINT | 1 | 0 | %
2430 | 4 | 5326 | 簇2单体SOH036 | UINT | 1 | 0 | %
2431 | 4 | 5327 | 簇2单体SOH037 | UINT | 1 | 0 | %
2432 | 4 | 5328 | 簇2单体SOH038 | UINT | 1 | 0 | %
2433 | 4 | 5329 | 簇2单体SOH039 | UINT | 1 | 0 | %
2434 | 4 | 5330 | 簇2单体SOH040 | UINT | 1 | 0 | %
2435 | 4 | 5331 | 簇2单体SOH041 | UINT | 1 | 0 | %
2436 | 4 | 5332 | 簇2单体SOH042 | UINT | 1 | 0 | %
2437 | 4 | 5333 | 簇2单体SOH043 | UINT | 1 | 0 | %
2438 | 4 | 5334 | 簇2单体SOH044 | UINT | 1 | 0 | %
2439 | 4 | 5335 | 簇2单体SOH045 | UINT | 1 | 0 | %
2440 | 4 | 5336 | 簇2单体SOH046 | UINT | 1 | 0 | %
2441 | 4 | 5337 | 簇2单体SOH047 | UINT | 1 | 0 | %
2442 | 4 | 5338 | 簇2单体SOH048 | UINT | 1 | 0 | %
2443 | 4 | 5339 | 簇2单体SOH049 | UINT | 1 | 0 | %
2444 | 4 | 5340 | 簇2单体SOH050 | UINT | 1 | 0 | %
2445 | 4 | 5341 | 簇2单体SOH051 | UINT | 1 | 0 | %
2446 | 4 | 5342 | 簇2单体SOH052 | UINT | 1 | 0 | %
2447 | 4 | 5343 | 簇2单体SOH053 | UINT | 1 | 0 | %
2448 | 4 | 5344 | 簇2单体SOH054 | UINT | 1 | 0 | %
2449 | 4 | 5345 | 簇2单体SOH055 | UINT | 1 | 0 | %
2450 | 4 | 5346 | 簇2单体SOH056 | UINT | 1 | 0 | %
2451 | 4 | 5347 | 簇2单体SOH057 | UINT | 1 | 0 | %
2452 | 4 | 5348 | 簇2单体SOH058 | UINT | 1 | 0 | %
2453 | 4 | 5349 | 簇2单体SOH059 | UINT | 1 | 0 | %
2454 | 4 | 5350 | 簇2单体SOH060 | UINT | 1 | 0 | %
2455 | 4 | 5351 | 簇2单体SOH061 | UINT | 1 | 0 | %
2456 | 4 | 5352 | 簇2单体SOH062 | UINT | 1 | 0 | %
2457 | 4 | 5353 | 簇2单体SOH063 | UINT | 1 | 0 | %
2458 | 4 | 5354 | 簇2单体SOH064 | UINT | 1 | 0 | %
2459 | 4 | 5355 | 簇2单体SOH065 | UINT | 1 | 0 | %
2460 | 4 | 5356 | 簇2单体SOH066 | UINT | 1 | 0 | %
2461 | 4 | 5357 | 簇2单体SOH067 | UINT | 1 | 0 | %
2462 | 4 | 5358 | 簇2单体SOH068 | UINT | 1 | 0 | %
2463 | 4 | 5359 | 簇2单体SOH069 | UINT | 1 | 0 | %
2464 | 4 | 5360 | 簇2单体SOH070 | UINT | 1 | 0 | %
2465 | 4 | 5361 | 簇2单体SOH071 | UINT | 1 | 0 | %
2466 | 4 | 5362 | 簇2单体SOH072 | UINT | 1 | 0 | %
2467 | 4 | 5363 | 簇2单体SOH073 | UINT | 1 | 0 | %
2468 | 4 | 5364 | 簇2单体SOH074 | UINT | 1 | 0 | %
2469 | 4 | 5365 | 簇2单体SOH075 | UINT | 1 | 0 | %
2470 | 4 | 5366 | 簇2单体SOH076 | UINT | 1 | 0 | %
2471 | 4 | 5367 | 簇2单体SOH077 | UINT | 1 | 0 | %
2472 | 4 | 5368 | 簇2单体SOH078 | UINT | 1 | 0 | %
2473 | 4 | 5369 | 簇2单体SOH079 | UINT | 1 | 0 | %
2474 | 4 | 5370 | 簇2单体SOH080 | UINT | 1 | 0 | %
2475 | 4 | 5371 | 簇2单体SOH081 | UINT | 1 | 0 | %
2476 | 4 | 5372 | 簇2单体SOH082 | UINT | 1 | 0 | %
2477 | 4 | 5373 | 簇2单体SOH083 | UINT | 1 | 0 | %
2478 | 4 | 5374 | 簇2单体SOH084 | UINT | 1 | 0 | %
2479 | 4 | 5375 | 簇2单体SOH085 | UINT | 1 | 0 | %
2480 | 4 | 5376 | 簇2单体SOH086 | UINT | 1 | 0 | %
2481 | 4 | 5377 | 簇2单体SOH087 | UINT | 1 | 0 | %
2482 | 4 | 5378 | 簇2单体SOH088 | UINT | 1 | 0 | %
2483 | 4 | 5379 | 簇2单体SOH089 | UINT | 1 | 0 | %
2484 | 4 | 5380 | 簇2单体SOH090 | UINT | 1 | 0 | %
2485 | 4 | 5381 | 簇2单体SOH091 | UINT | 1 | 0 | %
2486 | 4 | 5382 | 簇2单体SOH092 | UINT | 1 | 0 | %
2487 | 4 | 5383 | 簇2单体SOH093 | UINT | 1 | 0 | %
2488 | 4 | 5384 | 簇2单体SOH094 | UINT | 1 | 0 | %
2489 | 4 | 5385 | 簇2单体SOH095 | UINT | 1 | 0 | %
2490 | 4 | 5386 | 簇2单体SOH096 | UINT | 1 | 0 | %
2491 | 4 | 5387 | 簇2单体SOH097 | UINT | 1 | 0 | %
2492 | 4 | 5388 | 簇2单体SOH098 | UINT | 1 | 0 | %
2493 | 4 | 5389 | 簇2单体SOH099 | UINT | 1 | 0 | %
2494 | 4 | 5390 | 簇2单体SOH100 | UINT | 1 | 0 | %
2495 | 4 | 5391 | 簇2单体SOH101 | UINT | 1 | 0 | %
2496 | 4 | 5392 | 簇2单体SOH102 | UINT | 1 | 0 | %
2497 | 4 | 5393 | 簇2单体SOH103 | UINT | 1 | 0 | %
2498 | 4 | 5394 | 簇2单体SOH104 | UINT | 1 | 0 | %
2499 | 4 | 5395 | 簇2单体SOH105 | UINT | 1 | 0 | %
2500 | 4 | 5396 | 簇2单体SOH106 | UINT | 1 | 0 | %
2501 | 4 | 5397 | 簇2单体SOH107 | UINT | 1 | 0 | %
2502 | 4 | 5398 | 簇2单体SOH108 | UINT | 1 | 0 | %
2503 | 4 | 5399 | 簇2单体SOH109 | UINT | 1 | 0 | %
2504 | 4 | 5400 | 簇2单体SOH110 | UINT | 1 | 0 | %
2505 | 4 | 5401 | 簇2单体SOH111 | UINT | 1 | 0 | %
2506 | 4 | 5402 | 簇2单体SOH112 | UINT | 1 | 0 | %
2507 | 4 | 5403 | 簇2单体SOH113 | UINT | 1 | 0 | %
2508 | 4 | 5404 | 簇2单体SOH114 | UINT | 1 | 0 | %
2509 | 4 | 5405 | 簇2单体SOH115 | UINT | 1 | 0 | %
2510 | 4 | 5406 | 簇2单体SOH116 | UINT | 1 | 0 | %
2511 | 4 | 5407 | 簇2单体SOH117 | UINT | 1 | 0 | %
2512 | 4 | 5408 | 簇2单体SOH118 | UINT | 1 | 0 | %
2513 | 4 | 5409 | 簇2单体SOH119 | UINT | 1 | 0 | %
2514 | 4 | 5410 | 簇2单体SOH120 | UINT | 1 | 0 | %
2515 | 4 | 5411 | 簇2单体SOH121 | UINT | 1 | 0 | %
2516 | 4 | 5412 | 簇2单体SOH122 | UINT | 1 | 0 | %
2517 | 4 | 5413 | 簇2单体SOH123 | UINT | 1 | 0 | %
2518 | 4 | 5414 | 簇2单体SOH124 | UINT | 1 | 0 | %
2519 | 4 | 5415 | 簇2单体SOH125 | UINT | 1 | 0 | %
2520 | 4 | 5416 | 簇2单体SOH126 | UINT | 1 | 0 | %
2521 | 4 | 5417 | 簇2单体SOH127 | UINT | 1 | 0 | %
2522 | 4 | 5418 | 簇2单体SOH128 | UINT | 1 | 0 | %
2523 | 4 | 5419 | 簇2单体SOH129 | UINT | 1 | 0 | %
2524 | 4 | 5420 | 簇2单体SOH130 | UINT | 1 | 0 | %
2525 | 4 | 5421 | 簇2单体SOH131 | UINT | 1 | 0 | %
2526 | 4 | 5422 | 簇2单体SOH132 | UINT | 1 | 0 | %
2527 | 4 | 5423 | 簇2单体SOH133 | UINT | 1 | 0 | %
2528 | 4 | 5424 | 簇2单体SOH134 | UINT | 1 | 0 | %
2529 | 4 | 5425 | 簇2单体SOH135 | UINT | 1 | 0 | %
2530 | 4 | 5426 | 簇2单体SOH136 | UINT | 1 | 0 | %
2531 | 4 | 5427 | 簇2单体SOH137 | UINT | 1 | 0 | %
2532 | 4 | 5428 | 簇2单体SOH138 | UINT | 1 | 0 | %
2533 | 4 | 5429 | 簇2单体SOH139 | UINT | 1 | 0 | %
2534 | 4 | 5430 | 簇2单体SOH140 | UINT | 1 | 0 | %
2535 | 4 | 5431 | 簇2单体SOH141 | UINT | 1 | 0 | %
2536 | 4 | 5432 | 簇2单体SOH142 | UINT | 1 | 0 | %
2537 | 4 | 5433 | 簇2单体SOH143 | UINT | 1 | 0 | %
2538 | 4 | 5434 | 簇2单体SOH144 | UINT | 1 | 0 | %
2539 | 4 | 5435 | 簇2单体SOH145 | UINT | 1 | 0 | %
2540 | 4 | 5436 | 簇2单体SOH146 | UINT | 1 | 0 | %
2541 | 4 | 5437 | 簇2单体SOH147 | UINT | 1 | 0 | %
2542 | 4 | 5438 | 簇2单体SOH148 | UINT | 1 | 0 | %
2543 | 4 | 5439 | 簇2单体SOH149 | UINT | 1 | 0 | %
2544 | 4 | 5440 | 簇2单体SOH150 | UINT | 1 | 0 | %
2545 | 4 | 5441 | 簇2单体SOH151 | UINT | 1 | 0 | %
2546 | 4 | 5442 | 簇2单体SOH152 | UINT | 1 | 0 | %
2547 | 4 | 5443 | 簇2单体SOH153 | UINT | 1 | 0 | %
2548 | 4 | 5444 | 簇2单体SOH154 | UINT | 1 | 0 | %
2549 | 4 | 5445 | 簇2单体SOH155 | UINT | 1 | 0 | %
2550 | 4 | 5446 | 簇2单体SOH156 | UINT | 1 | 0 | %
2551 | 4 | 5447 | 簇2单体SOH157 | UINT | 1 | 0 | %
2552 | 4 | 5448 | 簇2单体SOH158 | UINT | 1 | 0 | %
2553 | 4 | 5449 | 簇2单体SOH159 | UINT | 1 | 0 | %
2554 | 4 | 5450 | 簇2单体SOH160 | UINT | 1 | 0 | %
2555 | 4 | 5451 | 簇2单体SOH161 | UINT | 1 | 0 | %
2556 | 4 | 5452 | 簇2单体SOH162 | UINT | 1 | 0 | %
2557 | 4 | 5453 | 簇2单体SOH163 | UINT | 1 | 0 | %
2558 | 4 | 5454 | 簇2单体SOH164 | UINT | 1 | 0 | %
2559 | 4 | 5455 | 簇2单体SOH165 | UINT | 1 | 0 | %
2560 | 4 | 5456 | 簇2单体SOH166 | UINT | 1 | 0 | %
2561 | 4 | 5457 | 簇2单体SOH167 | UINT | 1 | 0 | %
2562 | 4 | 5458 | 簇2单体SOH168 | UINT | 1 | 0 | %
2563 | 4 | 5459 | 簇2单体SOH169 | UINT | 1 | 0 | %
2564 | 4 | 5460 | 簇2单体SOH170 | UINT | 1 | 0 | %
2565 | 4 | 5461 | 簇2单体SOH171 | UINT | 1 | 0 | %
2566 | 4 | 5462 | 簇2单体SOH172 | UINT | 1 | 0 | %
2567 | 4 | 5463 | 簇2单体SOH173 | UINT | 1 | 0 | %
2568 | 4 | 5464 | 簇2单体SOH174 | UINT | 1 | 0 | %
2569 | 4 | 5465 | 簇2单体SOH175 | UINT | 1 | 0 | %
2570 | 4 | 5466 | 簇2单体SOH176 | UINT | 1 | 0 | %
2571 | 4 | 5467 | 簇2单体SOH177 | UINT | 1 | 0 | %
2572 | 4 | 5468 | 簇2单体SOH178 | UINT | 1 | 0 | %
2573 | 4 | 5469 | 簇2单体SOH179 | UINT | 1 | 0 | %
2574 | 4 | 5470 | 簇2单体SOH180 | UINT | 1 | 0 | %
2575 | 4 | 5471 | 簇2单体SOH181 | UINT | 1 | 0 | %
2576 | 4 | 5472 | 簇2单体SOH182 | UINT | 1 | 0 | %
2577 | 4 | 5473 | 簇2单体SOH183 | UINT | 1 | 0 | %
2578 | 4 | 5474 | 簇2单体SOH184 | UINT | 1 | 0 | %
2579 | 4 | 5475 | 簇2单体SOH185 | UINT | 1 | 0 | %
2580 | 4 | 5476 | 簇2单体SOH186 | UINT | 1 | 0 | %
2581 | 4 | 5477 | 簇2单体SOH187 | UINT | 1 | 0 | %
2582 | 4 | 5478 | 簇2单体SOH188 | UINT | 1 | 0 | %
2583 | 4 | 5479 | 簇2单体SOH189 | UINT | 1 | 0 | %
2584 | 4 | 5480 | 簇2单体SOH190 | UINT | 1 | 0 | %
2585 | 4 | 5481 | 簇2单体SOH191 | UINT | 1 | 0 | %
2586 | 4 | 5482 | 簇2单体SOH192 | UINT | 1 | 0 | %
2587 | 4 | 5483 | 簇2单体SOH193 | UINT | 1 | 0 | %
2588 | 4 | 5484 | 簇2单体SOH194 | UINT | 1 | 0 | %
2589 | 4 | 5485 | 簇2单体SOH195 | UINT | 1 | 0 | %
2590 | 4 | 5486 | 簇2单体SOH196 | UINT | 1 | 0 | %
2591 | 4 | 5487 | 簇2单体SOH197 | UINT | 1 | 0 | %
2592 | 4 | 5488 | 簇2单体SOH198 | UINT | 1 | 0 | %
2593 | 4 | 5489 | 簇2单体SOH199 | UINT | 1 | 0 | %
2594 | 4 | 5490 | 簇2单体SOH200 | UINT | 1 | 0 | %
2595 | 4 | 5491 | 簇2单体SOH201 | UINT | 1 | 0 | %
2596 | 4 | 5492 | 簇2单体SOH202 | UINT | 1 | 0 | %
2597 | 4 | 5493 | 簇2单体SOH203 | UINT | 1 | 0 | %
2598 | 4 | 5494 | 簇2单体SOH204 | UINT | 1 | 0 | %
2599 | 4 | 5495 | 簇2单体SOH205 | UINT | 1 | 0 | %
2600 | 4 | 5496 | 簇2单体SOH206 | UINT | 1 | 0 | %
2601 | 4 | 5497 | 簇2单体SOH207 | UINT | 1 | 0 | %
2602 | 4 | 5498 | 簇2单体SOH208 | UINT | 1 | 0 | %
2603 | 4 | 5499 | 簇2单体SOH209 | UINT | 1 | 0 | %
2604 | 4 | 5500 | 簇2单体SOH210 | UINT | 1 | 0 | %
2605 | 4 | 5501 | 簇2单体SOH211 | UINT | 1 | 0 | %
2606 | 4 | 5502 | 簇2单体SOH212 | UINT | 1 | 0 | %
2607 | 4 | 5503 | 簇2单体SOH213 | UINT | 1 | 0 | %
2608 | 4 | 5504 | 簇2单体SOH214 | UINT | 1 | 0 | %
2609 | 4 | 5505 | 簇2单体SOH215 | UINT | 1 | 0 | %
2610 | 4 | 5506 | 簇2单体SOH216 | UINT | 1 | 0 | %
2611 | 4 | 5507 | 簇2单体SOH217 | UINT | 1 | 0 | %
2612 | 4 | 5508 | 簇2单体SOH218 | UINT | 1 | 0 | %
2613 | 4 | 5509 | 簇2单体SOH219 | UINT | 1 | 0 | %
2614 | 4 | 5510 | 簇2单体SOH220 | UINT | 1 | 0 | %
2615 | 4 | 5511 | 簇2单体SOH221 | UINT | 1 | 0 | %
2616 | 4 | 5512 | 簇2单体SOH222 | UINT | 1 | 0 | %
2617 | 4 | 5513 | 簇2单体SOH223 | UINT | 1 | 0 | %
2618 | 4 | 5514 | 簇2单体SOH224 | UINT | 1 | 0 | %
2619 | 4 | 5515 | 簇2单体SOH225 | UINT | 1 | 0 | %
2620 | 4 | 5516 | 簇2单体SOH226 | UINT | 1 | 0 | %
2621 | 4 | 5517 | 簇2单体SOH227 | UINT | 1 | 0 | %
2622 | 4 | 5518 | 簇2单体SOH228 | UINT | 1 | 0 | %
2623 | 4 | 5519 | 簇2单体SOH229 | UINT | 1 | 0 | %
2624 | 4 | 5520 | 簇2单体SOH230 | UINT | 1 | 0 | %
2625 | 4 | 5521 | 簇2单体SOH231 | UINT | 1 | 0 | %
2626 | 4 | 5522 | 簇2单体SOH232 | UINT | 1 | 0 | %
2627 | 4 | 5523 | 簇2单体SOH233 | UINT | 1 | 0 | %
2628 | 4 | 5524 | 簇2单体SOH234 | UINT | 1 | 0 | %
2629 | 4 | 5525 | 簇2单体SOH235 | UINT | 1 | 0 | %
2630 | 4 | 5526 | 簇2单体SOH236 | UINT | 1 | 0 | %
2631 | 4 | 5527 | 簇2单体SOH237 | UINT | 1 | 0 | %
2632 | 4 | 5528 | 簇2单体SOH238 | UINT | 1 | 0 | %
2633 | 4 | 5529 | 簇2单体SOH239 | UINT | 1 | 0 | %
2634 | 4 | 5530 | 簇2单体SOH240 | UINT | 1 | 0 | %
2635 | 4 | 6100 | 簇3电池簇状态 | UINT | 1 | 0 | null
2636 | 4 | 6101 | 簇3允许充电最大功率 | UINT | 10 | 0 | kW
2637 | 4 | 6102 | 簇3允许放电最大功率 | UINT | 10 | 0 | kW
2638 | 4 | 6103 | 簇3允许充电最大电压 | UINT | 10 | 0 | V
2639 | 4 | 6104 | 簇3允许放电最大电压 | UINT | 10 | 0 | V
2640 | 4 | 6105 | 簇3允许充电最大电流 | UINT | 10 | 0 | A
2641 | 4 | 6106 | 簇3允许放电最大电流 | UINT | 10 | 0 | A
2642 | 4 | 6107 | 簇3DI1 | UINT | 1 | 0 | null
2643 | 4 | 6108 | 簇3DI2 | UINT | 1 | 0 | null
2644 | 4 | 6109 | 簇3DI3 | UINT | 1 | 0 | null
2645 | 4 | 6110 | 簇3DI4 | UINT | 1 | 0 | null
2646 | 4 | 6111 | 簇3DI5 | UINT | 1 | 0 | null
2647 | 4 | 6112 | 簇3DI6 | UINT | 1 | 0 | null
2648 | 4 | 6113 | 簇3DI7 | UINT | 1 | 0 | null
2649 | 4 | 6114 | 簇3DI8 | UINT | 1 | 0 | null
2650 | 4 | 6115 | 簇3组电压 | UINT | 10 | 0 | V
2651 | 4 | 6116 | 簇3组电流 | UINT | 10 | -1600 | A
2652 | 4 | 6117 | 簇3模块温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
2653 | 4 | 6118 | 簇3组SOC | UINT | 1 | 0 | null
2654 | 4 | 6119 | 簇3组SOH | UINT | 1 | 0 | null
2655 | 4 | 6120 | 簇3组绝缘电阻 | UINT | 1 | 0 | kΩ
2656 | 4 | 6121 | 簇3平均单体电压 | UINT | 1000 | 0 | V
2657 | 4 | 6122 | 簇3平均单体温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
2658 | 4 | 6123 | 簇3最高单体电压 | UINT | 1000 | 0 | V
2659 | 4 | 6124 | 簇3最高单体电压对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
2660 | 4 | 6125 | 簇3最低单体电压 | UINT | 1000 | 0 | V
2661 | 4 | 6126 | 簇3最低单体电压对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
2662 | 4 | 6127 | 簇3最高单体温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
2663 | 4 | 6128 | 簇3最高单体温度对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
2664 | 4 | 6129 | 簇3最低单体温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
2665 | 4 | 6130 | 簇3最低单体温度对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
2666 | 4 | 6131 | 簇3最高单体SOC | UINT | 1 | 0 | %
2667 | 4 | 6132 | 簇3最高单体SOC对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
2668 | 4 | 6133 | 簇3最低单体SOC | UINT | 1 | 0 | %
2669 | 4 | 6134 | 簇3最低单体SOC对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
2670 | 4 | 6135 | 簇3最高单体SOH | UINT | 1 | 0 | %
2671 | 4 | 6136 | 簇3最高单体SOH对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
2672 | 4 | 6137 | 簇3最低单体SOH | UINT | 1 | 0 | %
2673 | 4 | 6138 | 簇3最低单体SOH对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
2674 | 4 | 6139 | 簇3累计充电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
2675 | 4 | 6141 | 簇3累计放电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
2676 | 4 | 6143 | 簇3单次累计充电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
2677 | 4 | 6145 | 簇3单次累计放电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
2678 | 4 | 6147 | 簇3可充电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
2679 | 4 | 6149 | 簇3可放电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
2680 | 4 | 6151 | 簇3箱1SOC | UINT | 1 | 0 | %
2681 | 4 | 6152 | 簇3箱2SOC | UINT | 1 | 0 | %
2682 | 4 | 6153 | 簇3箱3SOC | UINT | 1 | 0 | %
2683 | 4 | 6154 | 簇3箱4SOC | UINT | 1 | 0 | %
2684 | 4 | 6155 | 簇3箱5SOC | UINT | 1 | 0 | %
2685 | 4 | 6156 | 簇3箱6SOC | UINT | 1 | 0 | %
2686 | 4 | 6157 | 簇3箱7SOC | UINT | 1 | 0 | %
2687 | 4 | 6158 | 簇3箱8SOC | UINT | 1 | 0 | %
2688 | 4 | 6159 | 簇3箱9SOC | UINT | 1 | 0 | %
2689 | 4 | 6160 | 簇3箱10SOC | UINT | 1 | 0 | %
2690 | 4 | 6161 | 簇3箱11SOC | UINT | 1 | 0 | %
2691 | 4 | 6162 | 簇3箱12SOC | UINT | 1 | 0 | %
2692 | 4 | 6163 | 簇3箱13SOC | UINT | 1 | 0 | %
2693 | 4 | 6164 | 簇3箱14SOC | UINT | 1 | 0 | %
2694 | 4 | 6165 | 簇3箱15SOC | UINT | 1 | 0 | %
2695 | 4 | 6166 | 簇3箱16SOC | UINT | 1 | 0 | %
2696 | 4 | 6191 | 簇3单体电压001 | UINT | 1000 | 0 | V
2697 | 4 | 6192 | 簇3单体电压002 | UINT | 1000 | 0 | V
2698 | 4 | 6193 | 簇3单体电压003 | UINT | 1000 | 0 | V
2699 | 4 | 6194 | 簇3单体电压004 | UINT | 1000 | 0 | V
2700 | 4 | 6195 | 簇3单体电压005 | UINT | 1000 | 0 | V
2701 | 4 | 6196 | 簇3单体电压006 | UINT | 1000 | 0 | V
2702 | 4 | 6197 | 簇3单体电压007 | UINT | 1000 | 0 | V
2703 | 4 | 6198 | 簇3单体电压008 | UINT | 1000 | 0 | V
2704 | 4 | 6199 | 簇3单体电压009 | UINT | 1000 | 0 | V
2705 | 4 | 6200 | 簇3单体电压010 | UINT | 1000 | 0 | V
2706 | 4 | 6201 | 簇3单体电压011 | UINT | 1000 | 0 | V
2707 | 4 | 6202 | 簇3单体电压012 | UINT | 1000 | 0 | V
2708 | 4 | 6203 | 簇3单体电压013 | UINT | 1000 | 0 | V
2709 | 4 | 6204 | 簇3单体电压014 | UINT | 1000 | 0 | V
2710 | 4 | 6205 | 簇3单体电压015 | UINT | 1000 | 0 | V
2711 | 4 | 6206 | 簇3单体电压016 | UINT | 1000 | 0 | V
2712 | 4 | 6207 | 簇3单体电压017 | UINT | 1000 | 0 | V
2713 | 4 | 6208 | 簇3单体电压018 | UINT | 1000 | 0 | V
2714 | 4 | 6209 | 簇3单体电压019 | UINT | 1000 | 0 | V
2715 | 4 | 6210 | 簇3单体电压020 | UINT | 1000 | 0 | V
2716 | 4 | 6211 | 簇3单体电压021 | UINT | 1000 | 0 | V
2717 | 4 | 6212 | 簇3单体电压022 | UINT | 1000 | 0 | V
2718 | 4 | 6213 | 簇3单体电压023 | UINT | 1000 | 0 | V
2719 | 4 | 6214 | 簇3单体电压024 | UINT | 1000 | 0 | V
2720 | 4 | 6215 | 簇3单体电压025 | UINT | 1000 | 0 | V
2721 | 4 | 6216 | 簇3单体电压026 | UINT | 1000 | 0 | V
2722 | 4 | 6217 | 簇3单体电压027 | UINT | 1000 | 0 | V
2723 | 4 | 6218 | 簇3单体电压028 | UINT | 1000 | 0 | V
2724 | 4 | 6219 | 簇3单体电压029 | UINT | 1000 | 0 | V
2725 | 4 | 6220 | 簇3单体电压030 | UINT | 1000 | 0 | V
2726 | 4 | 6221 | 簇3单体电压031 | UINT | 1000 | 0 | V
2727 | 4 | 6222 | 簇3单体电压032 | UINT | 1000 | 0 | V
2728 | 4 | 6223 | 簇3单体电压033 | UINT | 1000 | 0 | V
2729 | 4 | 6224 | 簇3单体电压034 | UINT | 1000 | 0 | V
2730 | 4 | 6225 | 簇3单体电压035 | UINT | 1000 | 0 | V
2731 | 4 | 6226 | 簇3单体电压036 | UINT | 1000 | 0 | V
2732 | 4 | 6227 | 簇3单体电压037 | UINT | 1000 | 0 | V
2733 | 4 | 6228 | 簇3单体电压038 | UINT | 1000 | 0 | V
2734 | 4 | 6229 | 簇3单体电压039 | UINT | 1000 | 0 | V
2735 | 4 | 6230 | 簇3单体电压040 | UINT | 1000 | 0 | V
2736 | 4 | 6231 | 簇3单体电压041 | UINT | 1000 | 0 | V
2737 | 4 | 6232 | 簇3单体电压042 | UINT | 1000 | 0 | V
2738 | 4 | 6233 | 簇3单体电压043 | UINT | 1000 | 0 | V
2739 | 4 | 6234 | 簇3单体电压044 | UINT | 1000 | 0 | V
2740 | 4 | 6235 | 簇3单体电压045 | UINT | 1000 | 0 | V
2741 | 4 | 6236 | 簇3单体电压046 | UINT | 1000 | 0 | V
2742 | 4 | 6237 | 簇3单体电压047 | UINT | 1000 | 0 | V
2743 | 4 | 6238 | 簇3单体电压048 | UINT | 1000 | 0 | V
2744 | 4 | 6239 | 簇3单体电压049 | UINT | 1000 | 0 | V
2745 | 4 | 6240 | 簇3单体电压050 | UINT | 1000 | 0 | V
2746 | 4 | 6241 | 簇3单体电压051 | UINT | 1000 | 0 | V
2747 | 4 | 6242 | 簇3单体电压052 | UINT | 1000 | 0 | V
2748 | 4 | 6243 | 簇3单体电压053 | UINT | 1000 | 0 | V
2749 | 4 | 6244 | 簇3单体电压054 | UINT | 1000 | 0 | V
2750 | 4 | 6245 | 簇3单体电压055 | UINT | 1000 | 0 | V
2751 | 4 | 6246 | 簇3单体电压056 | UINT | 1000 | 0 | V
2752 | 4 | 6247 | 簇3单体电压057 | UINT | 1000 | 0 | V
2753 | 4 | 6248 | 簇3单体电压058 | UINT | 1000 | 0 | V
2754 | 4 | 6249 | 簇3单体电压059 | UINT | 1000 | 0 | V
2755 | 4 | 6250 | 簇3单体电压060 | UINT | 1000 | 0 | V
2756 | 4 | 6251 | 簇3单体电压061 | UINT | 1000 | 0 | V
2757 | 4 | 6252 | 簇3单体电压062 | UINT | 1000 | 0 | V
2758 | 4 | 6253 | 簇3单体电压063 | UINT | 1000 | 0 | V
2759 | 4 | 6254 | 簇3单体电压064 | UINT | 1000 | 0 | V
2760 | 4 | 6255 | 簇3单体电压065 | UINT | 1000 | 0 | V
2761 | 4 | 6256 | 簇3单体电压066 | UINT | 1000 | 0 | V
2762 | 4 | 6257 | 簇3单体电压067 | UINT | 1000 | 0 | V
2763 | 4 | 6258 | 簇3单体电压068 | UINT | 1000 | 0 | V
2764 | 4 | 6259 | 簇3单体电压069 | UINT | 1000 | 0 | V
2765 | 4 | 6260 | 簇3单体电压070 | UINT | 1000 | 0 | V
2766 | 4 | 6261 | 簇3单体电压071 | UINT | 1000 | 0 | V
2767 | 4 | 6262 | 簇3单体电压072 | UINT | 1000 | 0 | V
2768 | 4 | 6263 | 簇3单体电压073 | UINT | 1000 | 0 | V
2769 | 4 | 6264 | 簇3单体电压074 | UINT | 1000 | 0 | V
2770 | 4 | 6265 | 簇3单体电压075 | UINT | 1000 | 0 | V
2771 | 4 | 6266 | 簇3单体电压076 | UINT | 1000 | 0 | V
2772 | 4 | 6267 | 簇3单体电压077 | UINT | 1000 | 0 | V
2773 | 4 | 6268 | 簇3单体电压078 | UINT | 1000 | 0 | V
2774 | 4 | 6269 | 簇3单体电压079 | UINT | 1000 | 0 | V
2775 | 4 | 6270 | 簇3单体电压080 | UINT | 1000 | 0 | V
2776 | 4 | 6271 | 簇3单体电压081 | UINT | 1000 | 0 | V
2777 | 4 | 6272 | 簇3单体电压082 | UINT | 1000 | 0 | V
2778 | 4 | 6273 | 簇3单体电压083 | UINT | 1000 | 0 | V
2779 | 4 | 6274 | 簇3单体电压084 | UINT | 1000 | 0 | V
2780 | 4 | 6275 | 簇3单体电压085 | UINT | 1000 | 0 | V
2781 | 4 | 6276 | 簇3单体电压086 | UINT | 1000 | 0 | V
2782 | 4 | 6277 | 簇3单体电压087 | UINT | 1000 | 0 | V
2783 | 4 | 6278 | 簇3单体电压088 | UINT | 1000 | 0 | V
2784 | 4 | 6279 | 簇3单体电压089 | UINT | 1000 | 0 | V
2785 | 4 | 6280 | 簇3单体电压090 | UINT | 1000 | 0 | V
2786 | 4 | 6281 | 簇3单体电压091 | UINT | 1000 | 0 | V
2787 | 4 | 6282 | 簇3单体电压092 | UINT | 1000 | 0 | V
2788 | 4 | 6283 | 簇3单体电压093 | UINT | 1000 | 0 | V
2789 | 4 | 6284 | 簇3单体电压094 | UINT | 1000 | 0 | V
2790 | 4 | 6285 | 簇3单体电压095 | UINT | 1000 | 0 | V
2791 | 4 | 6286 | 簇3单体电压096 | UINT | 1000 | 0 | V
2792 | 4 | 6287 | 簇3单体电压097 | UINT | 1000 | 0 | V
2793 | 4 | 6288 | 簇3单体电压098 | UINT | 1000 | 0 | V
2794 | 4 | 6289 | 簇3单体电压099 | UINT | 1000 | 0 | V
2795 | 4 | 6290 | 簇3单体电压100 | UINT | 1000 | 0 | V
2796 | 4 | 6291 | 簇3单体电压101 | UINT | 1000 | 0 | V
2797 | 4 | 6292 | 簇3单体电压102 | UINT | 1000 | 0 | V
2798 | 4 | 6293 | 簇3单体电压103 | UINT | 1000 | 0 | V
2799 | 4 | 6294 | 簇3单体电压104 | UINT | 1000 | 0 | V
2800 | 4 | 6295 | 簇3单体电压105 | UINT | 1000 | 0 | V
2801 | 4 | 6296 | 簇3单体电压106 | UINT | 1000 | 0 | V
2802 | 4 | 6297 | 簇3单体电压107 | UINT | 1000 | 0 | V
2803 | 4 | 6298 | 簇3单体电压108 | UINT | 1000 | 0 | V
2804 | 4 | 6299 | 簇3单体电压109 | UINT | 1000 | 0 | V
2805 | 4 | 6300 | 簇3单体电压110 | UINT | 1000 | 0 | V
2806 | 4 | 6301 | 簇3单体电压111 | UINT | 1000 | 0 | V
2807 | 4 | 6302 | 簇3单体电压112 | UINT | 1000 | 0 | V
2808 | 4 | 6303 | 簇3单体电压113 | UINT | 1000 | 0 | V
2809 | 4 | 6304 | 簇3单体电压114 | UINT | 1000 | 0 | V
2810 | 4 | 6305 | 簇3单体电压115 | UINT | 1000 | 0 | V
2811 | 4 | 6306 | 簇3单体电压116 | UINT | 1000 | 0 | V
2812 | 4 | 6307 | 簇3单体电压117 | UINT | 1000 | 0 | V
2813 | 4 | 6308 | 簇3单体电压118 | UINT | 1000 | 0 | V
2814 | 4 | 6309 | 簇3单体电压119 | UINT | 1000 | 0 | V
2815 | 4 | 6310 | 簇3单体电压120 | UINT | 1000 | 0 | V
2816 | 4 | 6311 | 簇3单体电压121 | UINT | 1000 | 0 | V
2817 | 4 | 6312 | 簇3单体电压122 | UINT | 1000 | 0 | V
2818 | 4 | 6313 | 簇3单体电压123 | UINT | 1000 | 0 | V
2819 | 4 | 6314 | 簇3单体电压124 | UINT | 1000 | 0 | V
2820 | 4 | 6315 | 簇3单体电压125 | UINT | 1000 | 0 | V
2821 | 4 | 6316 | 簇3单体电压126 | UINT | 1000 | 0 | V
2822 | 4 | 6317 | 簇3单体电压127 | UINT | 1000 | 0 | V
2823 | 4 | 6318 | 簇3单体电压128 | UINT | 1000 | 0 | V
2824 | 4 | 6319 | 簇3单体电压129 | UINT | 1000 | 0 | V
2825 | 4 | 6320 | 簇3单体电压130 | UINT | 1000 | 0 | V
2826 | 4 | 6321 | 簇3单体电压131 | UINT | 1000 | 0 | V
2827 | 4 | 6322 | 簇3单体电压132 | UINT | 1000 | 0 | V
2828 | 4 | 6323 | 簇3单体电压133 | UINT | 1000 | 0 | V
2829 | 4 | 6324 | 簇3单体电压134 | UINT | 1000 | 0 | V
2830 | 4 | 6325 | 簇3单体电压135 | UINT | 1000 | 0 | V
2831 | 4 | 6326 | 簇3单体电压136 | UINT | 1000 | 0 | V
2832 | 4 | 6327 | 簇3单体电压137 | UINT | 1000 | 0 | V
2833 | 4 | 6328 | 簇3单体电压138 | UINT | 1000 | 0 | V
2834 | 4 | 6329 | 簇3单体电压139 | UINT | 1000 | 0 | V
2835 | 4 | 6330 | 簇3单体电压140 | UINT | 1000 | 0 | V
2836 | 4 | 6331 | 簇3单体电压141 | UINT | 1000 | 0 | V
2837 | 4 | 6332 | 簇3单体电压142 | UINT | 1000 | 0 | V
2838 | 4 | 6333 | 簇3单体电压143 | UINT | 1000 | 0 | V
2839 | 4 | 6334 | 簇3单体电压144 | UINT | 1000 | 0 | V
2840 | 4 | 6335 | 簇3单体电压145 | UINT | 1000 | 0 | V
2841 | 4 | 6336 | 簇3单体电压146 | UINT | 1000 | 0 | V
2842 | 4 | 6337 | 簇3单体电压147 | UINT | 1000 | 0 | V
2843 | 4 | 6338 | 簇3单体电压148 | UINT | 1000 | 0 | V
2844 | 4 | 6339 | 簇3单体电压149 | UINT | 1000 | 0 | V
2845 | 4 | 6340 | 簇3单体电压150 | UINT | 1000 | 0 | V
2846 | 4 | 6341 | 簇3单体电压151 | UINT | 1000 | 0 | V
2847 | 4 | 6342 | 簇3单体电压152 | UINT | 1000 | 0 | V
2848 | 4 | 6343 | 簇3单体电压153 | UINT | 1000 | 0 | V
2849 | 4 | 6344 | 簇3单体电压154 | UINT | 1000 | 0 | V
2850 | 4 | 6345 | 簇3单体电压155 | UINT | 1000 | 0 | V
2851 | 4 | 6346 | 簇3单体电压156 | UINT | 1000 | 0 | V
2852 | 4 | 6347 | 簇3单体电压157 | UINT | 1000 | 0 | V
2853 | 4 | 6348 | 簇3单体电压158 | UINT | 1000 | 0 | V
2854 | 4 | 6349 | 簇3单体电压159 | UINT | 1000 | 0 | V
2855 | 4 | 6350 | 簇3单体电压160 | UINT | 1000 | 0 | V
2856 | 4 | 6351 | 簇3单体电压161 | UINT | 1000 | 0 | V
2857 | 4 | 6352 | 簇3单体电压162 | UINT | 1000 | 0 | V
2858 | 4 | 6353 | 簇3单体电压163 | UINT | 1000 | 0 | V
2859 | 4 | 6354 | 簇3单体电压164 | UINT | 1000 | 0 | V
2860 | 4 | 6355 | 簇3单体电压165 | UINT | 1000 | 0 | V
2861 | 4 | 6356 | 簇3单体电压166 | UINT | 1000 | 0 | V
2862 | 4 | 6357 | 簇3单体电压167 | UINT | 1000 | 0 | V
2863 | 4 | 6358 | 簇3单体电压168 | UINT | 1000 | 0 | V
2864 | 4 | 6359 | 簇3单体电压169 | UINT | 1000 | 0 | V
2865 | 4 | 6360 | 簇3单体电压170 | UINT | 1000 | 0 | V
2866 | 4 | 6361 | 簇3单体电压171 | UINT | 1000 | 0 | V
2867 | 4 | 6362 | 簇3单体电压172 | UINT | 1000 | 0 | V
2868 | 4 | 6363 | 簇3单体电压173 | UINT | 1000 | 0 | V
2869 | 4 | 6364 | 簇3单体电压174 | UINT | 1000 | 0 | V
2870 | 4 | 6365 | 簇3单体电压175 | UINT | 1000 | 0 | V
2871 | 4 | 6366 | 簇3单体电压176 | UINT | 1000 | 0 | V
2872 | 4 | 6367 | 簇3单体电压177 | UINT | 1000 | 0 | V
2873 | 4 | 6368 | 簇3单体电压178 | UINT | 1000 | 0 | V
2874 | 4 | 6369 | 簇3单体电压179 | UINT | 1000 | 0 | V
2875 | 4 | 6370 | 簇3单体电压180 | UINT | 1000 | 0 | V
2876 | 4 | 6371 | 簇3单体电压181 | UINT | 1000 | 0 | V
2877 | 4 | 6372 | 簇3单体电压182 | UINT | 1000 | 0 | V
2878 | 4 | 6373 | 簇3单体电压183 | UINT | 1000 | 0 | V
2879 | 4 | 6374 | 簇3单体电压184 | UINT | 1000 | 0 | V
2880 | 4 | 6375 | 簇3单体电压185 | UINT | 1000 | 0 | V
2881 | 4 | 6376 | 簇3单体电压186 | UINT | 1000 | 0 | V
2882 | 4 | 6377 | 簇3单体电压187 | UINT | 1000 | 0 | V
2883 | 4 | 6378 | 簇3单体电压188 | UINT | 1000 | 0 | V
2884 | 4 | 6379 | 簇3单体电压189 | UINT | 1000 | 0 | V
2885 | 4 | 6380 | 簇3单体电压190 | UINT | 1000 | 0 | V
2886 | 4 | 6381 | 簇3单体电压191 | UINT | 1000 | 0 | V
2887 | 4 | 6382 | 簇3单体电压192 | UINT | 1000 | 0 | V
2888 | 4 | 6383 | 簇3单体电压193 | UINT | 1000 | 0 | V
2889 | 4 | 6384 | 簇3单体电压194 | UINT | 1000 | 0 | V
2890 | 4 | 6385 | 簇3单体电压195 | UINT | 1000 | 0 | V
2891 | 4 | 6386 | 簇3单体电压196 | UINT | 1000 | 0 | V
2892 | 4 | 6387 | 簇3单体电压197 | UINT | 1000 | 0 | V
2893 | 4 | 6388 | 簇3单体电压198 | UINT | 1000 | 0 | V
2894 | 4 | 6389 | 簇3单体电压199 | UINT | 1000 | 0 | V
2895 | 4 | 6390 | 簇3单体电压200 | UINT | 1000 | 0 | V
2896 | 4 | 6391 | 簇3单体电压201 | UINT | 1000 | 0 | V
2897 | 4 | 6392 | 簇3单体电压202 | UINT | 1000 | 0 | V
2898 | 4 | 6393 | 簇3单体电压203 | UINT | 1000 | 0 | V
2899 | 4 | 6394 | 簇3单体电压204 | UINT | 1000 | 0 | V
2900 | 4 | 6395 | 簇3单体电压205 | UINT | 1000 | 0 | V
2901 | 4 | 6396 | 簇3单体电压206 | UINT | 1000 | 0 | V
2902 | 4 | 6397 | 簇3单体电压207 | UINT | 1000 | 0 | V
2903 | 4 | 6398 | 簇3单体电压208 | UINT | 1000 | 0 | V
2904 | 4 | 6399 | 簇3单体电压209 | UINT | 1000 | 0 | V
2905 | 4 | 6400 | 簇3单体电压210 | UINT | 1000 | 0 | V
2906 | 4 | 6401 | 簇3单体电压211 | UINT | 1000 | 0 | V
2907 | 4 | 6402 | 簇3单体电压212 | UINT | 1000 | 0 | V
2908 | 4 | 6403 | 簇3单体电压213 | UINT | 1000 | 0 | V
2909 | 4 | 6404 | 簇3单体电压214 | UINT | 1000 | 0 | V
2910 | 4 | 6405 | 簇3单体电压215 | UINT | 1000 | 0 | V
2911 | 4 | 6406 | 簇3单体电压216 | UINT | 1000 | 0 | V
2912 | 4 | 6407 | 簇3单体电压217 | UINT | 1000 | 0 | V
2913 | 4 | 6408 | 簇3单体电压218 | UINT | 1000 | 0 | V
2914 | 4 | 6409 | 簇3单体电压219 | UINT | 1000 | 0 | V
2915 | 4 | 6410 | 簇3单体电压220 | UINT | 1000 | 0 | V
2916 | 4 | 6411 | 簇3单体电压221 | UINT | 1000 | 0 | V
2917 | 4 | 6412 | 簇3单体电压222 | UINT | 1000 | 0 | V
2918 | 4 | 6413 | 簇3单体电压223 | UINT | 1000 | 0 | V
2919 | 4 | 6414 | 簇3单体电压224 | UINT | 1000 | 0 | V
2920 | 4 | 6415 | 簇3单体电压225 | UINT | 1000 | 0 | V
2921 | 4 | 6416 | 簇3单体电压226 | UINT | 1000 | 0 | V
2922 | 4 | 6417 | 簇3单体电压227 | UINT | 1000 | 0 | V
2923 | 4 | 6418 | 簇3单体电压228 | UINT | 1000 | 0 | V
2924 | 4 | 6419 | 簇3单体电压229 | UINT | 1000 | 0 | V
2925 | 4 | 6420 | 簇3单体电压230 | UINT | 1000 | 0 | V
2926 | 4 | 6421 | 簇3单体电压231 | UINT | 1000 | 0 | V
2927 | 4 | 6422 | 簇3单体电压232 | UINT | 1000 | 0 | V
2928 | 4 | 6423 | 簇3单体电压233 | UINT | 1000 | 0 | V
2929 | 4 | 6424 | 簇3单体电压234 | UINT | 1000 | 0 | V
2930 | 4 | 6425 | 簇3单体电压235 | UINT | 1000 | 0 | V
2931 | 4 | 6426 | 簇3单体电压236 | UINT | 1000 | 0 | V
2932 | 4 | 6427 | 簇3单体电压237 | UINT | 1000 | 0 | V
2933 | 4 | 6428 | 簇3单体电压238 | UINT | 1000 | 0 | V
2934 | 4 | 6429 | 簇3单体电压239 | UINT | 1000 | 0 | V
2935 | 4 | 6430 | 簇3单体电压240 | UINT | 1000 | 0 | V
2936 | 4 | 6891 | 簇3单体温度001 | UINT | 1 | -40 | ℃
2937 | 4 | 6892 | 簇3单体温度002 | UINT | 1 | -40 | ℃
2938 | 4 | 6893 | 簇3单体温度003 | UINT | 1 | -40 | ℃
2939 | 4 | 6894 | 簇3单体温度004 | UINT | 1 | -40 | ℃
2940 | 4 | 6895 | 簇3单体温度005 | UINT | 1 | -40 | ℃
2941 | 4 | 6896 | 簇3单体温度006 | UINT | 1 | -40 | ℃
2942 | 4 | 6897 | 簇3单体温度007 | UINT | 1 | -40 | ℃
2943 | 4 | 6898 | 簇3单体温度008 | UINT | 1 | -40 | ℃
2944 | 4 | 6899 | 簇3单体温度009 | UINT | 1 | -40 | ℃
2945 | 4 | 6900 | 簇3单体温度010 | UINT | 1 | -40 | ℃
2946 | 4 | 6901 | 簇3单体温度011 | UINT | 1 | -40 | ℃
2947 | 4 | 6902 | 簇3单体温度012 | UINT | 1 | -40 | ℃
2948 | 4 | 6903 | 簇3单体温度013 | UINT | 1 | -40 | ℃
2949 | 4 | 6904 | 簇3单体温度014 | UINT | 1 | -40 | ℃
2950 | 4 | 6905 | 簇3单体温度015 | UINT | 1 | -40 | ℃
2951 | 4 | 6906 | 簇3单体温度016 | UINT | 1 | -40 | ℃
2952 | 4 | 6907 | 簇3单体温度017 | UINT | 1 | -40 | ℃
2953 | 4 | 6908 | 簇3单体温度018 | UINT | 1 | -40 | ℃
2954 | 4 | 6909 | 簇3单体温度019 | UINT | 1 | -40 | ℃
2955 | 4 | 6910 | 簇3单体温度020 | UINT | 1 | -40 | ℃
2956 | 4 | 6911 | 簇3单体温度021 | UINT | 1 | -40 | ℃
2957 | 4 | 6912 | 簇3单体温度022 | UINT | 1 | -40 | ℃
2958 | 4 | 6913 | 簇3单体温度023 | UINT | 1 | -40 | ℃
2959 | 4 | 6914 | 簇3单体温度024 | UINT | 1 | -40 | ℃
2960 | 4 | 6915 | 簇3单体温度025 | UINT | 1 | -40 | ℃
2961 | 4 | 6916 | 簇3单体温度026 | UINT | 1 | -40 | ℃
2962 | 4 | 6917 | 簇3单体温度027 | UINT | 1 | -40 | ℃
2963 | 4 | 6918 | 簇3单体温度028 | UINT | 1 | -40 | ℃
2964 | 4 | 6919 | 簇3单体温度029 | UINT | 1 | -40 | ℃
2965 | 4 | 6920 | 簇3单体温度030 | UINT | 1 | -40 | ℃
2966 | 4 | 6921 | 簇3单体温度031 | UINT | 1 | -40 | ℃
2967 | 4 | 6922 | 簇3单体温度032 | UINT | 1 | -40 | ℃
2968 | 4 | 6923 | 簇3单体温度033 | UINT | 1 | -40 | ℃
2969 | 4 | 6924 | 簇3单体温度034 | UINT | 1 | -40 | ℃
2970 | 4 | 6925 | 簇3单体温度035 | UINT | 1 | -40 | ℃
2971 | 4 | 6926 | 簇3单体温度036 | UINT | 1 | -40 | ℃
2972 | 4 | 6927 | 簇3单体温度037 | UINT | 1 | -40 | ℃
2973 | 4 | 6928 | 簇3单体温度038 | UINT | 1 | -40 | ℃
2974 | 4 | 6929 | 簇3单体温度039 | UINT | 1 | -40 | ℃
2975 | 4 | 6930 | 簇3单体温度040 | UINT | 1 | -40 | ℃
2976 | 4 | 6931 | 簇3单体温度041 | UINT | 1 | -40 | ℃
2977 | 4 | 6932 | 簇3单体温度042 | UINT | 1 | -40 | ℃
2978 | 4 | 6933 | 簇3单体温度043 | UINT | 1 | -40 | ℃
2979 | 4 | 6934 | 簇3单体温度044 | UINT | 1 | -40 | ℃
2980 | 4 | 6935 | 簇3单体温度045 | UINT | 1 | -40 | ℃
2981 | 4 | 6936 | 簇3单体温度046 | UINT | 1 | -40 | ℃
2982 | 4 | 6937 | 簇3单体温度047 | UINT | 1 | -40 | ℃
2983 | 4 | 6938 | 簇3单体温度048 | UINT | 1 | -40 | ℃
2984 | 4 | 6939 | 簇3单体温度049 | UINT | 1 | -40 | ℃
2985 | 4 | 6940 | 簇3单体温度050 | UINT | 1 | -40 | ℃
2986 | 4 | 6941 | 簇3单体温度051 | UINT | 1 | -40 | ℃
2987 | 4 | 6942 | 簇3单体温度052 | UINT | 1 | -40 | ℃
2988 | 4 | 6943 | 簇3单体温度053 | UINT | 1 | -40 | ℃
2989 | 4 | 6944 | 簇3单体温度054 | UINT | 1 | -40 | ℃
2990 | 4 | 6945 | 簇3单体温度055 | UINT | 1 | -40 | ℃
2991 | 4 | 6946 | 簇3单体温度056 | UINT | 1 | -40 | ℃
2992 | 4 | 6947 | 簇3单体温度057 | UINT | 1 | -40 | ℃
2993 | 4 | 6948 | 簇3单体温度058 | UINT | 1 | -40 | ℃
2994 | 4 | 6949 | 簇3单体温度059 | UINT | 1 | -40 | ℃
2995 | 4 | 6950 | 簇3单体温度060 | UINT | 1 | -40 | ℃
2996 | 4 | 6951 | 簇3单体温度061 | UINT | 1 | -40 | ℃
2997 | 4 | 6952 | 簇3单体温度062 | UINT | 1 | -40 | ℃
2998 | 4 | 6953 | 簇3单体温度063 | UINT | 1 | -40 | ℃
2999 | 4 | 6954 | 簇3单体温度064 | UINT | 1 | -40 | ℃
3000 | 4 | 6955 | 簇3单体温度065 | UINT | 1 | -40 | ℃
3001 | 4 | 6956 | 簇3单体温度066 | UINT | 1 | -40 | ℃
3002 | 4 | 6957 | 簇3单体温度067 | UINT | 1 | -40 | ℃
3003 | 4 | 6958 | 簇3单体温度068 | UINT | 1 | -40 | ℃
3004 | 4 | 6959 | 簇3单体温度069 | UINT | 1 | -40 | ℃
3005 | 4 | 6960 | 簇3单体温度070 | UINT | 1 | -40 | ℃
3006 | 4 | 6961 | 簇3单体温度071 | UINT | 1 | -40 | ℃
3007 | 4 | 6962 | 簇3单体温度072 | UINT | 1 | -40 | ℃
3008 | 4 | 6963 | 簇3单体温度073 | UINT | 1 | -40 | ℃
3009 | 4 | 6964 | 簇3单体温度074 | UINT | 1 | -40 | ℃
3010 | 4 | 6965 | 簇3单体温度075 | UINT | 1 | -40 | ℃
3011 | 4 | 6966 | 簇3单体温度076 | UINT | 1 | -40 | ℃
3012 | 4 | 6967 | 簇3单体温度077 | UINT | 1 | -40 | ℃
3013 | 4 | 6968 | 簇3单体温度078 | UINT | 1 | -40 | ℃
3014 | 4 | 6969 | 簇3单体温度079 | UINT | 1 | -40 | ℃
3015 | 4 | 6970 | 簇3单体温度080 | UINT | 1 | -40 | ℃
3016 | 4 | 6971 | 簇3单体温度081 | UINT | 1 | -40 | ℃
3017 | 4 | 6972 | 簇3单体温度082 | UINT | 1 | -40 | ℃
3018 | 4 | 6973 | 簇3单体温度083 | UINT | 1 | -40 | ℃
3019 | 4 | 6974 | 簇3单体温度084 | UINT | 1 | -40 | ℃
3020 | 4 | 6975 | 簇3单体温度085 | UINT | 1 | -40 | ℃
3021 | 4 | 6976 | 簇3单体温度086 | UINT | 1 | -40 | ℃
3022 | 4 | 6977 | 簇3单体温度087 | UINT | 1 | -40 | ℃
3023 | 4 | 6978 | 簇3单体温度088 | UINT | 1 | -40 | ℃
3024 | 4 | 6979 | 簇3单体温度089 | UINT | 1 | -40 | ℃
3025 | 4 | 6980 | 簇3单体温度090 | UINT | 1 | -40 | ℃
3026 | 4 | 6981 | 簇3单体温度091 | UINT | 1 | -40 | ℃
3027 | 4 | 6982 | 簇3单体温度092 | UINT | 1 | -40 | ℃
3028 | 4 | 6983 | 簇3单体温度093 | UINT | 1 | -40 | ℃
3029 | 4 | 6984 | 簇3单体温度094 | UINT | 1 | -40 | ℃
3030 | 4 | 6985 | 簇3单体温度095 | UINT | 1 | -40 | ℃
3031 | 4 | 6986 | 簇3单体温度096 | UINT | 1 | -40 | ℃
3032 | 4 | 6987 | 簇3单体温度097 | UINT | 1 | -40 | ℃
3033 | 4 | 6988 | 簇3单体温度098 | UINT | 1 | -40 | ℃
3034 | 4 | 6989 | 簇3单体温度099 | UINT | 1 | -40 | ℃
3035 | 4 | 6990 | 簇3单体温度100 | UINT | 1 | -40 | ℃
3036 | 4 | 6991 | 簇3单体温度101 | UINT | 1 | -40 | ℃
3037 | 4 | 6992 | 簇3单体温度102 | UINT | 1 | -40 | ℃
3038 | 4 | 6993 | 簇3单体温度103 | UINT | 1 | -40 | ℃
3039 | 4 | 6994 | 簇3单体温度104 | UINT | 1 | -40 | ℃
3040 | 4 | 6995 | 簇3单体温度105 | UINT | 1 | -40 | ℃
3041 | 4 | 6996 | 簇3单体温度106 | UINT | 1 | -40 | ℃
3042 | 4 | 6997 | 簇3单体温度107 | UINT | 1 | -40 | ℃
3043 | 4 | 6998 | 簇3单体温度108 | UINT | 1 | -40 | ℃
3044 | 4 | 6999 | 簇3单体温度109 | UINT | 1 | -40 | ℃
3045 | 4 | 7000 | 簇3单体温度110 | UINT | 1 | -40 | ℃
3046 | 4 | 7001 | 簇3单体温度111 | UINT | 1 | -40 | ℃
3047 | 4 | 7002 | 簇3单体温度112 | UINT | 1 | -40 | ℃
3048 | 4 | 7003 | 簇3单体温度113 | UINT | 1 | -40 | ℃
3049 | 4 | 7004 | 簇3单体温度114 | UINT | 1 | -40 | ℃
3050 | 4 | 7005 | 簇3单体温度115 | UINT | 1 | -40 | ℃
3051 | 4 | 7006 | 簇3单体温度116 | UINT | 1 | -40 | ℃
3052 | 4 | 7007 | 簇3单体温度117 | UINT | 1 | -40 | ℃
3053 | 4 | 7008 | 簇3单体温度118 | UINT | 1 | -40 | ℃
3054 | 4 | 7009 | 簇3单体温度119 | UINT | 1 | -40 | ℃
3055 | 4 | 7010 | 簇3单体温度120 | UINT | 1 | -40 | ℃
3056 | 4 | 7011 | 簇3单体温度121 | UINT | 1 | -40 | ℃
3057 | 4 | 7012 | 簇3单体温度122 | UINT | 1 | -40 | ℃
3058 | 4 | 7013 | 簇3单体温度123 | UINT | 1 | -40 | ℃
3059 | 4 | 7014 | 簇3单体温度124 | UINT | 1 | -40 | ℃
3060 | 4 | 7015 | 簇3单体温度125 | UINT | 1 | -40 | ℃
3061 | 4 | 7016 | 簇3单体温度126 | UINT | 1 | -40 | ℃
3062 | 4 | 7017 | 簇3单体温度127 | UINT | 1 | -40 | ℃
3063 | 4 | 7018 | 簇3单体温度128 | UINT | 1 | -40 | ℃
3064 | 4 | 7019 | 簇3单体温度129 | UINT | 1 | -40 | ℃
3065 | 4 | 7020 | 簇3单体温度130 | UINT | 1 | -40 | ℃
3066 | 4 | 7021 | 簇3单体温度131 | UINT | 1 | -40 | ℃
3067 | 4 | 7022 | 簇3单体温度132 | UINT | 1 | -40 | ℃
3068 | 4 | 7023 | 簇3单体温度133 | UINT | 1 | -40 | ℃
3069 | 4 | 7024 | 簇3单体温度134 | UINT | 1 | -40 | ℃
3070 | 4 | 7025 | 簇3单体温度135 | UINT | 1 | -40 | ℃
3071 | 4 | 7026 | 簇3单体温度136 | UINT | 1 | -40 | ℃
3072 | 4 | 7027 | 簇3单体温度137 | UINT | 1 | -40 | ℃
3073 | 4 | 7028 | 簇3单体温度138 | UINT | 1 | -40 | ℃
3074 | 4 | 7029 | 簇3单体温度139 | UINT | 1 | -40 | ℃
3075 | 4 | 7030 | 簇3单体温度140 | UINT | 1 | -40 | ℃
3076 | 4 | 7031 | 簇3单体温度141 | UINT | 1 | -40 | ℃
3077 | 4 | 7032 | 簇3单体温度142 | UINT | 1 | -40 | ℃
3078 | 4 | 7033 | 簇3单体温度143 | UINT | 1 | -40 | ℃
3079 | 4 | 7034 | 簇3单体温度144 | UINT | 1 | -40 | ℃
3080 | 4 | 7035 | 簇3单体温度145 | UINT | 1 | -40 | ℃
3081 | 4 | 7036 | 簇3单体温度146 | UINT | 1 | -40 | ℃
3082 | 4 | 7037 | 簇3单体温度147 | UINT | 1 | -40 | ℃
3083 | 4 | 7038 | 簇3单体温度148 | UINT | 1 | -40 | ℃
3084 | 4 | 7039 | 簇3单体温度149 | UINT | 1 | -40 | ℃
3085 | 4 | 7040 | 簇3单体温度150 | UINT | 1 | -40 | ℃
3086 | 4 | 7041 | 簇3单体温度151 | UINT | 1 | -40 | ℃
3087 | 4 | 7042 | 簇3单体温度152 | UINT | 1 | -40 | ℃
3088 | 4 | 7043 | 簇3单体温度153 | UINT | 1 | -40 | ℃
3089 | 4 | 7044 | 簇3单体温度154 | UINT | 1 | -40 | ℃
3090 | 4 | 7045 | 簇3单体温度155 | UINT | 1 | -40 | ℃
3091 | 4 | 7046 | 簇3单体温度156 | UINT | 1 | -40 | ℃
3092 | 4 | 7047 | 簇3单体温度157 | UINT | 1 | -40 | ℃
3093 | 4 | 7048 | 簇3单体温度158 | UINT | 1 | -40 | ℃
3094 | 4 | 7049 | 簇3单体温度159 | UINT | 1 | -40 | ℃
3095 | 4 | 7050 | 簇3单体温度160 | UINT | 1 | -40 | ℃
3096 | 4 | 7051 | 簇3单体温度161 | UINT | 1 | -40 | ℃
3097 | 4 | 7052 | 簇3单体温度162 | UINT | 1 | -40 | ℃
3098 | 4 | 7053 | 簇3单体温度163 | UINT | 1 | -40 | ℃
3099 | 4 | 7054 | 簇3单体温度164 | UINT | 1 | -40 | ℃
3100 | 4 | 7055 | 簇3单体温度165 | UINT | 1 | -40 | ℃
3101 | 4 | 7056 | 簇3单体温度166 | UINT | 1 | -40 | ℃
3102 | 4 | 7057 | 簇3单体温度167 | UINT | 1 | -40 | ℃
3103 | 4 | 7058 | 簇3单体温度168 | UINT | 1 | -40 | ℃
3104 | 4 | 7059 | 簇3单体温度169 | UINT | 1 | -40 | ℃
3105 | 4 | 7060 | 簇3单体温度170 | UINT | 1 | -40 | ℃
3106 | 4 | 7061 | 簇3单体温度171 | UINT | 1 | -40 | ℃
3107 | 4 | 7062 | 簇3单体温度172 | UINT | 1 | -40 | ℃
3108 | 4 | 7063 | 簇3单体温度173 | UINT | 1 | -40 | ℃
3109 | 4 | 7064 | 簇3单体温度174 | UINT | 1 | -40 | ℃
3110 | 4 | 7065 | 簇3单体温度175 | UINT | 1 | -40 | ℃
3111 | 4 | 7066 | 簇3单体温度176 | UINT | 1 | -40 | ℃
3112 | 4 | 7067 | 簇3单体温度177 | UINT | 1 | -40 | ℃
3113 | 4 | 7068 | 簇3单体温度178 | UINT | 1 | -40 | ℃
3114 | 4 | 7069 | 簇3单体温度179 | UINT | 1 | -40 | ℃
3115 | 4 | 7070 | 簇3单体温度180 | UINT | 1 | -40 | ℃
3116 | 4 | 7071 | 簇3单体温度181 | UINT | 1 | -40 | ℃
3117 | 4 | 7072 | 簇3单体温度182 | UINT | 1 | -40 | ℃
3118 | 4 | 7073 | 簇3单体温度183 | UINT | 1 | -40 | ℃
3119 | 4 | 7074 | 簇3单体温度184 | UINT | 1 | -40 | ℃
3120 | 4 | 7075 | 簇3单体温度185 | UINT | 1 | -40 | ℃
3121 | 4 | 7076 | 簇3单体温度186 | UINT | 1 | -40 | ℃
3122 | 4 | 7077 | 簇3单体温度187 | UINT | 1 | -40 | ℃
3123 | 4 | 7078 | 簇3单体温度188 | UINT | 1 | -40 | ℃
3124 | 4 | 7079 | 簇3单体温度189 | UINT | 1 | -40 | ℃
3125 | 4 | 7080 | 簇3单体温度190 | UINT | 1 | -40 | ℃
3126 | 4 | 7081 | 簇3单体温度191 | UINT | 1 | -40 | ℃
3127 | 4 | 7082 | 簇3单体温度192 | UINT | 1 | -40 | ℃
3128 | 4 | 7083 | 簇3单体温度193 | UINT | 1 | -40 | ℃
3129 | 4 | 7084 | 簇3单体温度194 | UINT | 1 | -40 | ℃
3130 | 4 | 7085 | 簇3单体温度195 | UINT | 1 | -40 | ℃
3131 | 4 | 7086 | 簇3单体温度196 | UINT | 1 | -40 | ℃
3132 | 4 | 7087 | 簇3单体温度197 | UINT | 1 | -40 | ℃
3133 | 4 | 7088 | 簇3单体温度198 | UINT | 1 | -40 | ℃
3134 | 4 | 7089 | 簇3单体温度199 | UINT | 1 | -40 | ℃
3135 | 4 | 7090 | 簇3单体温度200 | UINT | 1 | -40 | ℃
3136 | 4 | 7091 | 簇3单体温度201 | UINT | 1 | -40 | ℃
3137 | 4 | 7092 | 簇3单体温度202 | UINT | 1 | -40 | ℃
3138 | 4 | 7093 | 簇3单体温度203 | UINT | 1 | -40 | ℃
3139 | 4 | 7094 | 簇3单体温度204 | UINT | 1 | -40 | ℃
3140 | 4 | 7095 | 簇3单体温度205 | UINT | 1 | -40 | ℃
3141 | 4 | 7096 | 簇3单体温度206 | UINT | 1 | -40 | ℃
3142 | 4 | 7097 | 簇3单体温度207 | UINT | 1 | -40 | ℃
3143 | 4 | 7098 | 簇3单体温度208 | UINT | 1 | -40 | ℃
3144 | 4 | 7099 | 簇3单体温度209 | UINT | 1 | -40 | ℃
3145 | 4 | 7100 | 簇3单体温度210 | UINT | 1 | -40 | ℃
3146 | 4 | 7101 | 簇3单体温度211 | UINT | 1 | -40 | ℃
3147 | 4 | 7102 | 簇3单体温度212 | UINT | 1 | -40 | ℃
3148 | 4 | 7103 | 簇3单体温度213 | UINT | 1 | -40 | ℃
3149 | 4 | 7104 | 簇3单体温度214 | UINT | 1 | -40 | ℃
3150 | 4 | 7105 | 簇3单体温度215 | UINT | 1 | -40 | ℃
3151 | 4 | 7106 | 簇3单体温度216 | UINT | 1 | -40 | ℃
3152 | 4 | 7107 | 簇3单体温度217 | UINT | 1 | -40 | ℃
3153 | 4 | 7108 | 簇3单体温度218 | UINT | 1 | -40 | ℃
3154 | 4 | 7109 | 簇3单体温度219 | UINT | 1 | -40 | ℃
3155 | 4 | 7110 | 簇3单体温度220 | UINT | 1 | -40 | ℃
3156 | 4 | 7111 | 簇3单体温度221 | UINT | 1 | -40 | ℃
3157 | 4 | 7112 | 簇3单体温度222 | UINT | 1 | -40 | ℃
3158 | 4 | 7113 | 簇3单体温度223 | UINT | 1 | -40 | ℃
3159 | 4 | 7114 | 簇3单体温度224 | UINT | 1 | -40 | ℃
3160 | 4 | 7115 | 簇3单体温度225 | UINT | 1 | -40 | ℃
3161 | 4 | 7116 | 簇3单体温度226 | UINT | 1 | -40 | ℃
3162 | 4 | 7117 | 簇3单体温度227 | UINT | 1 | -40 | ℃
3163 | 4 | 7118 | 簇3单体温度228 | UINT | 1 | -40 | ℃
3164 | 4 | 7119 | 簇3单体温度229 | UINT | 1 | -40 | ℃
3165 | 4 | 7120 | 簇3单体温度230 | UINT | 1 | -40 | ℃
3166 | 4 | 7121 | 簇3单体温度231 | UINT | 1 | -40 | ℃
3167 | 4 | 7122 | 簇3单体温度232 | UINT | 1 | -40 | ℃
3168 | 4 | 7123 | 簇3单体温度233 | UINT | 1 | -40 | ℃
3169 | 4 | 7124 | 簇3单体温度234 | UINT | 1 | -40 | ℃
3170 | 4 | 7125 | 簇3单体温度235 | UINT | 1 | -40 | ℃
3171 | 4 | 7126 | 簇3单体温度236 | UINT | 1 | -40 | ℃
3172 | 4 | 7127 | 簇3单体温度237 | UINT | 1 | -40 | ℃
3173 | 4 | 7128 | 簇3单体温度238 | UINT | 1 | -40 | ℃
3174 | 4 | 7129 | 簇3单体温度239 | UINT | 1 | -40 | ℃
3175 | 4 | 7130 | 簇3单体温度240 | UINT | 1 | -40 | ℃
3176 | 4 | 7591 | 簇3单体SOC001 | UINT | 1 | 0 | %
3177 | 4 | 7592 | 簇3单体SOC002 | UINT | 1 | 0 | %
3178 | 4 | 7593 | 簇3单体SOC003 | UINT | 1 | 0 | %
3179 | 4 | 7594 | 簇3单体SOC004 | UINT | 1 | 0 | %
3180 | 4 | 7595 | 簇3单体SOC005 | UINT | 1 | 0 | %
3181 | 4 | 7596 | 簇3单体SOC006 | UINT | 1 | 0 | %
3182 | 4 | 7597 | 簇3单体SOC007 | UINT | 1 | 0 | %
3183 | 4 | 7598 | 簇3单体SOC008 | UINT | 1 | 0 | %
3184 | 4 | 7599 | 簇3单体SOC009 | UINT | 1 | 0 | %
3185 | 4 | 7600 | 簇3单体SOC010 | UINT | 1 | 0 | %
3186 | 4 | 7601 | 簇3单体SOC011 | UINT | 1 | 0 | %
3187 | 4 | 7602 | 簇3单体SOC012 | UINT | 1 | 0 | %
3188 | 4 | 7603 | 簇3单体SOC013 | UINT | 1 | 0 | %
3189 | 4 | 7604 | 簇3单体SOC014 | UINT | 1 | 0 | %
3190 | 4 | 7605 | 簇3单体SOC015 | UINT | 1 | 0 | %
3191 | 4 | 7606 | 簇3单体SOC016 | UINT | 1 | 0 | %
3192 | 4 | 7607 | 簇3单体SOC017 | UINT | 1 | 0 | %
3193 | 4 | 7608 | 簇3单体SOC018 | UINT | 1 | 0 | %
3194 | 4 | 7609 | 簇3单体SOC019 | UINT | 1 | 0 | %
3195 | 4 | 7610 | 簇3单体SOC020 | UINT | 1 | 0 | %
3196 | 4 | 7611 | 簇3单体SOC021 | UINT | 1 | 0 | %
3197 | 4 | 7612 | 簇3单体SOC022 | UINT | 1 | 0 | %
3198 | 4 | 7613 | 簇3单体SOC023 | UINT | 1 | 0 | %
3199 | 4 | 7614 | 簇3单体SOC024 | UINT | 1 | 0 | %
3200 | 4 | 7615 | 簇3单体SOC025 | UINT | 1 | 0 | %
3201 | 4 | 7616 | 簇3单体SOC026 | UINT | 1 | 0 | %
3202 | 4 | 7617 | 簇3单体SOC027 | UINT | 1 | 0 | %
3203 | 4 | 7618 | 簇3单体SOC028 | UINT | 1 | 0 | %
3204 | 4 | 7619 | 簇3单体SOC029 | UINT | 1 | 0 | %
3205 | 4 | 7620 | 簇3单体SOC030 | UINT | 1 | 0 | %
3206 | 4 | 7621 | 簇3单体SOC031 | UINT | 1 | 0 | %
3207 | 4 | 7622 | 簇3单体SOC032 | UINT | 1 | 0 | %
3208 | 4 | 7623 | 簇3单体SOC033 | UINT | 1 | 0 | %
3209 | 4 | 7624 | 簇3单体SOC034 | UINT | 1 | 0 | %
3210 | 4 | 7625 | 簇3单体SOC035 | UINT | 1 | 0 | %
3211 | 4 | 7626 | 簇3单体SOC036 | UINT | 1 | 0 | %
3212 | 4 | 7627 | 簇3单体SOC037 | UINT | 1 | 0 | %
3213 | 4 | 7628 | 簇3单体SOC038 | UINT | 1 | 0 | %
3214 | 4 | 7629 | 簇3单体SOC039 | UINT | 1 | 0 | %
3215 | 4 | 7630 | 簇3单体SOC040 | UINT | 1 | 0 | %
3216 | 4 | 7631 | 簇3单体SOC041 | UINT | 1 | 0 | %
3217 | 4 | 7632 | 簇3单体SOC042 | UINT | 1 | 0 | %
3218 | 4 | 7633 | 簇3单体SOC043 | UINT | 1 | 0 | %
3219 | 4 | 7634 | 簇3单体SOC044 | UINT | 1 | 0 | %
3220 | 4 | 7635 | 簇3单体SOC045 | UINT | 1 | 0 | %
3221 | 4 | 7636 | 簇3单体SOC046 | UINT | 1 | 0 | %
3222 | 4 | 7637 | 簇3单体SOC047 | UINT | 1 | 0 | %
3223 | 4 | 7638 | 簇3单体SOC048 | UINT | 1 | 0 | %
3224 | 4 | 7639 | 簇3单体SOC049 | UINT | 1 | 0 | %
3225 | 4 | 7640 | 簇3单体SOC050 | UINT | 1 | 0 | %
3226 | 4 | 7641 | 簇3单体SOC051 | UINT | 1 | 0 | %
3227 | 4 | 7642 | 簇3单体SOC052 | UINT | 1 | 0 | %
3228 | 4 | 7643 | 簇3单体SOC053 | UINT | 1 | 0 | %
3229 | 4 | 7644 | 簇3单体SOC054 | UINT | 1 | 0 | %
3230 | 4 | 7645 | 簇3单体SOC055 | UINT | 1 | 0 | %
3231 | 4 | 7646 | 簇3单体SOC056 | UINT | 1 | 0 | %
3232 | 4 | 7647 | 簇3单体SOC057 | UINT | 1 | 0 | %
3233 | 4 | 7648 | 簇3单体SOC058 | UINT | 1 | 0 | %
3234 | 4 | 7649 | 簇3单体SOC059 | UINT | 1 | 0 | %
3235 | 4 | 7650 | 簇3单体SOC060 | UINT | 1 | 0 | %
3236 | 4 | 7651 | 簇3单体SOC061 | UINT | 1 | 0 | %
3237 | 4 | 7652 | 簇3单体SOC062 | UINT | 1 | 0 | %
3238 | 4 | 7653 | 簇3单体SOC063 | UINT | 1 | 0 | %
3239 | 4 | 7654 | 簇3单体SOC064 | UINT | 1 | 0 | %
3240 | 4 | 7655 | 簇3单体SOC065 | UINT | 1 | 0 | %
3241 | 4 | 7656 | 簇3单体SOC066 | UINT | 1 | 0 | %
3242 | 4 | 7657 | 簇3单体SOC067 | UINT | 1 | 0 | %
3243 | 4 | 7658 | 簇3单体SOC068 | UINT | 1 | 0 | %
3244 | 4 | 7659 | 簇3单体SOC069 | UINT | 1 | 0 | %
3245 | 4 | 7660 | 簇3单体SOC070 | UINT | 1 | 0 | %
3246 | 4 | 7661 | 簇3单体SOC071 | UINT | 1 | 0 | %
3247 | 4 | 7662 | 簇3单体SOC072 | UINT | 1 | 0 | %
3248 | 4 | 7663 | 簇3单体SOC073 | UINT | 1 | 0 | %
3249 | 4 | 7664 | 簇3单体SOC074 | UINT | 1 | 0 | %
3250 | 4 | 7665 | 簇3单体SOC075 | UINT | 1 | 0 | %
3251 | 4 | 7666 | 簇3单体SOC076 | UINT | 1 | 0 | %
3252 | 4 | 7667 | 簇3单体SOC077 | UINT | 1 | 0 | %
3253 | 4 | 7668 | 簇3单体SOC078 | UINT | 1 | 0 | %
3254 | 4 | 7669 | 簇3单体SOC079 | UINT | 1 | 0 | %
3255 | 4 | 7670 | 簇3单体SOC080 | UINT | 1 | 0 | %
3256 | 4 | 7671 | 簇3单体SOC081 | UINT | 1 | 0 | %
3257 | 4 | 7672 | 簇3单体SOC082 | UINT | 1 | 0 | %
3258 | 4 | 7673 | 簇3单体SOC083 | UINT | 1 | 0 | %
3259 | 4 | 7674 | 簇3单体SOC084 | UINT | 1 | 0 | %
3260 | 4 | 7675 | 簇3单体SOC085 | UINT | 1 | 0 | %
3261 | 4 | 7676 | 簇3单体SOC086 | UINT | 1 | 0 | %
3262 | 4 | 7677 | 簇3单体SOC087 | UINT | 1 | 0 | %
3263 | 4 | 7678 | 簇3单体SOC088 | UINT | 1 | 0 | %
3264 | 4 | 7679 | 簇3单体SOC089 | UINT | 1 | 0 | %
3265 | 4 | 7680 | 簇3单体SOC090 | UINT | 1 | 0 | %
3266 | 4 | 7681 | 簇3单体SOC091 | UINT | 1 | 0 | %
3267 | 4 | 7682 | 簇3单体SOC092 | UINT | 1 | 0 | %
3268 | 4 | 7683 | 簇3单体SOC093 | UINT | 1 | 0 | %
3269 | 4 | 7684 | 簇3单体SOC094 | UINT | 1 | 0 | %
3270 | 4 | 7685 | 簇3单体SOC095 | UINT | 1 | 0 | %
3271 | 4 | 7686 | 簇3单体SOC096 | UINT | 1 | 0 | %
3272 | 4 | 7687 | 簇3单体SOC097 | UINT | 1 | 0 | %
3273 | 4 | 7688 | 簇3单体SOC098 | UINT | 1 | 0 | %
3274 | 4 | 7689 | 簇3单体SOC099 | UINT | 1 | 0 | %
3275 | 4 | 7690 | 簇3单体SOC100 | UINT | 1 | 0 | %
3276 | 4 | 7691 | 簇3单体SOC101 | UINT | 1 | 0 | %
3277 | 4 | 7692 | 簇3单体SOC102 | UINT | 1 | 0 | %
3278 | 4 | 7693 | 簇3单体SOC103 | UINT | 1 | 0 | %
3279 | 4 | 7694 | 簇3单体SOC104 | UINT | 1 | 0 | %
3280 | 4 | 7695 | 簇3单体SOC105 | UINT | 1 | 0 | %
3281 | 4 | 7696 | 簇3单体SOC106 | UINT | 1 | 0 | %
3282 | 4 | 7697 | 簇3单体SOC107 | UINT | 1 | 0 | %
3283 | 4 | 7698 | 簇3单体SOC108 | UINT | 1 | 0 | %
3284 | 4 | 7699 | 簇3单体SOC109 | UINT | 1 | 0 | %
3285 | 4 | 7700 | 簇3单体SOC110 | UINT | 1 | 0 | %
3286 | 4 | 7701 | 簇3单体SOC111 | UINT | 1 | 0 | %
3287 | 4 | 7702 | 簇3单体SOC112 | UINT | 1 | 0 | %
3288 | 4 | 7703 | 簇3单体SOC113 | UINT | 1 | 0 | %
3289 | 4 | 7704 | 簇3单体SOC114 | UINT | 1 | 0 | %
3290 | 4 | 7705 | 簇3单体SOC115 | UINT | 1 | 0 | %
3291 | 4 | 7706 | 簇3单体SOC116 | UINT | 1 | 0 | %
3292 | 4 | 7707 | 簇3单体SOC117 | UINT | 1 | 0 | %
3293 | 4 | 7708 | 簇3单体SOC118 | UINT | 1 | 0 | %
3294 | 4 | 7709 | 簇3单体SOC119 | UINT | 1 | 0 | %
3295 | 4 | 7710 | 簇3单体SOC120 | UINT | 1 | 0 | %
3296 | 4 | 7711 | 簇3单体SOC121 | UINT | 1 | 0 | %
3297 | 4 | 7712 | 簇3单体SOC122 | UINT | 1 | 0 | %
3298 | 4 | 7713 | 簇3单体SOC123 | UINT | 1 | 0 | %
3299 | 4 | 7714 | 簇3单体SOC124 | UINT | 1 | 0 | %
3300 | 4 | 7715 | 簇3单体SOC125 | UINT | 1 | 0 | %
3301 | 4 | 7716 | 簇3单体SOC126 | UINT | 1 | 0 | %
3302 | 4 | 7717 | 簇3单体SOC127 | UINT | 1 | 0 | %
3303 | 4 | 7718 | 簇3单体SOC128 | UINT | 1 | 0 | %
3304 | 4 | 7719 | 簇3单体SOC129 | UINT | 1 | 0 | %
3305 | 4 | 7720 | 簇3单体SOC130 | UINT | 1 | 0 | %
3306 | 4 | 7721 | 簇3单体SOC131 | UINT | 1 | 0 | %
3307 | 4 | 7722 | 簇3单体SOC132 | UINT | 1 | 0 | %
3308 | 4 | 7723 | 簇3单体SOC133 | UINT | 1 | 0 | %
3309 | 4 | 7724 | 簇3单体SOC134 | UINT | 1 | 0 | %
3310 | 4 | 7725 | 簇3单体SOC135 | UINT | 1 | 0 | %
3311 | 4 | 7726 | 簇3单体SOC136 | UINT | 1 | 0 | %
3312 | 4 | 7727 | 簇3单体SOC137 | UINT | 1 | 0 | %
3313 | 4 | 7728 | 簇3单体SOC138 | UINT | 1 | 0 | %
3314 | 4 | 7729 | 簇3单体SOC139 | UINT | 1 | 0 | %
3315 | 4 | 7730 | 簇3单体SOC140 | UINT | 1 | 0 | %
3316 | 4 | 7731 | 簇3单体SOC141 | UINT | 1 | 0 | %
3317 | 4 | 7732 | 簇3单体SOC142 | UINT | 1 | 0 | %
3318 | 4 | 7733 | 簇3单体SOC143 | UINT | 1 | 0 | %
3319 | 4 | 7734 | 簇3单体SOC144 | UINT | 1 | 0 | %
3320 | 4 | 7735 | 簇3单体SOC145 | UINT | 1 | 0 | %
3321 | 4 | 7736 | 簇3单体SOC146 | UINT | 1 | 0 | %
3322 | 4 | 7737 | 簇3单体SOC147 | UINT | 1 | 0 | %
3323 | 4 | 7738 | 簇3单体SOC148 | UINT | 1 | 0 | %
3324 | 4 | 7739 | 簇3单体SOC149 | UINT | 1 | 0 | %
3325 | 4 | 7740 | 簇3单体SOC150 | UINT | 1 | 0 | %
3326 | 4 | 7741 | 簇3单体SOC151 | UINT | 1 | 0 | %
3327 | 4 | 7742 | 簇3单体SOC152 | UINT | 1 | 0 | %
3328 | 4 | 7743 | 簇3单体SOC153 | UINT | 1 | 0 | %
3329 | 4 | 7744 | 簇3单体SOC154 | UINT | 1 | 0 | %
3330 | 4 | 7745 | 簇3单体SOC155 | UINT | 1 | 0 | %
3331 | 4 | 7746 | 簇3单体SOC156 | UINT | 1 | 0 | %
3332 | 4 | 7747 | 簇3单体SOC157 | UINT | 1 | 0 | %
3333 | 4 | 7748 | 簇3单体SOC158 | UINT | 1 | 0 | %
3334 | 4 | 7749 | 簇3单体SOC159 | UINT | 1 | 0 | %
3335 | 4 | 7750 | 簇3单体SOC160 | UINT | 1 | 0 | %
3336 | 4 | 7751 | 簇3单体SOC161 | UINT | 1 | 0 | %
3337 | 4 | 7752 | 簇3单体SOC162 | UINT | 1 | 0 | %
3338 | 4 | 7753 | 簇3单体SOC163 | UINT | 1 | 0 | %
3339 | 4 | 7754 | 簇3单体SOC164 | UINT | 1 | 0 | %
3340 | 4 | 7755 | 簇3单体SOC165 | UINT | 1 | 0 | %
3341 | 4 | 7756 | 簇3单体SOC166 | UINT | 1 | 0 | %
3342 | 4 | 7757 | 簇3单体SOC167 | UINT | 1 | 0 | %
3343 | 4 | 7758 | 簇3单体SOC168 | UINT | 1 | 0 | %
3344 | 4 | 7759 | 簇3单体SOC169 | UINT | 1 | 0 | %
3345 | 4 | 7760 | 簇3单体SOC170 | UINT | 1 | 0 | %
3346 | 4 | 7761 | 簇3单体SOC171 | UINT | 1 | 0 | %
3347 | 4 | 7762 | 簇3单体SOC172 | UINT | 1 | 0 | %
3348 | 4 | 7763 | 簇3单体SOC173 | UINT | 1 | 0 | %
3349 | 4 | 7764 | 簇3单体SOC174 | UINT | 1 | 0 | %
3350 | 4 | 7765 | 簇3单体SOC175 | UINT | 1 | 0 | %
3351 | 4 | 7766 | 簇3单体SOC176 | UINT | 1 | 0 | %
3352 | 4 | 7767 | 簇3单体SOC177 | UINT | 1 | 0 | %
3353 | 4 | 7768 | 簇3单体SOC178 | UINT | 1 | 0 | %
3354 | 4 | 7769 | 簇3单体SOC179 | UINT | 1 | 0 | %
3355 | 4 | 7770 | 簇3单体SOC180 | UINT | 1 | 0 | %
3356 | 4 | 7771 | 簇3单体SOC181 | UINT | 1 | 0 | %
3357 | 4 | 7772 | 簇3单体SOC182 | UINT | 1 | 0 | %
3358 | 4 | 7773 | 簇3单体SOC183 | UINT | 1 | 0 | %
3359 | 4 | 7774 | 簇3单体SOC184 | UINT | 1 | 0 | %
3360 | 4 | 7775 | 簇3单体SOC185 | UINT | 1 | 0 | %
3361 | 4 | 7776 | 簇3单体SOC186 | UINT | 1 | 0 | %
3362 | 4 | 7777 | 簇3单体SOC187 | UINT | 1 | 0 | %
3363 | 4 | 7778 | 簇3单体SOC188 | UINT | 1 | 0 | %
3364 | 4 | 7779 | 簇3单体SOC189 | UINT | 1 | 0 | %
3365 | 4 | 7780 | 簇3单体SOC190 | UINT | 1 | 0 | %
3366 | 4 | 7781 | 簇3单体SOC191 | UINT | 1 | 0 | %
3367 | 4 | 7782 | 簇3单体SOC192 | UINT | 1 | 0 | %
3368 | 4 | 7783 | 簇3单体SOC193 | UINT | 1 | 0 | %
3369 | 4 | 7784 | 簇3单体SOC194 | UINT | 1 | 0 | %
3370 | 4 | 7785 | 簇3单体SOC195 | UINT | 1 | 0 | %
3371 | 4 | 7786 | 簇3单体SOC196 | UINT | 1 | 0 | %
3372 | 4 | 7787 | 簇3单体SOC197 | UINT | 1 | 0 | %
3373 | 4 | 7788 | 簇3单体SOC198 | UINT | 1 | 0 | %
3374 | 4 | 7789 | 簇3单体SOC199 | UINT | 1 | 0 | %
3375 | 4 | 7790 | 簇3单体SOC200 | UINT | 1 | 0 | %
3376 | 4 | 7791 | 簇3单体SOC201 | UINT | 1 | 0 | %
3377 | 4 | 7792 | 簇3单体SOC202 | UINT | 1 | 0 | %
3378 | 4 | 7793 | 簇3单体SOC203 | UINT | 1 | 0 | %
3379 | 4 | 7794 | 簇3单体SOC204 | UINT | 1 | 0 | %
3380 | 4 | 7795 | 簇3单体SOC205 | UINT | 1 | 0 | %
3381 | 4 | 7796 | 簇3单体SOC206 | UINT | 1 | 0 | %
3382 | 4 | 7797 | 簇3单体SOC207 | UINT | 1 | 0 | %
3383 | 4 | 7798 | 簇3单体SOC208 | UINT | 1 | 0 | %
3384 | 4 | 7799 | 簇3单体SOC209 | UINT | 1 | 0 | %
3385 | 4 | 7800 | 簇3单体SOC210 | UINT | 1 | 0 | %
3386 | 4 | 7801 | 簇3单体SOC211 | UINT | 1 | 0 | %
3387 | 4 | 7802 | 簇3单体SOC212 | UINT | 1 | 0 | %
3388 | 4 | 7803 | 簇3单体SOC213 | UINT | 1 | 0 | %
3389 | 4 | 7804 | 簇3单体SOC214 | UINT | 1 | 0 | %
3390 | 4 | 7805 | 簇3单体SOC215 | UINT | 1 | 0 | %
3391 | 4 | 7806 | 簇3单体SOC216 | UINT | 1 | 0 | %
3392 | 4 | 7807 | 簇3单体SOC217 | UINT | 1 | 0 | %
3393 | 4 | 7808 | 簇3单体SOC218 | UINT | 1 | 0 | %
3394 | 4 | 7809 | 簇3单体SOC219 | UINT | 1 | 0 | %
3395 | 4 | 7810 | 簇3单体SOC220 | UINT | 1 | 0 | %
3396 | 4 | 7811 | 簇3单体SOC221 | UINT | 1 | 0 | %
3397 | 4 | 7812 | 簇3单体SOC222 | UINT | 1 | 0 | %
3398 | 4 | 7813 | 簇3单体SOC223 | UINT | 1 | 0 | %
3399 | 4 | 7814 | 簇3单体SOC224 | UINT | 1 | 0 | %
3400 | 4 | 7815 | 簇3单体SOC225 | UINT | 1 | 0 | %
3401 | 4 | 7816 | 簇3单体SOC226 | UINT | 1 | 0 | %
3402 | 4 | 7817 | 簇3单体SOC227 | UINT | 1 | 0 | %
3403 | 4 | 7818 | 簇3单体SOC228 | UINT | 1 | 0 | %
3404 | 4 | 7819 | 簇3单体SOC229 | UINT | 1 | 0 | %
3405 | 4 | 7820 | 簇3单体SOC230 | UINT | 1 | 0 | %
3406 | 4 | 7821 | 簇3单体SOC231 | UINT | 1 | 0 | %
3407 | 4 | 7822 | 簇3单体SOC232 | UINT | 1 | 0 | %
3408 | 4 | 7823 | 簇3单体SOC233 | UINT | 1 | 0 | %
3409 | 4 | 7824 | 簇3单体SOC234 | UINT | 1 | 0 | %
3410 | 4 | 7825 | 簇3单体SOC235 | UINT | 1 | 0 | %
3411 | 4 | 7826 | 簇3单体SOC236 | UINT | 1 | 0 | %
3412 | 4 | 7827 | 簇3单体SOC237 | UINT | 1 | 0 | %
3413 | 4 | 7828 | 簇3单体SOC238 | UINT | 1 | 0 | %
3414 | 4 | 7829 | 簇3单体SOC239 | UINT | 1 | 0 | %
3415 | 4 | 7830 | 簇3单体SOC240 | UINT | 1 | 0 | %
3416 | 4 | 8291 | 簇3单体SOH001 | UINT | 1 | 0 | %
3417 | 4 | 8292 | 簇3单体SOH002 | UINT | 1 | 0 | %
3418 | 4 | 8293 | 簇3单体SOH003 | UINT | 1 | 0 | %
3419 | 4 | 8294 | 簇3单体SOH004 | UINT | 1 | 0 | %
3420 | 4 | 8295 | 簇3单体SOH005 | UINT | 1 | 0 | %
3421 | 4 | 8296 | 簇3单体SOH006 | UINT | 1 | 0 | %
3422 | 4 | 8297 | 簇3单体SOH007 | UINT | 1 | 0 | %
3423 | 4 | 8298 | 簇3单体SOH008 | UINT | 1 | 0 | %
3424 | 4 | 8299 | 簇3单体SOH009 | UINT | 1 | 0 | %
3425 | 4 | 8300 | 簇3单体SOH010 | UINT | 1 | 0 | %
3426 | 4 | 8301 | 簇3单体SOH011 | UINT | 1 | 0 | %
3427 | 4 | 8302 | 簇3单体SOH012 | UINT | 1 | 0 | %
3428 | 4 | 8303 | 簇3单体SOH013 | UINT | 1 | 0 | %
3429 | 4 | 8304 | 簇3单体SOH014 | UINT | 1 | 0 | %
3430 | 4 | 8305 | 簇3单体SOH015 | UINT | 1 | 0 | %
3431 | 4 | 8306 | 簇3单体SOH016 | UINT | 1 | 0 | %
3432 | 4 | 8307 | 簇3单体SOH017 | UINT | 1 | 0 | %
3433 | 4 | 8308 | 簇3单体SOH018 | UINT | 1 | 0 | %
3434 | 4 | 8309 | 簇3单体SOH019 | UINT | 1 | 0 | %
3435 | 4 | 8310 | 簇3单体SOH020 | UINT | 1 | 0 | %
3436 | 4 | 8311 | 簇3单体SOH021 | UINT | 1 | 0 | %
3437 | 4 | 8312 | 簇3单体SOH022 | UINT | 1 | 0 | %
3438 | 4 | 8313 | 簇3单体SOH023 | UINT | 1 | 0 | %
3439 | 4 | 8314 | 簇3单体SOH024 | UINT | 1 | 0 | %
3440 | 4 | 8315 | 簇3单体SOH025 | UINT | 1 | 0 | %
3441 | 4 | 8316 | 簇3单体SOH026 | UINT | 1 | 0 | %
3442 | 4 | 8317 | 簇3单体SOH027 | UINT | 1 | 0 | %
3443 | 4 | 8318 | 簇3单体SOH028 | UINT | 1 | 0 | %
3444 | 4 | 8319 | 簇3单体SOH029 | UINT | 1 | 0 | %
3445 | 4 | 8320 | 簇3单体SOH030 | UINT | 1 | 0 | %
3446 | 4 | 8321 | 簇3单体SOH031 | UINT | 1 | 0 | %
3447 | 4 | 8322 | 簇3单体SOH032 | UINT | 1 | 0 | %
3448 | 4 | 8323 | 簇3单体SOH033 | UINT | 1 | 0 | %
3449 | 4 | 8324 | 簇3单体SOH034 | UINT | 1 | 0 | %
3450 | 4 | 8325 | 簇3单体SOH035 | UINT | 1 | 0 | %
3451 | 4 | 8326 | 簇3单体SOH036 | UINT | 1 | 0 | %
3452 | 4 | 8327 | 簇3单体SOH037 | UINT | 1 | 0 | %
3453 | 4 | 8328 | 簇3单体SOH038 | UINT | 1 | 0 | %
3454 | 4 | 8329 | 簇3单体SOH039 | UINT | 1 | 0 | %
3455 | 4 | 8330 | 簇3单体SOH040 | UINT | 1 | 0 | %
3456 | 4 | 8331 | 簇3单体SOH041 | UINT | 1 | 0 | %
3457 | 4 | 8332 | 簇3单体SOH042 | UINT | 1 | 0 | %
3458 | 4 | 8333 | 簇3单体SOH043 | UINT | 1 | 0 | %
3459 | 4 | 8334 | 簇3单体SOH044 | UINT | 1 | 0 | %
3460 | 4 | 8335 | 簇3单体SOH045 | UINT | 1 | 0 | %
3461 | 4 | 8336 | 簇3单体SOH046 | UINT | 1 | 0 | %
3462 | 4 | 8337 | 簇3单体SOH047 | UINT | 1 | 0 | %
3463 | 4 | 8338 | 簇3单体SOH048 | UINT | 1 | 0 | %
3464 | 4 | 8339 | 簇3单体SOH049 | UINT | 1 | 0 | %
3465 | 4 | 8340 | 簇3单体SOH050 | UINT | 1 | 0 | %
3466 | 4 | 8341 | 簇3单体SOH051 | UINT | 1 | 0 | %
3467 | 4 | 8342 | 簇3单体SOH052 | UINT | 1 | 0 | %
3468 | 4 | 8343 | 簇3单体SOH053 | UINT | 1 | 0 | %
3469 | 4 | 8344 | 簇3单体SOH054 | UINT | 1 | 0 | %
3470 | 4 | 8345 | 簇3单体SOH055 | UINT | 1 | 0 | %
3471 | 4 | 8346 | 簇3单体SOH056 | UINT | 1 | 0 | %
3472 | 4 | 8347 | 簇3单体SOH057 | UINT | 1 | 0 | %
3473 | 4 | 8348 | 簇3单体SOH058 | UINT | 1 | 0 | %
3474 | 4 | 8349 | 簇3单体SOH059 | UINT | 1 | 0 | %
3475 | 4 | 8350 | 簇3单体SOH060 | UINT | 1 | 0 | %
3476 | 4 | 8351 | 簇3单体SOH061 | UINT | 1 | 0 | %
3477 | 4 | 8352 | 簇3单体SOH062 | UINT | 1 | 0 | %
3478 | 4 | 8353 | 簇3单体SOH063 | UINT | 1 | 0 | %
3479 | 4 | 8354 | 簇3单体SOH064 | UINT | 1 | 0 | %
3480 | 4 | 8355 | 簇3单体SOH065 | UINT | 1 | 0 | %
3481 | 4 | 8356 | 簇3单体SOH066 | UINT | 1 | 0 | %
3482 | 4 | 8357 | 簇3单体SOH067 | UINT | 1 | 0 | %
3483 | 4 | 8358 | 簇3单体SOH068 | UINT | 1 | 0 | %
3484 | 4 | 8359 | 簇3单体SOH069 | UINT | 1 | 0 | %
3485 | 4 | 8360 | 簇3单体SOH070 | UINT | 1 | 0 | %
3486 | 4 | 8361 | 簇3单体SOH071 | UINT | 1 | 0 | %
3487 | 4 | 8362 | 簇3单体SOH072 | UINT | 1 | 0 | %
3488 | 4 | 8363 | 簇3单体SOH073 | UINT | 1 | 0 | %
3489 | 4 | 8364 | 簇3单体SOH074 | UINT | 1 | 0 | %
3490 | 4 | 8365 | 簇3单体SOH075 | UINT | 1 | 0 | %
3491 | 4 | 8366 | 簇3单体SOH076 | UINT | 1 | 0 | %
3492 | 4 | 8367 | 簇3单体SOH077 | UINT | 1 | 0 | %
3493 | 4 | 8368 | 簇3单体SOH078 | UINT | 1 | 0 | %
3494 | 4 | 8369 | 簇3单体SOH079 | UINT | 1 | 0 | %
3495 | 4 | 8370 | 簇3单体SOH080 | UINT | 1 | 0 | %
3496 | 4 | 8371 | 簇3单体SOH081 | UINT | 1 | 0 | %
3497 | 4 | 8372 | 簇3单体SOH082 | UINT | 1 | 0 | %
3498 | 4 | 8373 | 簇3单体SOH083 | UINT | 1 | 0 | %
3499 | 4 | 8374 | 簇3单体SOH084 | UINT | 1 | 0 | %
3500 | 4 | 8375 | 簇3单体SOH085 | UINT | 1 | 0 | %
3501 | 4 | 8376 | 簇3单体SOH086 | UINT | 1 | 0 | %
3502 | 4 | 8377 | 簇3单体SOH087 | UINT | 1 | 0 | %
3503 | 4 | 8378 | 簇3单体SOH088 | UINT | 1 | 0 | %
3504 | 4 | 8379 | 簇3单体SOH089 | UINT | 1 | 0 | %
3505 | 4 | 8380 | 簇3单体SOH090 | UINT | 1 | 0 | %
3506 | 4 | 8381 | 簇3单体SOH091 | UINT | 1 | 0 | %
3507 | 4 | 8382 | 簇3单体SOH092 | UINT | 1 | 0 | %
3508 | 4 | 8383 | 簇3单体SOH093 | UINT | 1 | 0 | %
3509 | 4 | 8384 | 簇3单体SOH094 | UINT | 1 | 0 | %
3510 | 4 | 8385 | 簇3单体SOH095 | UINT | 1 | 0 | %
3511 | 4 | 8386 | 簇3单体SOH096 | UINT | 1 | 0 | %
3512 | 4 | 8387 | 簇3单体SOH097 | UINT | 1 | 0 | %
3513 | 4 | 8388 | 簇3单体SOH098 | UINT | 1 | 0 | %
3514 | 4 | 8389 | 簇3单体SOH099 | UINT | 1 | 0 | %
3515 | 4 | 8390 | 簇3单体SOH100 | UINT | 1 | 0 | %
3516 | 4 | 8391 | 簇3单体SOH101 | UINT | 1 | 0 | %
3517 | 4 | 8392 | 簇3单体SOH102 | UINT | 1 | 0 | %
3518 | 4 | 8393 | 簇3单体SOH103 | UINT | 1 | 0 | %
3519 | 4 | 8394 | 簇3单体SOH104 | UINT | 1 | 0 | %
3520 | 4 | 8395 | 簇3单体SOH105 | UINT | 1 | 0 | %
3521 | 4 | 8396 | 簇3单体SOH106 | UINT | 1 | 0 | %
3522 | 4 | 8397 | 簇3单体SOH107 | UINT | 1 | 0 | %
3523 | 4 | 8398 | 簇3单体SOH108 | UINT | 1 | 0 | %
3524 | 4 | 8399 | 簇3单体SOH109 | UINT | 1 | 0 | %
3525 | 4 | 8400 | 簇3单体SOH110 | UINT | 1 | 0 | %
3526 | 4 | 8401 | 簇3单体SOH111 | UINT | 1 | 0 | %
3527 | 4 | 8402 | 簇3单体SOH112 | UINT | 1 | 0 | %
3528 | 4 | 8403 | 簇3单体SOH113 | UINT | 1 | 0 | %
3529 | 4 | 8404 | 簇3单体SOH114 | UINT | 1 | 0 | %
3530 | 4 | 8405 | 簇3单体SOH115 | UINT | 1 | 0 | %
3531 | 4 | 8406 | 簇3单体SOH116 | UINT | 1 | 0 | %
3532 | 4 | 8407 | 簇3单体SOH117 | UINT | 1 | 0 | %
3533 | 4 | 8408 | 簇3单体SOH118 | UINT | 1 | 0 | %
3534 | 4 | 8409 | 簇3单体SOH119 | UINT | 1 | 0 | %
3535 | 4 | 8410 | 簇3单体SOH120 | UINT | 1 | 0 | %
3536 | 4 | 8411 | 簇3单体SOH121 | UINT | 1 | 0 | %
3537 | 4 | 8412 | 簇3单体SOH122 | UINT | 1 | 0 | %
3538 | 4 | 8413 | 簇3单体SOH123 | UINT | 1 | 0 | %
3539 | 4 | 8414 | 簇3单体SOH124 | UINT | 1 | 0 | %
3540 | 4 | 8415 | 簇3单体SOH125 | UINT | 1 | 0 | %
3541 | 4 | 8416 | 簇3单体SOH126 | UINT | 1 | 0 | %
3542 | 4 | 8417 | 簇3单体SOH127 | UINT | 1 | 0 | %
3543 | 4 | 8418 | 簇3单体SOH128 | UINT | 1 | 0 | %
3544 | 4 | 8419 | 簇3单体SOH129 | UINT | 1 | 0 | %
3545 | 4 | 8420 | 簇3单体SOH130 | UINT | 1 | 0 | %
3546 | 4 | 8421 | 簇3单体SOH131 | UINT | 1 | 0 | %
3547 | 4 | 8422 | 簇3单体SOH132 | UINT | 1 | 0 | %
3548 | 4 | 8423 | 簇3单体SOH133 | UINT | 1 | 0 | %
3549 | 4 | 8424 | 簇3单体SOH134 | UINT | 1 | 0 | %
3550 | 4 | 8425 | 簇3单体SOH135 | UINT | 1 | 0 | %
3551 | 4 | 8426 | 簇3单体SOH136 | UINT | 1 | 0 | %
3552 | 4 | 8427 | 簇3单体SOH137 | UINT | 1 | 0 | %
3553 | 4 | 8428 | 簇3单体SOH138 | UINT | 1 | 0 | %
3554 | 4 | 8429 | 簇3单体SOH139 | UINT | 1 | 0 | %
3555 | 4 | 8430 | 簇3单体SOH140 | UINT | 1 | 0 | %
3556 | 4 | 8431 | 簇3单体SOH141 | UINT | 1 | 0 | %
3557 | 4 | 8432 | 簇3单体SOH142 | UINT | 1 | 0 | %
3558 | 4 | 8433 | 簇3单体SOH143 | UINT | 1 | 0 | %
3559 | 4 | 8434 | 簇3单体SOH144 | UINT | 1 | 0 | %
3560 | 4 | 8435 | 簇3单体SOH145 | UINT | 1 | 0 | %
3561 | 4 | 8436 | 簇3单体SOH146 | UINT | 1 | 0 | %
3562 | 4 | 8437 | 簇3单体SOH147 | UINT | 1 | 0 | %
3563 | 4 | 8438 | 簇3单体SOH148 | UINT | 1 | 0 | %
3564 | 4 | 8439 | 簇3单体SOH149 | UINT | 1 | 0 | %
3565 | 4 | 8440 | 簇3单体SOH150 | UINT | 1 | 0 | %
3566 | 4 | 8441 | 簇3单体SOH151 | UINT | 1 | 0 | %
3567 | 4 | 8442 | 簇3单体SOH152 | UINT | 1 | 0 | %
3568 | 4 | 8443 | 簇3单体SOH153 | UINT | 1 | 0 | %
3569 | 4 | 8444 | 簇3单体SOH154 | UINT | 1 | 0 | %
3570 | 4 | 8445 | 簇3单体SOH155 | UINT | 1 | 0 | %
3571 | 4 | 8446 | 簇3单体SOH156 | UINT | 1 | 0 | %
3572 | 4 | 8447 | 簇3单体SOH157 | UINT | 1 | 0 | %
3573 | 4 | 8448 | 簇3单体SOH158 | UINT | 1 | 0 | %
3574 | 4 | 8449 | 簇3单体SOH159 | UINT | 1 | 0 | %
3575 | 4 | 8450 | 簇3单体SOH160 | UINT | 1 | 0 | %
3576 | 4 | 8451 | 簇3单体SOH161 | UINT | 1 | 0 | %
3577 | 4 | 8452 | 簇3单体SOH162 | UINT | 1 | 0 | %
3578 | 4 | 8453 | 簇3单体SOH163 | UINT | 1 | 0 | %
3579 | 4 | 8454 | 簇3单体SOH164 | UINT | 1 | 0 | %
3580 | 4 | 8455 | 簇3单体SOH165 | UINT | 1 | 0 | %
3581 | 4 | 8456 | 簇3单体SOH166 | UINT | 1 | 0 | %
3582 | 4 | 8457 | 簇3单体SOH167 | UINT | 1 | 0 | %
3583 | 4 | 8458 | 簇3单体SOH168 | UINT | 1 | 0 | %
3584 | 4 | 8459 | 簇3单体SOH169 | UINT | 1 | 0 | %
3585 | 4 | 8460 | 簇3单体SOH170 | UINT | 1 | 0 | %
3586 | 4 | 8461 | 簇3单体SOH171 | UINT | 1 | 0 | %
3587 | 4 | 8462 | 簇3单体SOH172 | UINT | 1 | 0 | %
3588 | 4 | 8463 | 簇3单体SOH173 | UINT | 1 | 0 | %
3589 | 4 | 8464 | 簇3单体SOH174 | UINT | 1 | 0 | %
3590 | 4 | 8465 | 簇3单体SOH175 | UINT | 1 | 0 | %
3591 | 4 | 8466 | 簇3单体SOH176 | UINT | 1 | 0 | %
3592 | 4 | 8467 | 簇3单体SOH177 | UINT | 1 | 0 | %
3593 | 4 | 8468 | 簇3单体SOH178 | UINT | 1 | 0 | %
3594 | 4 | 8469 | 簇3单体SOH179 | UINT | 1 | 0 | %
3595 | 4 | 8470 | 簇3单体SOH180 | UINT | 1 | 0 | %
3596 | 4 | 8471 | 簇3单体SOH181 | UINT | 1 | 0 | %
3597 | 4 | 8472 | 簇3单体SOH182 | UINT | 1 | 0 | %
3598 | 4 | 8473 | 簇3单体SOH183 | UINT | 1 | 0 | %
3599 | 4 | 8474 | 簇3单体SOH184 | UINT | 1 | 0 | %
3600 | 4 | 8475 | 簇3单体SOH185 | UINT | 1 | 0 | %
3601 | 4 | 8476 | 簇3单体SOH186 | UINT | 1 | 0 | %
3602 | 4 | 8477 | 簇3单体SOH187 | UINT | 1 | 0 | %
3603 | 4 | 8478 | 簇3单体SOH188 | UINT | 1 | 0 | %
3604 | 4 | 8479 | 簇3单体SOH189 | UINT | 1 | 0 | %
3605 | 4 | 8480 | 簇3单体SOH190 | UINT | 1 | 0 | %
3606 | 4 | 8481 | 簇3单体SOH191 | UINT | 1 | 0 | %
3607 | 4 | 8482 | 簇3单体SOH192 | UINT | 1 | 0 | %
3608 | 4 | 8483 | 簇3单体SOH193 | UINT | 1 | 0 | %
3609 | 4 | 8484 | 簇3单体SOH194 | UINT | 1 | 0 | %
3610 | 4 | 8485 | 簇3单体SOH195 | UINT | 1 | 0 | %
3611 | 4 | 8486 | 簇3单体SOH196 | UINT | 1 | 0 | %
3612 | 4 | 8487 | 簇3单体SOH197 | UINT | 1 | 0 | %
3613 | 4 | 8488 | 簇3单体SOH198 | UINT | 1 | 0 | %
3614 | 4 | 8489 | 簇3单体SOH199 | UINT | 1 | 0 | %
3615 | 4 | 8490 | 簇3单体SOH200 | UINT | 1 | 0 | %
3616 | 4 | 8491 | 簇3单体SOH201 | UINT | 1 | 0 | %
3617 | 4 | 8492 | 簇3单体SOH202 | UINT | 1 | 0 | %
3618 | 4 | 8493 | 簇3单体SOH203 | UINT | 1 | 0 | %
3619 | 4 | 8494 | 簇3单体SOH204 | UINT | 1 | 0 | %
3620 | 4 | 8495 | 簇3单体SOH205 | UINT | 1 | 0 | %
3621 | 4 | 8496 | 簇3单体SOH206 | UINT | 1 | 0 | %
3622 | 4 | 8497 | 簇3单体SOH207 | UINT | 1 | 0 | %
3623 | 4 | 8498 | 簇3单体SOH208 | UINT | 1 | 0 | %
3624 | 4 | 8499 | 簇3单体SOH209 | UINT | 1 | 0 | %
3625 | 4 | 8500 | 簇3单体SOH210 | UINT | 1 | 0 | %
3626 | 4 | 8501 | 簇3单体SOH211 | UINT | 1 | 0 | %
3627 | 4 | 8502 | 簇3单体SOH212 | UINT | 1 | 0 | %
3628 | 4 | 8503 | 簇3单体SOH213 | UINT | 1 | 0 | %
3629 | 4 | 8504 | 簇3单体SOH214 | UINT | 1 | 0 | %
3630 | 4 | 8505 | 簇3单体SOH215 | UINT | 1 | 0 | %
3631 | 4 | 8506 | 簇3单体SOH216 | UINT | 1 | 0 | %
3632 | 4 | 8507 | 簇3单体SOH217 | UINT | 1 | 0 | %
3633 | 4 | 8508 | 簇3单体SOH218 | UINT | 1 | 0 | %
3634 | 4 | 8509 | 簇3单体SOH219 | UINT | 1 | 0 | %
3635 | 4 | 8510 | 簇3单体SOH220 | UINT | 1 | 0 | %
3636 | 4 | 8511 | 簇3单体SOH221 | UINT | 1 | 0 | %
3637 | 4 | 8512 | 簇3单体SOH222 | UINT | 1 | 0 | %
3638 | 4 | 8513 | 簇3单体SOH223 | UINT | 1 | 0 | %
3639 | 4 | 8514 | 簇3单体SOH224 | UINT | 1 | 0 | %
3640 | 4 | 8515 | 簇3单体SOH225 | UINT | 1 | 0 | %
3641 | 4 | 8516 | 簇3单体SOH226 | UINT | 1 | 0 | %
3642 | 4 | 8517 | 簇3单体SOH227 | UINT | 1 | 0 | %
3643 | 4 | 8518 | 簇3单体SOH228 | UINT | 1 | 0 | %
3644 | 4 | 8519 | 簇3单体SOH229 | UINT | 1 | 0 | %
3645 | 4 | 8520 | 簇3单体SOH230 | UINT | 1 | 0 | %
3646 | 4 | 8521 | 簇3单体SOH231 | UINT | 1 | 0 | %
3647 | 4 | 8522 | 簇3单体SOH232 | UINT | 1 | 0 | %
3648 | 4 | 8523 | 簇3单体SOH233 | UINT | 1 | 0 | %
3649 | 4 | 8524 | 簇3单体SOH234 | UINT | 1 | 0 | %
3650 | 4 | 8525 | 簇3单体SOH235 | UINT | 1 | 0 | %
3651 | 4 | 8526 | 簇3单体SOH236 | UINT | 1 | 0 | %
3652 | 4 | 8527 | 簇3单体SOH237 | UINT | 1 | 0 | %
3653 | 4 | 8528 | 簇3单体SOH238 | UINT | 1 | 0 | %
3654 | 4 | 8529 | 簇3单体SOH239 | UINT | 1 | 0 | %
3655 | 4 | 8530 | 簇3单体SOH240 | UINT | 1 | 0 | %
3656 | 4 | 9100 | 簇4电池簇状态 | UINT | 1 | 0 | null
3657 | 4 | 9101 | 簇4允许充电最大功率 | UINT | 10 | 0 | kW
3658 | 4 | 9102 | 簇4允许放电最大功率 | UINT | 10 | 0 | kW
3659 | 4 | 9103 | 簇4允许充电最大电压 | UINT | 10 | 0 | V
3660 | 4 | 9104 | 簇4允许放电最大电压 | UINT | 10 | 0 | V
3661 | 4 | 9105 | 簇4允许充电最大电流 | UINT | 10 | 0 | A
3662 | 4 | 9106 | 簇4允许放电最大电流 | UINT | 10 | 0 | A
3663 | 4 | 9107 | 簇4DI1 | UINT | 1 | 0 | null
3664 | 4 | 9108 | 簇4DI2 | UINT | 1 | 0 | null
3665 | 4 | 9109 | 簇4DI3 | UINT | 1 | 0 | null
3666 | 4 | 9110 | 簇4DI4 | UINT | 1 | 0 | null
3667 | 4 | 9111 | 簇4DI5 | UINT | 1 | 0 | null
3668 | 4 | 9112 | 簇4DI6 | UINT | 1 | 0 | null
3669 | 4 | 9113 | 簇4DI7 | UINT | 1 | 0 | null
3670 | 4 | 9114 | 簇4DI8 | UINT | 1 | 0 | null
3671 | 4 | 9115 | 簇4组电压 | UINT | 10 | 0 | V
3672 | 4 | 9116 | 簇4组电流 | UINT | 10 | -1600 | A
3673 | 4 | 9117 | 簇4模块温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
3674 | 4 | 9118 | 簇4组SOC | UINT | 1 | 0 | null
3675 | 4 | 9119 | 簇4组SOH | UINT | 1 | 0 | null
3676 | 4 | 9120 | 簇4组绝缘电阻 | UINT | 1 | 0 | kΩ
3677 | 4 | 9121 | 簇4平均单体电压 | UINT | 1000 | 0 | V
3678 | 4 | 9122 | 簇4平均单体温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
3679 | 4 | 9123 | 簇4最高单体电压 | UINT | 1000 | 0 | V
3680 | 4 | 9124 | 簇4最高单体电压对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
3681 | 4 | 9125 | 簇4最低单体电压 | UINT | 1000 | 0 | V
3682 | 4 | 9126 | 簇4最低单体电压对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
3683 | 4 | 9127 | 簇4最高单体温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
3684 | 4 | 9128 | 簇4最高单体温度对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
3685 | 4 | 9129 | 簇4最低单体温度 | UINT | 1 | -40 | ℃
3686 | 4 | 9130 | 簇4最低单体温度对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
3687 | 4 | 9131 | 簇4最高单体SOC | UINT | 1 | 0 | %
3688 | 4 | 9132 | 簇4最高单体SOC对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
3689 | 4 | 9133 | 簇4最低单体SOC | UINT | 1 | 0 | %
3690 | 4 | 9134 | 簇4最低单体SOC对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
3691 | 4 | 9135 | 簇4最高单体SOH | UINT | 1 | 0 | %
3692 | 4 | 9136 | 簇4最高单体SOH对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
3693 | 4 | 9137 | 簇4最低单体SOH | UINT | 1 | 0 | %
3694 | 4 | 9138 | 簇4最低单体SOH对应点号 | UINT | 1 | 0 | null
3695 | 4 | 9139 | 簇4累计充电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
3696 | 4 | 9141 | 簇4累计放电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
3697 | 4 | 9143 | 簇4单次累计充电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
3698 | 4 | 9145 | 簇4单次累计放电电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
3699 | 4 | 9147 | 簇4可充电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
3700 | 4 | 9149 | 簇4可放电量 | UINT32 | 10 | 0 | kWh
3701 | 4 | 9151 | 簇4箱1SOC | UINT | 1 | 0 | %
3702 | 4 | 9152 | 簇4箱2SOC | UINT | 1 | 0 | %
3703 | 4 | 9153 | 簇4箱3SOC | UINT | 1 | 0 | %
3704 | 4 | 9154 | 簇4箱4SOC | UINT | 1 | 0 | %
3705 | 4 | 9155 | 簇4箱5SOC | UINT | 1 | 0 | %
3706 | 4 | 9156 | 簇4箱6SOC | UINT | 1 | 0 | %
3707 | 4 | 9157 | 簇4箱7SOC | UINT | 1 | 0 | %
3708 | 4 | 9158 | 簇4箱8SOC | UINT | 1 | 0 | %
3709 | 4 | 9159 | 簇4箱9SOC | UINT | 1 | 0 | %
3710 | 4 | 9160 | 簇4箱10SOC | UINT | 1 | 0 | %
3711 | 4 | 9161 | 簇4箱11SOC | UINT | 1 | 0 | %
3712 | 4 | 9162 | 簇4箱12SOC | UINT | 1 | 0 | %
3713 | 4 | 9163 | 簇4箱13SOC | UINT | 1 | 0 | %
3714 | 4 | 9164 | 簇4箱14SOC | UINT | 1 | 0 | %
3715 | 4 | 9165 | 簇4箱15SOC | UINT | 1 | 0 | %
3716 | 4 | 9166 | 簇4箱16SOC | UINT | 1 | 0 | %
3717 | 4 | 9191 | 簇4单体电压001 | UINT | 1000 | 0 | V
3718 | 4 | 9192 | 簇4单体电压002 | UINT | 1000 | 0 | V
3719 | 4 | 9193 | 簇4单体电压003 | UINT | 1000 | 0 | V
3720 | 4 | 9194 | 簇4单体电压004 | UINT | 1000 | 0 | V
3721 | 4 | 9195 | 簇4单体电压005 | UINT | 1000 | 0 | V
3722 | 4 | 9196 | 簇4单体电压006 | UINT | 1000 | 0 | V
3723 | 4 | 9197 | 簇4单体电压007 | UINT | 1000 | 0 | V
3724 | 4 | 9198 | 簇4单体电压008 | UINT | 1000 | 0 | V
3725 | 4 | 9199 | 簇4单体电压009 | UINT | 1000 | 0 | V
3726 | 4 | 9200 | 簇4单体电压010 | UINT | 1000 | 0 | V
3727 | 4 | 9201 | 簇4单体电压011 | UINT | 1000 | 0 | V
3728 | 4 | 9202 | 簇4单体电压012 | UINT | 1000 | 0 | V
3729 | 4 | 9203 | 簇4单体电压013 | UINT | 1000 | 0 | V
3730 | 4 | 9204 | 簇4单体电压014 | UINT | 1000 | 0 | V
3731 | 4 | 9205 | 簇4单体电压015 | UINT | 1000 | 0 | V
3732 | 4 | 9206 | 簇4单体电压016 | UINT | 1000 | 0 | V
3733 | 4 | 9207 | 簇4单体电压017 | UINT | 1000 | 0 | V
3734 | 4 | 9208 | 簇4单体电压018 | UINT | 1000 | 0 | V
3735 | 4 | 9209 | 簇4单体电压019 | UINT | 1000 | 0 | V
3736 | 4 | 9210 | 簇4单体电压020 | UINT | 1000 | 0 | V
3737 | 4 | 9211 | 簇4单体电压021 | UINT | 1000 | 0 | V
3738 | 4 | 9212 | 簇4单体电压022 | UINT | 1000 | 0 | V
3739 | 4 | 9213 | 簇4单体电压023 | UINT | 1000 | 0 | V
3740 | 4 | 9214 | 簇4单体电压024 | UINT | 1000 | 0 | V
3741 | 4 | 9215 | 簇4单体电压025 | UINT | 1000 | 0 | V
3742 | 4 | 9216 | 簇4单体电压026 | UINT | 1000 | 0 | V
3743 | 4 | 9217 | 簇4单体电压027 | UINT | 1000 | 0 | V
3744 | 4 | 9218 | 簇4单体电压028 | UINT | 1000 | 0 | V
3745 | 4 | 9219 | 簇4单体电压029 | UINT | 1000 | 0 | V
3746 | 4 | 9220 | 簇4单体电压030 | UINT | 1000 | 0 | V
3747 | 4 | 9221 | 簇4单体电压031 | UINT | 1000 | 0 | V
3748 | 4 | 9222 | 簇4单体电压032 | UINT | 1000 | 0 | V
3749 | 4 | 9223 | 簇4单体电压033 | UINT | 1000 | 0 | V
3750 | 4 | 9224 | 簇4单体电压034 | UINT | 1000 | 0 | V
3751 | 4 | 9225 | 簇4单体电压035 | UINT | 1000 | 0 | V
3752 | 4 | 9226 | 簇4单体电压036 | UINT | 1000 | 0 | V
3753 | 4 | 9227 | 簇4单体电压037 | UINT | 1000 | 0 | V
3754 | 4 | 9228 | 簇4单体电压038 | UINT | 1000 | 0 | V
3755 | 4 | 9229 | 簇4单体电压039 | UINT | 1000 | 0 | V
3756 | 4 | 9230 | 簇4单体电压040 | UINT | 1000 | 0 | V
3757 | 4 | 9231 | 簇4单体电压041 | UINT | 1000 | 0 | V
3758 | 4 | 9232 | 簇4单体电压042 | UINT | 1000 | 0 | V
3759 | 4 | 9233 | 簇4单体电压043 | UINT | 1000 | 0 | V
3760 | 4 | 9234 | 簇4单体电压044 | UINT | 1000 | 0 | V
3761 | 4 | 9235 | 簇4单体电压045 | UINT | 1000 | 0 | V
3762 | 4 | 9236 | 簇4单体电压046 | UINT | 1000 | 0 | V
3763 | 4 | 9237 | 簇4单体电压047 | UINT | 1000 | 0 | V
3764 | 4 | 9238 | 簇4单体电压048 | UINT | 1000 | 0 | V
3765 | 4 | 9239 | 簇4单体电压049 | UINT | 1000 | 0 | V
3766 | 4 | 9240 | 簇4单体电压050 | UINT | 1000 | 0 | V
3767 | 4 | 9241 | 簇4单体电压051 | UINT | 1000 | 0 | V
3768 | 4 | 9242 | 簇4单体电压052 | UINT | 1000 | 0 | V
3769 | 4 | 9243 | 簇4单体电压053 | UINT | 1000 | 0 | V
3770 | 4 | 9244 | 簇4单体电压054 | UINT | 1000 | 0 | V
3771 | 4 | 9245 | 簇4单体电压055 | UINT | 1000 | 0 | V
3772 | 4 | 9246 | 簇4单体电压056 | UINT | 1000 | 0 | V
3773 | 4 | 9247 | 簇4单体电压057 | UINT | 1000 | 0 | V
3774 | 4 | 9248 | 簇4单体电压058 | UINT | 1000 | 0 | V
3775 | 4 | 9249 | 簇4单体电压059 | UINT | 1000 | 0 | V
3776 | 4 | 9250 | 簇4单体电压060 | UINT | 1000 | 0 | V
3777 | 4 | 9251 | 簇4单体电压061 | UINT | 1000 | 0 | V
3778 | 4 | 9252 | 簇4单体电压062 | UINT | 1000 | 0 | V
3779 | 4 | 9253 | 簇4单体电压063 | UINT | 1000 | 0 | V
3780 | 4 | 9254 | 簇4单体电压064 | UINT | 1000 | 0 | V
3781 | 4 | 9255 | 簇4单体电压065 | UINT | 1000 | 0 | V
3782 | 4 | 9256 | 簇4单体电压066 | UINT | 1000 | 0 | V
3783 | 4 | 9257 | 簇4单体电压067 | UINT | 1000 | 0 | V
3784 | 4 | 9258 | 簇4单体电压068 | UINT | 1000 | 0 | V
3785 | 4 | 9259 | 簇4单体电压069 | UINT | 1000 | 0 | V
3786 | 4 | 9260 | 簇4单体电压070 | UINT | 1000 | 0 | V
3787 | 4 | 9261 | 簇4单体电压071 | UINT | 1000 | 0 | V
3788 | 4 | 9262 | 簇4单体电压072 | UINT | 1000 | 0 | V
3789 | 4 | 9263 | 簇4单体电压073 | UINT | 1000 | 0 | V
3790 | 4 | 9264 | 簇4单体电压074 | UINT | 1000 | 0 | V
3791 | 4 | 9265 | 簇4单体电压075 | UINT | 1000 | 0 | V
3792 | 4 | 9266 | 簇4单体电压076 | UINT | 1000 | 0 | V
3793 | 4 | 9267 | 簇4单体电压077 | UINT | 1000 | 0 | V
3794 | 4 | 9268 | 簇4单体电压078 | UINT | 1000 | 0 | V
3795 | 4 | 9269 | 簇4单体电压079 | UINT | 1000 | 0 | V
3796 | 4 | 9270 | 簇4单体电压080 | UINT | 1000 | 0 | V
3797 | 4 | 9271 | 簇4单体电压081 | UINT | 1000 | 0 | V
3798 | 4 | 9272 | 簇4单体电压082 | UINT | 1000 | 0 | V
3799 | 4 | 9273 | 簇4单体电压083 | UINT | 1000 | 0 | V
3800 | 4 | 9274 | 簇4单体电压084 | UINT | 1000 | 0 | V
3801 | 4 | 9275 | 簇4单体电压085 | UINT | 1000 | 0 | V
3802 | 4 | 9276 | 簇4单体电压086 | UINT | 1000 | 0 | V
3803 | 4 | 9277 | 簇4单体电压087 | UINT | 1000 | 0 | V
3804 | 4 | 9278 | 簇4单体电压088 | UINT | 1000 | 0 | V
3805 | 4 | 9279 | 簇4单体电压089 | UINT | 1000 | 0 | V
3806 | 4 | 9280 | 簇4单体电压090 | UINT | 1000 | 0 | V
3807 | 4 | 9281 | 簇4单体电压091 | UINT | 1000 | 0 | V
3808 | 4 | 9282 | 簇4单体电压092 | UINT | 1000 | 0 | V
3809 | 4 | 9283 | 簇4单体电压093 | UINT | 1000 | 0 | V
3810 | 4 | 9284 | 簇4单体电压094 | UINT | 1000 | 0 | V
3811 | 4 | 9285 | 簇4单体电压095 | UINT | 1000 | 0 | V
3812 | 4 | 9286 | 簇4单体电压096 | UINT | 1000 | 0 | V
3813 | 4 | 9287 | 簇4单体电压097 | UINT | 1000 | 0 | V
3814 | 4 | 9288 | 簇4单体电压098 | UINT | 1000 | 0 | V
3815 | 4 | 9289 | 簇4单体电压099 | UINT | 1000 | 0 | V
3816 | 4 | 9290 | 簇4单体电压100 | UINT | 1000 | 0 | V
3817 | 4 | 9291 | 簇4单体电压101 | UINT | 1000 | 0 | V
3818 | 4 | 9292 | 簇4单体电压102 | UINT | 1000 | 0 | V
3819 | 4 | 9293 | 簇4单体电压103 | UINT | 1000 | 0 | V
3820 | 4 | 9294 | 簇4单体电压104 | UINT | 1000 | 0 | V
3821 | 4 | 9295 | 簇4单体电压105 | UINT | 1000 | 0 | V
3822 | 4 | 9296 | 簇4单体电压106 | UINT | 1000 | 0 | V
3823 | 4 | 9297 | 簇4单体电压107 | UINT | 1000 | 0 | V
3824 | 4 | 9298 | 簇4单体电压108 | UINT | 1000 | 0 | V
3825 | 4 | 9299 | 簇4单体电压109 | UINT | 1000 | 0 | V
3826 | 4 | 9300 | 簇4单体电压110 | UINT | 1000 | 0 | V
3827 | 4 | 9301 | 簇4单体电压111 | UINT | 1000 | 0 | V
3828 | 4 | 9302 | 簇4单体电压112 | UINT | 1000 | 0 | V
3829 | 4 | 9303 | 簇4单体电压113 | UINT | 1000 | 0 | V
3830 | 4 | 9304 | 簇4单体电压114 | UINT | 1000 | 0 | V
3831 | 4 | 9305 | 簇4单体电压115 | UINT | 1000 | 0 | V
3832 | 4 | 9306 | 簇4单体电压116 | UINT | 1000 | 0 | V
3833 | 4 | 9307 | 簇4单体电压117 | UINT | 1000 | 0 | V
3834 | 4 | 9308 | 簇4单体电压118 | UINT | 1000 | 0 | V
3835 | 4 | 9309 | 簇4单体电压119 | UINT | 1000 | 0 | V
3836 | 4 | 9310 | 簇4单体电压120 | UINT | 1000 | 0 | V
3837 | 4 | 9311 | 簇4单体电压121 | UINT | 1000 | 0 | V
3838 | 4 | 9312 | 簇4单体电压122 | UINT | 1000 | 0 | V
3839 | 4 | 9313 | 簇4单体电压123 | UINT | 1000 | 0 | V
3840 | 4 | 9314 | 簇4单体电压124 | UINT | 1000 | 0 | V
3841 | 4 | 9315 | 簇4单体电压125 | UINT | 1000 | 0 | V
3842 | 4 | 9316 | 簇4单体电压126 | UINT | 1000 | 0 | V
3843 | 4 | 9317 | 簇4单体电压127 | UINT | 1000 | 0 | V
3844 | 4 | 9318 | 簇4单体电压128 | UINT | 1000 | 0 | V
3845 | 4 | 9319 | 簇4单体电压129 | UINT | 1000 | 0 | V
3846 | 4 | 9320 | 簇4单体电压130 | UINT | 1000 | 0 | V
3847 | 4 | 9321 | 簇4单体电压131 | UINT | 1000 | 0 | V
3848 | 4 | 9322 | 簇4单体电压132 | UINT | 1000 | 0 | V
3849 | 4 | 9323 | 簇4单体电压133 | UINT | 1000 | 0 | V
3850 | 4 | 9324 | 簇4单体电压134 | UINT | 1000 | 0 | V
3851 | 4 | 9325 | 簇4单体电压135 | UINT | 1000 | 0 | V
3852 | 4 | 9326 | 簇4单体电压136 | UINT | 1000 | 0 | V
3853 | 4 | 9327 | 簇4单体电压137 | UINT | 1000 | 0 | V
3854 | 4 | 9328 | 簇4单体电压138 | UINT | 1000 | 0 | V
3855 | 4 | 9329 | 簇4单体电压139 | UINT | 1000 | 0 | V
3856 | 4 | 9330 | 簇4单体电压140 | UINT | 1000 | 0 | V
3857 | 4 | 9331 | 簇4单体电压141 | UINT | 1000 | 0 | V
3858 | 4 | 9332 | 簇4单体电压142 | UINT | 1000 | 0 | V
3859 | 4 | 9333 | 簇4单体电压143 | UINT | 1000 | 0 | V
3860 | 4 | 9334 | 簇4单体电压144 | UINT | 1000 | 0 | V
3861 | 4 | 9335 | 簇4单体电压145 | UINT | 1000 | 0 | V
3862 | 4 | 9336 | 簇4单体电压146 | UINT | 1000 | 0 | V
3863 | 4 | 9337 | 簇4单体电压147 | UINT | 1000 | 0 | V
3864 | 4 | 9338 | 簇4单体电压148 | UINT | 1000 | 0 | V
3865 | 4 | 9339 | 簇4单体电压149 | UINT | 1000 | 0 | V
3866 | 4 | 9340 | 簇4单体电压150 | UINT | 1000 | 0 | V
3867 | 4 | 9341 | 簇4单体电压151 | UINT | 1000 | 0 | V
3868 | 4 | 9342 | 簇4单体电压152 | UINT | 1000 | 0 | V
3869 | 4 | 9343 | 簇4单体电压153 | UINT | 1000 | 0 | V
3870 | 4 | 9344 | 簇4单体电压154 | UINT | 1000 | 0 | V
3871 | 4 | 9345 | 簇4单体电压155 | UINT | 1000 | 0 | V
3872 | 4 | 9346 | 簇4单体电压156 | UINT | 1000 | 0 | V
3873 | 4 | 9347 | 簇4单体电压157 | UINT | 1000 | 0 | V
3874 | 4 | 9348 | 簇4单体电压158 | UINT | 1000 | 0 | V
3875 | 4 | 9349 | 簇4单体电压159 | UINT | 1000 | 0 | V
3876 | 4 | 9350 | 簇4单体电压160 | UINT | 1000 | 0 | V
3877 | 4 | 9351 | 簇4单体电压161 | UINT | 1000 | 0 | V
3878 | 4 | 9352 | 簇4单体电压162 | UINT | 1000 | 0 | V
3879 | 4 | 9353 | 簇4单体电压163 | UINT | 1000 | 0 | V
3880 | 4 | 9354 | 簇4单体电压164 | UINT | 1000 | 0 | V
3881 | 4 | 9355 | 簇4单体电压165 | UINT | 1000 | 0 | V
3882 | 4 | 9356 | 簇4单体电压166 | UINT | 1000 | 0 | V
3883 | 4 | 9357 | 簇4单体电压167 | UINT | 1000 | 0 | V
3884 | 4 | 9358 | 簇4单体电压168 | UINT | 1000 | 0 | V
3885 | 4 | 9359 | 簇4单体电压169 | UINT | 1000 | 0 | V
3886 | 4 | 9360 | 簇4单体电压170 | UINT | 1000 | 0 | V
3887 | 4 | 9361 | 簇4单体电压171 | UINT | 1000 | 0 | V
3888 | 4 | 9362 | 簇4单体电压172 | UINT | 1000 | 0 | V
3889 | 4 | 9363 | 簇4单体电压173 | UINT | 1000 | 0 | V
3890 | 4 | 9364 | 簇4单体电压174 | UINT | 1000 | 0 | V
3891 | 4 | 9365 | 簇4单体电压175 | UINT | 1000 | 0 | V
3892 | 4 | 9366 | 簇4单体电压176 | UINT | 1000 | 0 | V
3893 | 4 | 9367 | 簇4单体电压177 | UINT | 1000 | 0 | V
3894 | 4 | 9368 | 簇4单体电压178 | UINT | 1000 | 0 | V
3895 | 4 | 9369 | 簇4单体电压179 | UINT | 1000 | 0 | V
3896 | 4 | 9370 | 簇4单体电压180 | UINT | 1000 | 0 | V
3897 | 4 | 9371 | 簇4单体电压181 | UINT | 1000 | 0 | V
3898 | 4 | 9372 | 簇4单体电压182 | UINT | 1000 | 0 | V
3899 | 4 | 9373 | 簇4单体电压183 | UINT | 1000 | 0 | V
3900 | 4 | 9374 | 簇4单体电压184 | UINT | 1000 | 0 | V
3901 | 4 | 9375 | 簇4单体电压185 | UINT | 1000 | 0 | V
3902 | 4 | 9376 | 簇4单体电压186 | UINT | 1000 | 0 | V
3903 | 4 | 9377 | 簇4单体电压187 | UINT | 1000 | 0 | V
3904 | 4 | 9378 | 簇4单体电压188 | UINT | 1000 | 0 | V
3905 | 4 | 9379 | 簇4单体电压189 | UINT | 1000 | 0 | V
3906 | 4 | 9380 | 簇4单体电压190 | UINT | 1000 | 0 | V
3907 | 4 | 9381 | 簇4单体电压191 | UINT | 1000 | 0 | V
3908 | 4 | 9382 | 簇4单体电压192 | UINT | 1000 | 0 | V
3909 | 4 | 9383 | 簇4单体电压193 | UINT | 1000 | 0 | V
3910 | 4 | 9384 | 簇4单体电压194 | UINT | 1000 | 0 | V
3911 | 4 | 9385 | 簇4单体电压195 | UINT | 1000 | 0 | V
3912 | 4 | 9386 | 簇4单体电压196 | UINT | 1000 | 0 | V
3913 | 4 | 9387 | 簇4单体电压197 | UINT | 1000 | 0 | V
3914 | 4 | 9388 | 簇4单体电压198 | UINT | 1000 | 0 | V
3915 | 4 | 9389 | 簇4单体电压199 | UINT | 1000 | 0 | V
3916 | 4 | 9390 | 簇4单体电压200 | UINT | 1000 | 0 | V
3917 | 4 | 9391 | 簇4单体电压201 | UINT | 1000 | 0 | V
3918 | 4 | 9392 | 簇4单体电压202 | UINT | 1000 | 0 | V
3919 | 4 | 9393 | 簇4单体电压203 | UINT | 1000 | 0 | V
3920 | 4 | 9394 | 簇4单体电压204 | UINT | 1000 | 0 | V
3921 | 4 | 9395 | 簇4单体电压205 | UINT | 1000 | 0 | V
3922 | 4 | 9396 | 簇4单体电压206 | UINT | 1000 | 0 | V
3923 | 4 | 9397 | 簇4单体电压207 | UINT | 1000 | 0 | V
3924 | 4 | 9398 | 簇4单体电压208 | UINT | 1000 | 0 | V
3925 | 4 | 9399 | 簇4单体电压209 | UINT | 1000 | 0 | V
3926 | 4 | 9400 | 簇4单体电压210 | UINT | 1000 | 0 | V
3927 | 4 | 9401 | 簇4单体电压211 | UINT | 1000 | 0 | V
3928 | 4 | 9402 | 簇4单体电压212 | UINT | 1000 | 0 | V
3929 | 4 | 9403 | 簇4单体电压213 | UINT | 1000 | 0 | V
3930 | 4 | 9404 | 簇4单体电压214 | UINT | 1000 | 0 | V
3931 | 4 | 9405 | 簇4单体电压215 | UINT | 1000 | 0 | V
3932 | 4 | 9406 | 簇4单体电压216 | UINT | 1000 | 0 | V
3933 | 4 | 9407 | 簇4单体电压217 | UINT | 1000 | 0 | V
3934 | 4 | 9408 | 簇4单体电压218 | UINT | 1000 | 0 | V
3935 | 4 | 9409 | 簇4单体电压219 | UINT | 1000 | 0 | V
3936 | 4 | 9410 | 簇4单体电压220 | UINT | 1000 | 0 | V
3937 | 4 | 9411 | 簇4单体电压221 | UINT | 1000 | 0 | V
3938 | 4 | 9412 | 簇4单体电压222 | UINT | 1000 | 0 | V
3939 | 4 | 9413 | 簇4单体电压223 | UINT | 1000 | 0 | V
3940 | 4 | 9414 | 簇4单体电压224 | UINT | 1000 | 0 | V
3941 | 4 | 9415 | 簇4单体电压225 | UINT | 1000 | 0 | V
3942 | 4 | 9416 | 簇4单体电压226 | UINT | 1000 | 0 | V
3943 | 4 | 9417 | 簇4单体电压227 | UINT | 1000 | 0 | V
3944 | 4 | 9418 | 簇4单体电压228 | UINT | 1000 | 0 | V
3945 | 4 | 9419 | 簇4单体电压229 | UINT | 1000 | 0 | V
3946 | 4 | 9420 | 簇4单体电压230 | UINT | 1000 | 0 | V
3947 | 4 | 9421 | 簇4单体电压231 | UINT | 1000 | 0 | V
3948 | 4 | 9422 | 簇4单体电压232 | UINT | 1000 | 0 | V
3949 | 4 | 9423 | 簇4单体电压233 | UINT | 1000 | 0 | V
3950 | 4 | 9424 | 簇4单体电压234 | UINT | 1000 | 0 | V
3951 | 4 | 9425 | 簇4单体电压235 | UINT | 1000 | 0 | V
3952 | 4 | 9426 | 簇4单体电压236 | UINT | 1000 | 0 | V
3953 | 4 | 9427 | 簇4单体电压237 | UINT | 1000 | 0 | V
3954 | 4 | 9428 | 簇4单体电压238 | UINT | 1000 | 0 | V
3955 | 4 | 9429 | 簇4单体电压239 | UINT | 1000 | 0 | V
3956 | 4 | 9430 | 簇4单体电压240 | UINT | 1000 | 0 | V
3957 | 4 | 9891 | 簇4单体温度001 | UINT | 1 | -40 | ℃
3958 | 4 | 9892 | 簇4单体温度002 | UINT | 1 | -40 | ℃
3959 | 4 | 9893 | 簇4单体温度003 | UINT | 1 | -40 | ℃
3960 | 4 | 9894 | 簇4单体温度004 | UINT | 1 | -40 | ℃
3961 | 4 | 9895 | 簇4单体温度005 | UINT | 1 | -40 | ℃
3962 | 4 | 9896 | 簇4单体温度006 | UINT | 1 | -40 | ℃
3963 | 4 | 9897 | 簇4单体温度007 | UINT | 1 | -40 | ℃
3964 | 4 | 9898 | 簇4单体温度008 | UINT | 1 | -40 | ℃
3965 | 4 | 9899 | 簇4单体温度009 | UINT | 1 | -40 | ℃
3966 | 4 | 9900 | 簇4单体温度010 | UINT | 1 | -40 | ℃
3967 | 4 | 9901 | 簇4单体温度011 | UINT | 1 | -40 | ℃
3968 | 4 | 9902 | 簇4单体温度012 | UINT | 1 | -40 | ℃
3969 | 4 | 9903 | 簇4单体温度013 | UINT | 1 | -40 | ℃
3970 | 4 | 9904 | 簇4单体温度014 | UINT | 1 | -40 | ℃
3971 | 4 | 9905 | 簇4单体温度015 | UINT | 1 | -40 | ℃
3972 | 4 | 9906 | 簇4单体温度016 | UINT | 1 | -40 | ℃
3973 | 4 | 9907 | 簇4单体温度017 | UINT | 1 | -40 | ℃
3974 | 4 | 9908 | 簇4单体温度018 | UINT | 1 | -40 | ℃
3975 | 4 | 9909 | 簇4单体温度019 | UINT | 1 | -40 | ℃
3976 | 4 | 9910 | 簇4单体温度020 | UINT | 1 | -40 | ℃
3977 | 4 | 9911 | 簇4单体温度021 | UINT | 1 | -40 | ℃
3978 | 4 | 9912 | 簇4单体温度022 | UINT | 1 | -40 | ℃
3979 | 4 | 9913 | 簇4单体温度023 | UINT | 1 | -40 | ℃
3980 | 4 | 9914 | 簇4单体温度024 | UINT | 1 | -40 | ℃
3981 | 4 | 9915 | 簇4单体温度025 | UINT | 1 | -40 | ℃
3982 | 4 | 9916 | 簇4单体温度026 | UINT | 1 | -40 | ℃
3983 | 4 | 9917 | 簇4单体温度027 | UINT | 1 | -40 | ℃
3984 | 4 | 9918 | 簇4单体温度028 | UINT | 1 | -40 | ℃
3985 | 4 | 9919 | 簇4单体温度029 | UINT | 1 | -40 | ℃
3986 | 4 | 9920 | 簇4单体温度030 | UINT | 1 | -40 | ℃
3987 | 4 | 9921 | 簇4单体温度031 | UINT | 1 | -40 | ℃
3988 | 4 | 9922 | 簇4单体温度032 | UINT | 1 | -40 | ℃
3989 | 4 | 9923 | 簇4单体温度033 | UINT | 1 | -40 | ℃
3990 | 4 | 9924 | 簇4单体温度034 | UINT | 1 | -40 | ℃
3991 | 4 | 9925 | 簇4单体温度035 | UINT | 1 | -40 | ℃
3992 | 4 | 9926 | 簇4单体温度036 | UINT | 1 | -40 | ℃
3993 | 4 | 9927 | 簇4单体温度037 | UINT | 1 | -40 | ℃
3994 | 4 | 9928 | 簇4单体温度038 | UINT | 1 | -40 | ℃
3995 | 4 | 9929 | 簇4单体温度039 | UINT | 1 | -40 | ℃
3996 | 4 | 9930 | 簇4单体温度040 | UINT | 1 | -40 | ℃
3997 | 4 | 9931 | 簇4单体温度041 | UINT | 1 | -40 | ℃
3998 | 4 | 9932 | 簇4单体温度042 | UINT | 1 | -40 | ℃
3999 | 4 | 9933 | 簇4单体温度043 | UINT | 1 | -40 | ℃
4000 | 4 | 9934 | 簇4单体温度044 | UINT | 1 | -40 | ℃
4001 | 4 | 9935 | 簇4单体温度045 | UINT | 1 | -40 | ℃
4002 | 4 | 9936 | 簇4单体温度046 | UINT | 1 | -40 | ℃
4003 | 4 | 9937 | 簇4单体温度047 | UINT | 1 | -40 | ℃
4004 | 4 | 9938 | 簇4单体温度048 | UINT | 1 | -40 | ℃
4005 | 4 | 9939 | 簇4单体温度049 | UINT | 1 | -40 | ℃
4006 | 4 | 9940 | 簇4单体温度050 | UINT | 1 | -40 | ℃
4007 | 4 | 9941 | 簇4单体温度051 | UINT | 1 | -40 | ℃
4008 | 4 | 9942 | 簇4单体温度052 | UINT | 1 | -40 | ℃
4009 | 4 | 9943 | 簇4单体温度053 | UINT | 1 | -40 | ℃
4010 | 4 | 9944 | 簇4单体温度054 | UINT | 1 | -40 | ℃
4011 | 4 | 9945 | 簇4单体温度055 | UINT | 1 | -40 | ℃
4012 | 4 | 9946 | 簇4单体温度056 | UINT | 1 | -40 | ℃
4013 | 4 | 9947 | 簇4单体温度057 | UINT | 1 | -40 | ℃
4014 | 4 | 9948 | 簇4单体温度058 | UINT | 1 | -40 | ℃
4015 | 4 | 9949 | 簇4单体温度059 | UINT | 1 | -40 | ℃
4016 | 4 | 9950 | 簇4单体温度060 | UINT | 1 | -40 | ℃
4017 | 4 | 9951 | 簇4单体温度061 | UINT | 1 | -40 | ℃
4018 | 4 | 9952 | 簇4单体温度062 | UINT | 1 | -40 | ℃
4019 | 4 | 9953 | 簇4单体温度063 | UINT | 1 | -40 | ℃
4020 | 4 | 9954 | 簇4单体温度064 | UINT | 1 | -40 | ℃
4021 | 4 | 9955 | 簇4单体温度065 | UINT | 1 | -40 | ℃
4022 | 4 | 9956 | 簇4单体温度066 | UINT | 1 | -40 | ℃
4023 | 4 | 9957 | 簇4单体温度067 | UINT | 1 | -40 | ℃
4024 | 4 | 9958 | 簇4单体温度068 | UINT | 1 | -40 | ℃
4025 | 4 | 9959 | 簇4单体温度069 | UINT | 1 | -40 | ℃
4026 | 4 | 9960 | 簇4单体温度070 | UINT | 1 | -40 | ℃
4027 | 4 | 9961 | 簇4单体温度071 | UINT | 1 | -40 | ℃
4028 | 4 | 9962 | 簇4单体温度072 | UINT | 1 | -40 | ℃
4029 | 4 | 9963 | 簇4单体温度073 | UINT | 1 | -40 | ℃
4030 | 4 | 9964 | 簇4单体温度074 | UINT | 1 | -40 | ℃
4031 | 4 | 9965 | 簇4单体温度075 | UINT | 1 | -40 | ℃
4032 | 4 | 9966 | 簇4单体温度076 | UINT | 1 | -40 | ℃
4033 | 4 | 9967 | 簇4单体温度077 | UINT | 1 | -40 | ℃
4034 | 4 | 9968 | 簇4单体温度078 | UINT | 1 | -40 | ℃
4035 | 4 | 9969 | 簇4单体温度079 | UINT | 1 | -40 | ℃
4036 | 4 | 9970 | 簇4单体温度080 | UINT | 1 | -40 | ℃
4037 | 4 | 9971 | 簇4单体温度081 | UINT | 1 | -40 | ℃
4038 | 4 | 9972 | 簇4单体温度082 | UINT | 1 | -40 | ℃
4039 | 4 | 9973 | 簇4单体温度083 | UINT | 1 | -40 | ℃
4040 | 4 | 9974 | 簇4单体温度084 | UINT | 1 | -40 | ℃
4041 | 4 | 9975 | 簇4单体温度085 | UINT | 1 | -40 | ℃
4042 | 4 | 9976 | 簇4单体温度086 | UINT | 1 | -40 | ℃
4043 | 4 | 9977 | 簇4单体温度087 | UINT | 1 | -40 | ℃
4044 | 4 | 9978 | 簇4单体温度088 | UINT | 1 | -40 | ℃
4045 | 4 | 9979 | 簇4单体温度089 | UINT | 1 | -40 | ℃
4046 | 4 | 9980 | 簇4单体温度090 | UINT | 1 | -40 | ℃
4047 | 4 | 9981 | 簇4单体温度091 | UINT | 1 | -40 | ℃
4048 | 4 | 9982 | 簇4单体温度092 | UINT | 1 | -40 | ℃
4049 | 4 | 9983 | 簇4单体温度093 | UINT | 1 | -40 | ℃
4050 | 4 | 9984 | 簇4单体温度094 | UINT | 1 | -40 | ℃
4051 | 4 | 9985 | 簇4单体温度095 | UINT | 1 | -40 | ℃
4052 | 4 | 9986 | 簇4单体温度096 | UINT | 1 | -40 | ℃
4053 | 4 | 9987 | 簇4单体温度097 | UINT | 1 | -40 | ℃
4054 | 4 | 9988 | 簇4单体温度098 | UINT | 1 | -40 | ℃
4055 | 4 | 9989 | 簇4单体温度099 | UINT | 1 | -40 | ℃
4056 | 4 | 9990 | 簇4单体温度100 | UINT | 1 | -40 | ℃
4057 | 4 | 9991 | 簇4单体温度101 | UINT | 1 | -40 | ℃
4058 | 4 | 9992 | 簇4单体温度102 | UINT | 1 | -40 | ℃
4059 | 4 | 9993 | 簇4单体温度103 | UINT | 1 | -40 | ℃
4060 | 4 | 9994 | 簇4单体温度104 | UINT | 1 | -40 | ℃
4061 | 4 | 9995 | 簇4单体温度105 | UINT | 1 | -40 | ℃
4062 | 4 | 9996 | 簇4单体温度106 | UINT | 1 | -40 | ℃
4063 | 4 | 9997 | 簇4单体温度107 | UINT | 1 | -40 | ℃
4064 | 4 | 9998 | 簇4单体温度108 | UINT | 1 | -40 | ℃
4065 | 4 | 9999 | 簇4单体温度109 | UINT | 1 | -40 | ℃
4066 | 4 | 10000 | 簇4单体温度110 | UINT | 1 | -40 | ℃
4067 | 4 | 10001 | 簇4单体温度111 | UINT | 1 | -40 | ℃
4068 | 4 | 10002 | 簇4单体温度112 | UINT | 1 | -40 | ℃
4069 | 4 | 10003 | 簇4单体温度113 | UINT | 1 | -40 | ℃
4070 | 4 | 10004 | 簇4单体温度114 | UINT | 1 | -40 | ℃
4071 | 4 | 10005 | 簇4单体温度115 | UINT | 1 | -40 | ℃
4072 | 4 | 10006 | 簇4单体温度116 | UINT | 1 | -40 | ℃
4073 | 4 | 10007 | 簇4单体温度117 | UINT | 1 | -40 | ℃
4074 | 4 | 10008 | 簇4单体温度118 | UINT | 1 | -40 | ℃
4075 | 4 | 10009 | 簇4单体温度119 | UINT | 1 | -40 | ℃
4076 | 4 | 10010 | 簇4单体温度120 | UINT | 1 | -40 | ℃
4077 | 4 | 10011 | 簇4单体温度121 | UINT | 1 | -40 | ℃
4078 | 4 | 10012 | 簇4单体温度122 | UINT | 1 | -40 | ℃
4079 | 4 | 10013 | 簇4单体温度123 | UINT | 1 | -40 | ℃
4080 | 4 | 10014 | 簇4单体温度124 | UINT | 1 | -40 | ℃
4081 | 4 | 10015 | 簇4单体温度125 | UINT | 1 | -40 | ℃
4082 | 4 | 10016 | 簇4单体温度126 | UINT | 1 | -40 | ℃
4083 | 4 | 10017 | 簇4单体温度127 | UINT | 1 | -40 | ℃
4084 | 4 | 10018 | 簇4单体温度128 | UINT | 1 | -40 | ℃
4085 | 4 | 10019 | 簇4单体温度129 | UINT | 1 | -40 | ℃
4086 | 4 | 10020 | 簇4单体温度130 | UINT | 1 | -40 | ℃
4087 | 4 | 10021 | 簇4单体温度131 | UINT | 1 | -40 | ℃
4088 | 4 | 10022 | 簇4单体温度132 | UINT | 1 | -40 | ℃
4089 | 4 | 10023 | 簇4单体温度133 | UINT | 1 | -40 | ℃
4090 | 4 | 10024 | 簇4单体温度134 | UINT | 1 | -40 | ℃
4091 | 4 | 10025 | 簇4单体温度135 | UINT | 1 | -40 | ℃
4092 | 4 | 10026 | 簇4单体温度136 | UINT | 1 | -40 | ℃
4093 | 4 | 10027 | 簇4单体温度137 | UINT | 1 | -40 | ℃
4094 | 4 | 10028 | 簇4单体温度138 | UINT | 1 | -40 | ℃
4095 | 4 | 10029 | 簇4单体温度139 | UINT | 1 | -40 | ℃
4096 | 4 | 10030 | 簇4单体温度140 | UINT | 1 | -40 | ℃
4097 | 4 | 10031 | 簇4单体温度141 | UINT | 1 | -40 | ℃
4098 | 4 | 10032 | 簇4单体温度142 | UINT | 1 | -40 | ℃
4099 | 4 | 10033 | 簇4单体温度143 | UINT | 1 | -40 | ℃
4100 | 4 | 10034 | 簇4单体温度144 | UINT | 1 | -40 | ℃
4101 | 4 | 10035 | 簇4单体温度145 | UINT | 1 | -40 | ℃
4102 | 4 | 10036 | 簇4单体温度146 | UINT | 1 | -40 | ℃
4103 | 4 | 10037 | 簇4单体温度147 | UINT | 1 | -40 | ℃
4104 | 4 | 10038 | 簇4单体温度148 | UINT | 1 | -40 | ℃
4105 | 4 | 10039 | 簇4单体温度149 | UINT | 1 | -40 | ℃
4106 | 4 | 10040 | 簇4单体温度150 | UINT | 1 | -40 | ℃
4107 | 4 | 10041 | 簇4单体温度151 | UINT | 1 | -40 | ℃
4108 | 4 | 10042 | 簇4单体温度152 | UINT | 1 | -40 | ℃
4109 | 4 | 10043 | 簇4单体温度153 | UINT | 1 | -40 | ℃
4110 | 4 | 10044 | 簇4单体温度154 | UINT | 1 | -40 | ℃
4111 | 4 | 10045 | 簇4单体温度155 | UINT | 1 | -40 | ℃
4112 | 4 | 10046 | 簇4单体温度156 | UINT | 1 | -40 | ℃
4113 | 4 | 10047 | 簇4单体温度157 | UINT | 1 | -40 | ℃
4114 | 4 | 10048 | 簇4单体温度158 | UINT | 1 | -40 | ℃
4115 | 4 | 10049 | 簇4单体温度159 | UINT | 1 | -40 | ℃
4116 | 4 | 10050 | 簇4单体温度160 | UINT | 1 | -40 | ℃
4117 | 4 | 10051 | 簇4单体温度161 | UINT | 1 | -40 | ℃
4118 | 4 | 10052 | 簇4单体温度162 | UINT | 1 | -40 | ℃
4119 | 4 | 10053 | 簇4单体温度163 | UINT | 1 | -40 | ℃
4120 | 4 | 10054 | 簇4单体温度164 | UINT | 1 | -40 | ℃
4121 | 4 | 10055 | 簇4单体温度165 | UINT | 1 | -40 | ℃
4122 | 4 | 10056 | 簇4单体温度166 | UINT | 1 | -40 | ℃
4123 | 4 | 10057 | 簇4单体温度167 | UINT | 1 | -40 | ℃
4124 | 4 | 10058 | 簇4单体温度168 | UINT | 1 | -40 | ℃
4125 | 4 | 10059 | 簇4单体温度169 | UINT | 1 | -40 | ℃
4126 | 4 | 10060 | 簇4单体温度170 | UINT | 1 | -40 | ℃
4127 | 4 | 10061 | 簇4单体温度171 | UINT | 1 | -40 | ℃
4128 | 4 | 10062 | 簇4单体温度172 | UINT | 1 | -40 | ℃
4129 | 4 | 10063 | 簇4单体温度173 | UINT | 1 | -40 | ℃
4130 | 4 | 10064 | 簇4单体温度174 | UINT | 1 | -40 | ℃
4131 | 4 | 10065 | 簇4单体温度175 | UINT | 1 | -40 | ℃
4132 | 4 | 10066 | 簇4单体温度176 | UINT | 1 | -40 | ℃
4133 | 4 | 10067 | 簇4单体温度177 | UINT | 1 | -40 | ℃
4134 | 4 | 10068 | 簇4单体温度178 | UINT | 1 | -40 | ℃
4135 | 4 | 10069 | 簇4单体温度179 | UINT | 1 | -40 | ℃
4136 | 4 | 10070 | 簇4单体温度180 | UINT | 1 | -40 | ℃
4137 | 4 | 10071 | 簇4单体温度181 | UINT | 1 | -40 | ℃
4138 | 4 | 10072 | 簇4单体温度182 | UINT | 1 | -40 | ℃
4139 | 4 | 10073 | 簇4单体温度183 | UINT | 1 | -40 | ℃
4140 | 4 | 10074 | 簇4单体温度184 | UINT | 1 | -40 | ℃
4141 | 4 | 10075 | 簇4单体温度185 | UINT | 1 | -40 | ℃
4142 | 4 | 10076 | 簇4单体温度186 | UINT | 1 | -40 | ℃
4143 | 4 | 10077 | 簇4单体温度187 | UINT | 1 | -40 | ℃
4144 | 4 | 10078 | 簇4单体温度188 | UINT | 1 | -40 | ℃
4145 | 4 | 10079 | 簇4单体温度189 | UINT | 1 | -40 | ℃
4146 | 4 | 10080 | 簇4单体温度190 | UINT | 1 | -40 | ℃
4147 | 4 | 10081 | 簇4单体温度191 | UINT | 1 | -40 | ℃
4148 | 4 | 10082 | 簇4单体温度192 | UINT | 1 | -40 | ℃
4149 | 4 | 10083 | 簇4单体温度193 | UINT | 1 | -40 | ℃
4150 | 4 | 10084 | 簇4单体温度194 | UINT | 1 | -40 | ℃
4151 | 4 | 10085 | 簇4单体温度195 | UINT | 1 | -40 | ℃
4152 | 4 | 10086 | 簇4单体温度196 | UINT | 1 | -40 | ℃
4153 | 4 | 10087 | 簇4单体温度197 | UINT | 1 | -40 | ℃
4154 | 4 | 10088 | 簇4单体温度198 | UINT | 1 | -40 | ℃
4155 | 4 | 10089 | 簇4单体温度199 | UINT | 1 | -40 | ℃
4156 | 4 | 10090 | 簇4单体温度200 | UINT | 1 | -40 | ℃
4157 | 4 | 10091 | 簇4单体温度201 | UINT | 1 | -40 | ℃
4158 | 4 | 10092 | 簇4单体温度202 | UINT | 1 | -40 | ℃
4159 | 4 | 10093 | 簇4单体温度203 | UINT | 1 | -40 | ℃
4160 | 4 | 10094 | 簇4单体温度204 | UINT | 1 | -40 | ℃
4161 | 4 | 10095 | 簇4单体温度205 | UINT | 1 | -40 | ℃
4162 | 4 | 10096 | 簇4单体温度206 | UINT | 1 | -40 | ℃
4163 | 4 | 10097 | 簇4单体温度207 | UINT | 1 | -40 | ℃
4164 | 4 | 10098 | 簇4单体温度208 | UINT | 1 | -40 | ℃
4165 | 4 | 10099 | 簇4单体温度209 | UINT | 1 | -40 | ℃
4166 | 4 | 10100 | 簇4单体温度210 | UINT | 1 | -40 | ℃
4167 | 4 | 10101 | 簇4单体温度211 | UINT | 1 | -40 | ℃
4168 | 4 | 10102 | 簇4单体温度212 | UINT | 1 | -40 | ℃
4169 | 4 | 10103 | 簇4单体温度213 | UINT | 1 | -40 | ℃
4170 | 4 | 10104 | 簇4单体温度214 | UINT | 1 | -40 | ℃
4171 | 4 | 10105 | 簇4单体温度215 | UINT | 1 | -40 | ℃
4172 | 4 | 10106 | 簇4单体温度216 | UINT | 1 | -40 | ℃
4173 | 4 | 10107 | 簇4单体温度217 | UINT | 1 | -40 | ℃
4174 | 4 | 10108 | 簇4单体温度218 | UINT | 1 | -40 | ℃
4175 | 4 | 10109 | 簇4单体温度219 | UINT | 1 | -40 | ℃
4176 | 4 | 10110 | 簇4单体温度220 | UINT | 1 | -40 | ℃
4177 | 4 | 10111 | 簇4单体温度221 | UINT | 1 | -40 | ℃
4178 | 4 | 10112 | 簇4单体温度222 | UINT | 1 | -40 | ℃
4179 | 4 | 10113 | 簇4单体温度223 | UINT | 1 | -40 | ℃
4180 | 4 | 10114 | 簇4单体温度224 | UINT | 1 | -40 | ℃
4181 | 4 | 10115 | 簇4单体温度225 | UINT | 1 | -40 | ℃
4182 | 4 | 10116 | 簇4单体温度226 | UINT | 1 | -40 | ℃
4183 | 4 | 10117 | 簇4单体温度227 | UINT | 1 | -40 | ℃
4184 | 4 | 10118 | 簇4单体温度228 | UINT | 1 | -40 | ℃
4185 | 4 | 10119 | 簇4单体温度229 | UINT | 1 | -40 | ℃
4186 | 4 | 10120 | 簇4单体温度230 | UINT | 1 | -40 | ℃
4187 | 4 | 10121 | 簇4单体温度231 | UINT | 1 | -40 | ℃
4188 | 4 | 10122 | 簇4单体温度232 | UINT | 1 | -40 | ℃
4189 | 4 | 10123 | 簇4单体温度233 | UINT | 1 | -40 | ℃
4190 | 4 | 10124 | 簇4单体温度234 | UINT | 1 | -40 | ℃
4191 | 4 | 10125 | 簇4单体温度235 | UINT | 1 | -40 | ℃
4192 | 4 | 10126 | 簇4单体温度236 | UINT | 1 | -40 | ℃
4193 | 4 | 10127 | 簇4单体温度237 | UINT | 1 | -40 | ℃
4194 | 4 | 10128 | 簇4单体温度238 | UINT | 1 | -40 | ℃
4195 | 4 | 10129 | 簇4单体温度239 | UINT | 1 | -40 | ℃
4196 | 4 | 10130 | 簇4单体温度240 | UINT | 1 | -40 | ℃
4197 | 4 | 10591 | 簇4单体SOC001 | UINT | 1 | 0 | %
4198 | 4 | 10592 | 簇4单体SOC002 | UINT | 1 | 0 | %
4199 | 4 | 10593 | 簇4单体SOC003 | UINT | 1 | 0 | %
4200 | 4 | 10594 | 簇4单体SOC004 | UINT | 1 | 0 | %
4201 | 4 | 10595 | 簇4单体SOC005 | UINT | 1 | 0 | %
4202 | 4 | 10596 | 簇4单体SOC006 | UINT | 1 | 0 | %
4203 | 4 | 10597 | 簇4单体SOC007 | UINT | 1 | 0 | %
4204 | 4 | 10598 | 簇4单体SOC008 | UINT | 1 | 0 | %
4205 | 4 | 10599 | 簇4单体SOC009 | UINT | 1 | 0 | %
4206 | 4 | 10600 | 簇4单体SOC010 | UINT | 1 | 0 | %
4207 | 4 | 10601 | 簇4单体SOC011 | UINT | 1 | 0 | %
4208 | 4 | 10602 | 簇4单体SOC012 | UINT | 1 | 0 | %
4209 | 4 | 10603 | 簇4单体SOC013 | UINT | 1 | 0 | %
4210 | 4 | 10604 | 簇4单体SOC014 | UINT | 1 | 0 | %
4211 | 4 | 10605 | 簇4单体SOC015 | UINT | 1 | 0 | %
4212 | 4 | 10606 | 簇4单体SOC016 | UINT | 1 | 0 | %
4213 | 4 | 10607 | 簇4单体SOC017 | UINT | 1 | 0 | %
4214 | 4 | 10608 | 簇4单体SOC018 | UINT | 1 | 0 | %
4215 | 4 | 10609 | 簇4单体SOC019 | UINT | 1 | 0 | %
4216 | 4 | 10610 | 簇4单体SOC020 | UINT | 1 | 0 | %
4217 | 4 | 10611 | 簇4单体SOC021 | UINT | 1 | 0 | %
4218 | 4 | 10612 | 簇4单体SOC022 | UINT | 1 | 0 | %
4219 | 4 | 10613 | 簇4单体SOC023 | UINT | 1 | 0 | %
4220 | 4 | 10614 | 簇4单体SOC024 | UINT | 1 | 0 | %
4221 | 4 | 10615 | 簇4单体SOC025 | UINT | 1 | 0 | %
4222 | 4 | 10616 | 簇4单体SOC026 | UINT | 1 | 0 | %
4223 | 4 | 10617 | 簇4单体SOC027 | UINT | 1 | 0 | %
4224 | 4 | 10618 | 簇4单体SOC028 | UINT | 1 | 0 | %
4225 | 4 | 10619 | 簇4单体SOC029 | UINT | 1 | 0 | %
4226 | 4 | 10620 | 簇4单体SOC030 | UINT | 1 | 0 | %
4227 | 4 | 10621 | 簇4单体SOC031 | UINT | 1 | 0 | %
4228 | 4 | 10622 | 簇4单体SOC032 | UINT | 1 | 0 | %
4229 | 4 | 10623 | 簇4单体SOC033 | UINT | 1 | 0 | %
4230 | 4 | 10624 | 簇4单体SOC034 | UINT | 1 | 0 | %
4231 | 4 | 10625 | 簇4单体SOC035 | UINT | 1 | 0 | %
4232 | 4 | 10626 | 簇4单体SOC036 | UINT | 1 | 0 | %
4233 | 4 | 10627 | 簇4单体SOC037 | UINT | 1 | 0 | %
4234 | 4 | 10628 | 簇4单体SOC038 | UINT | 1 | 0 | %
4235 | 4 | 10629 | 簇4单体SOC039 | UINT | 1 | 0 | %
4236 | 4 | 10630 | 簇4单体SOC040 | UINT | 1 | 0 | %
4237 | 4 | 10631 | 簇4单体SOC041 | UINT | 1 | 0 | %
4238 | 4 | 10632 | 簇4单体SOC042 | UINT | 1 | 0 | %
4239 | 4 | 10633 | 簇4单体SOC043 | UINT | 1 | 0 | %
4240 | 4 | 10634 | 簇4单体SOC044 | UINT | 1 | 0 | %
4241 | 4 | 10635 | 簇4单体SOC045 | UINT | 1 | 0 | %
4242 | 4 | 10636 | 簇4单体SOC046 | UINT | 1 | 0 | %
4243 | 4 | 10637 | 簇4单体SOC047 | UINT | 1 | 0 | %
4244 | 4 | 10638 | 簇4单体SOC048 | UINT | 1 | 0 | %
4245 | 4 | 10639 | 簇4单体SOC049 | UINT | 1 | 0 | %
4246 | 4 | 10640 | 簇4单体SOC050 | UINT | 1 | 0 | %
4247 | 4 | 10641 | 簇4单体SOC051 | UINT | 1 | 0 | %
4248 | 4 | 10642 | 簇4单体SOC052 | UINT | 1 | 0 | %
4249 | 4 | 10643 | 簇4单体SOC053 | UINT | 1 | 0 | %
4250 | 4 | 10644 | 簇4单体SOC054 | UINT | 1 | 0 | %
4251 | 4 | 10645 | 簇4单体SOC055 | UINT | 1 | 0 | %
4252 | 4 | 10646 | 簇4单体SOC056 | UINT | 1 | 0 | %
4253 | 4 | 10647 | 簇4单体SOC057 | UINT | 1 | 0 | %
4254 | 4 | 10648 | 簇4单体SOC058 | UINT | 1 | 0 | %
4255 | 4 | 10649 | 簇4单体SOC059 | UINT | 1 | 0 | %
4256 | 4 | 10650 | 簇4单体SOC060 | UINT | 1 | 0 | %
4257 | 4 | 10651 | 簇4单体SOC061 | UINT | 1 | 0 | %
4258 | 4 | 10652 | 簇4单体SOC062 | UINT | 1 | 0 | %
4259 | 4 | 10653 | 簇4单体SOC063 | UINT | 1 | 0 | %
4260 | 4 | 10654 | 簇4单体SOC064 | UINT | 1 | 0 | %
4261 | 4 | 10655 | 簇4单体SOC065 | UINT | 1 | 0 | %
4262 | 4 | 10656 | 簇4单体SOC066 | UINT | 1 | 0 | %
4263 | 4 | 10657 | 簇4单体SOC067 | UINT | 1 | 0 | %
4264 | 4 | 10658 | 簇4单体SOC068 | UINT | 1 | 0 | %
4265 | 4 | 10659 | 簇4单体SOC069 | UINT | 1 | 0 | %
4266 | 4 | 10660 | 簇4单体SOC070 | UINT | 1 | 0 | %
4267 | 4 | 10661 | 簇4单体SOC071 | UINT | 1 | 0 | %
4268 | 4 | 10662 | 簇4单体SOC072 | UINT | 1 | 0 | %
4269 | 4 | 10663 | 簇4单体SOC073 | UINT | 1 | 0 | %
4270 | 4 | 10664 | 簇4单体SOC074 | UINT | 1 | 0 | %
4271 | 4 | 10665 | 簇4单体SOC075 | UINT | 1 | 0 | %
4272 | 4 | 10666 | 簇4单体SOC076 | UINT | 1 | 0 | %
4273 | 4 | 10667 | 簇4单体SOC077 | UINT | 1 | 0 | %
4274 | 4 | 10668 | 簇4单体SOC078 | UINT | 1 | 0 | %
4275 | 4 | 10669 | 簇4单体SOC079 | UINT | 1 | 0 | %
4276 | 4 | 10670 | 簇4单体SOC080 | UINT | 1 | 0 | %
4277 | 4 | 10671 | 簇4单体SOC081 | UINT | 1 | 0 | %
4278 | 4 | 10672 | 簇4单体SOC082 | UINT | 1 | 0 | %
4279 | 4 | 10673 | 簇4单体SOC083 | UINT | 1 | 0 | %
4280 | 4 | 10674 | 簇4单体SOC084 | UINT | 1 | 0 | %
4281 | 4 | 10675 | 簇4单体SOC085 | UINT | 1 | 0 | %
4282 | 4 | 10676 | 簇4单体SOC086 | UINT | 1 | 0 | %
4283 | 4 | 10677 | 簇4单体SOC087 | UINT | 1 | 0 | %
4284 | 4 | 10678 | 簇4单体SOC088 | UINT | 1 | 0 | %
4285 | 4 | 10679 | 簇4单体SOC089 | UINT | 1 | 0 | %
4286 | 4 | 10680 | 簇4单体SOC090 | UINT | 1 | 0 | %
4287 | 4 | 10681 | 簇4单体SOC091 | UINT | 1 | 0 | %
4288 | 4 | 10682 | 簇4单体SOC092 | UINT | 1 | 0 | %
4289 | 4 | 10683 | 簇4单体SOC093 | UINT | 1 | 0 | %
4290 | 4 | 10684 | 簇4单体SOC094 | UINT | 1 | 0 | %
4291 | 4 | 10685 | 簇4单体SOC095 | UINT | 1 | 0 | %
4292 | 4 | 10686 | 簇4单体SOC096 | UINT | 1 | 0 | %
4293 | 4 | 10687 | 簇4单体SOC097 | UINT | 1 | 0 | %
4294 | 4 | 10688 | 簇4单体SOC098 | UINT | 1 | 0 | %
4295 | 4 | 10689 | 簇4单体SOC099 | UINT | 1 | 0 | %
4296 | 4 | 10690 | 簇4单体SOC100 | UINT | 1 | 0 | %
4297 | 4 | 10691 | 簇4单体SOC101 | UINT | 1 | 0 | %
4298 | 4 | 10692 | 簇4单体SOC102 | UINT | 1 | 0 | %
4299 | 4 | 10693 | 簇4单体SOC103 | UINT | 1 | 0 | %
4300 | 4 | 10694 | 簇4单体SOC104 | UINT | 1 | 0 | %
4301 | 4 | 10695 | 簇4单体SOC105 | UINT | 1 | 0 | %
4302 | 4 | 10696 | 簇4单体SOC106 | UINT | 1 | 0 | %
4303 | 4 | 10697 | 簇4单体SOC107 | UINT | 1 | 0 | %
4304 | 4 | 10698 | 簇4单体SOC108 | UINT | 1 | 0 | %
4305 | 4 | 10699 | 簇4单体SOC109 | UINT | 1 | 0 | %
4306 | 4 | 10700 | 簇4单体SOC110 | UINT | 1 | 0 | %
4307 | 4 | 10701 | 簇4单体SOC111 | UINT | 1 | 0 | %
4308 | 4 | 10702 | 簇4单体SOC112 | UINT | 1 | 0 | %
4309 | 4 | 10703 | 簇4单体SOC113 | UINT | 1 | 0 | %
4310 | 4 | 10704 | 簇4单体SOC114 | UINT | 1 | 0 | %
4311 | 4 | 10705 | 簇4单体SOC115 | UINT | 1 | 0 | %
4312 | 4 | 10706 | 簇4单体SOC116 | UINT | 1 | 0 | %
4313 | 4 | 10707 | 簇4单体SOC117 | UINT | 1 | 0 | %
4314 | 4 | 10708 | 簇4单体SOC118 | UINT | 1 | 0 | %
4315 | 4 | 10709 | 簇4单体SOC119 | UINT | 1 | 0 | %
4316 | 4 | 10710 | 簇4单体SOC120 | UINT | 1 | 0 | %
4317 | 4 | 10711 | 簇4单体SOC121 | UINT | 1 | 0 | %
4318 | 4 | 10712 | 簇4单体SOC122 | UINT | 1 | 0 | %
4319 | 4 | 10713 | 簇4单体SOC123 | UINT | 1 | 0 | %
4320 | 4 | 10714 | 簇4单体SOC124 | UINT | 1 | 0 | %
4321 | 4 | 10715 | 簇4单体SOC125 | UINT | 1 | 0 | %
4322 | 4 | 10716 | 簇4单体SOC126 | UINT | 1 | 0 | %
4323 | 4 | 10717 | 簇4单体SOC127 | UINT | 1 | 0 | %
4324 | 4 | 10718 | 簇4单体SOC128 | UINT | 1 | 0 | %
4325 | 4 | 10719 | 簇4单体SOC129 | UINT | 1 | 0 | %
4326 | 4 | 10720 | 簇4单体SOC130 | UINT | 1 | 0 | %
4327 | 4 | 10721 | 簇4单体SOC131 | UINT | 1 | 0 | %
4328 | 4 | 10722 | 簇4单体SOC132 | UINT | 1 | 0 | %
4329 | 4 | 10723 | 簇4单体SOC133 | UINT | 1 | 0 | %
4330 | 4 | 10724 | 簇4单体SOC134 | UINT | 1 | 0 | %
4331 | 4 | 10725 | 簇4单体SOC135 | UINT | 1 | 0 | %
4332 | 4 | 10726 | 簇4单体SOC136 | UINT | 1 | 0 | %
4333 | 4 | 10727 | 簇4单体SOC137 | UINT | 1 | 0 | %
4334 | 4 | 10728 | 簇4单体SOC138 | UINT | 1 | 0 | %
4335 | 4 | 10729 | 簇4单体SOC139 | UINT | 1 | 0 | %
4336 | 4 | 10730 | 簇4单体SOC140 | UINT | 1 | 0 | %
4337 | 4 | 10731 | 簇4单体SOC141 | UINT | 1 | 0 | %
4338 | 4 | 10732 | 簇4单体SOC142 | UINT | 1 | 0 | %
4339 | 4 | 10733 | 簇4单体SOC143 | UINT | 1 | 0 | %
4340 | 4 | 10734 | 簇4单体SOC144 | UINT | 1 | 0 | %
4341 | 4 | 10735 | 簇4单体SOC145 | UINT | 1 | 0 | %
4342 | 4 | 10736 | 簇4单体SOC146 | UINT | 1 | 0 | %
4343 | 4 | 10737 | 簇4单体SOC147 | UINT | 1 | 0 | %
4344 | 4 | 10738 | 簇4单体SOC148 | UINT | 1 | 0 | %
4345 | 4 | 10739 | 簇4单体SOC149 | UINT | 1 | 0 | %
4346 | 4 | 10740 | 簇4单体SOC150 | UINT | 1 | 0 | %
4347 | 4 | 10741 | 簇4单体SOC151 | UINT | 1 | 0 | %
4348 | 4 | 10742 | 簇4单体SOC152 | UINT | 1 | 0 | %
4349 | 4 | 10743 | 簇4单体SOC153 | UINT | 1 | 0 | %
4350 | 4 | 10744 | 簇4单体SOC154 | UINT | 1 | 0 | %
4351 | 4 | 10745 | 簇4单体SOC155 | UINT | 1 | 0 | %
4352 | 4 | 10746 | 簇4单体SOC156 | UINT | 1 | 0 | %
4353 | 4 | 10747 | 簇4单体SOC157 | UINT | 1 | 0 | %
4354 | 4 | 10748 | 簇4单体SOC158 | UINT | 1 | 0 | %
4355 | 4 | 10749 | 簇4单体SOC159 | UINT | 1 | 0 | %
4356 | 4 | 10750 | 簇4单体SOC160 | UINT | 1 | 0 | %
4357 | 4 | 10751 | 簇4单体SOC161 | UINT | 1 | 0 | %
4358 | 4 | 10752 | 簇4单体SOC162 | UINT | 1 | 0 | %
4359 | 4 | 10753 | 簇4单体SOC163 | UINT | 1 | 0 | %
4360 | 4 | 10754 | 簇4单体SOC164 | UINT | 1 | 0 | %
4361 | 4 | 10755 | 簇4单体SOC165 | UINT | 1 | 0 | %
4362 | 4 | 10756 | 簇4单体SOC166 | UINT | 1 | 0 | %
4363 | 4 | 10757 | 簇4单体SOC167 | UINT | 1 | 0 | %
4364 | 4 | 10758 | 簇4单体SOC168 | UINT | 1 | 0 | %
4365 | 4 | 10759 | 簇4单体SOC169 | UINT | 1 | 0 | %
4366 | 4 | 10760 | 簇4单体SOC170 | UINT | 1 | 0 | %
4367 | 4 | 10761 | 簇4单体SOC171 | UINT | 1 | 0 | %
4368 | 4 | 10762 | 簇4单体SOC172 | UINT | 1 | 0 | %
4369 | 4 | 10763 | 簇4单体SOC173 | UINT | 1 | 0 | %
4370 | 4 | 10764 | 簇4单体SOC174 | UINT | 1 | 0 | %
4371 | 4 | 10765 | 簇4单体SOC175 | UINT | 1 | 0 | %
4372 | 4 | 10766 | 簇4单体SOC176 | UINT | 1 | 0 | %
4373 | 4 | 10767 | 簇4单体SOC177 | UINT | 1 | 0 | %
4374 | 4 | 10768 | 簇4单体SOC178 | UINT | 1 | 0 | %
4375 | 4 | 10769 | 簇4单体SOC179 | UINT | 1 | 0 | %
4376 | 4 | 10770 | 簇4单体SOC180 | UINT | 1 | 0 | %
4377 | 4 | 10771 | 簇4单体SOC181 | UINT | 1 | 0 | %
4378 | 4 | 10772 | 簇4单体SOC182 | UINT | 1 | 0 | %
4379 | 4 | 10773 | 簇4单体SOC183 | UINT | 1 | 0 | %
4380 | 4 | 10774 | 簇4单体SOC184 | UINT | 1 | 0 | %
4381 | 4 | 10775 | 簇4单体SOC185 | UINT | 1 | 0 | %
4382 | 4 | 10776 | 簇4单体SOC186 | UINT | 1 | 0 | %
4383 | 4 | 10777 | 簇4单体SOC187 | UINT | 1 | 0 | %
4384 | 4 | 10778 | 簇4单体SOC188 | UINT | 1 | 0 | %
4385 | 4 | 10779 | 簇4单体SOC189 | UINT | 1 | 0 | %
4386 | 4 | 10780 | 簇4单体SOC190 | UINT | 1 | 0 | %
4387 | 4 | 10781 | 簇4单体SOC191 | UINT | 1 | 0 | %
4388 | 4 | 10782 | 簇4单体SOC192 | UINT | 1 | 0 | %
4389 | 4 | 10783 | 簇4单体SOC193 | UINT | 1 | 0 | %
4390 | 4 | 10784 | 簇4单体SOC194 | UINT | 1 | 0 | %
4391 | 4 | 10785 | 簇4单体SOC195 | UINT | 1 | 0 | %
4392 | 4 | 10786 | 簇4单体SOC196 | UINT | 1 | 0 | %
4393 | 4 | 10787 | 簇4单体SOC197 | UINT | 1 | 0 | %
4394 | 4 | 10788 | 簇4单体SOC198 | UINT | 1 | 0 | %
4395 | 4 | 10789 | 簇4单体SOC199 | UINT | 1 | 0 | %
4396 | 4 | 10790 | 簇4单体SOC200 | UINT | 1 | 0 | %
4397 | 4 | 10791 | 簇4单体SOC201 | UINT | 1 | 0 | %
4398 | 4 | 10792 | 簇4单体SOC202 | UINT | 1 | 0 | %
4399 | 4 | 10793 | 簇4单体SOC203 | UINT | 1 | 0 | %
4400 | 4 | 10794 | 簇4单体SOC204 | UINT | 1 | 0 | %
4401 | 4 | 10795 | 簇4单体SOC205 | UINT | 1 | 0 | %
4402 | 4 | 10796 | 簇4单体SOC206 | UINT | 1 | 0 | %
4403 | 4 | 10797 | 簇4单体SOC207 | UINT | 1 | 0 | %
4404 | 4 | 10798 | 簇4单体SOC208 | UINT | 1 | 0 | %
4405 | 4 | 10799 | 簇4单体SOC209 | UINT | 1 | 0 | %
4406 | 4 | 10800 | 簇4单体SOC210 | UINT | 1 | 0 | %
4407 | 4 | 10801 | 簇4单体SOC211 | UINT | 1 | 0 | %
4408 | 4 | 10802 | 簇4单体SOC212 | UINT | 1 | 0 | %
4409 | 4 | 10803 | 簇4单体SOC213 | UINT | 1 | 0 | %
4410 | 4 | 10804 | 簇4单体SOC214 | UINT | 1 | 0 | %
4411 | 4 | 10805 | 簇4单体SOC215 | UINT | 1 | 0 | %
4412 | 4 | 10806 | 簇4单体SOC216 | UINT | 1 | 0 | %
4413 | 4 | 10807 | 簇4单体SOC217 | UINT | 1 | 0 | %
4414 | 4 | 10808 | 簇4单体SOC218 | UINT | 1 | 0 | %
4415 | 4 | 10809 | 簇4单体SOC219 | UINT | 1 | 0 | %
4416 | 4 | 10810 | 簇4单体SOC220 | UINT | 1 | 0 | %
4417 | 4 | 10811 | 簇4单体SOC221 | UINT | 1 | 0 | %
4418 | 4 | 10812 | 簇4单体SOC222 | UINT | 1 | 0 | %
4419 | 4 | 10813 | 簇4单体SOC223 | UINT | 1 | 0 | %
4420 | 4 | 10814 | 簇4单体SOC224 | UINT | 1 | 0 | %
4421 | 4 | 10815 | 簇4单体SOC225 | UINT | 1 | 0 | %
4422 | 4 | 10816 | 簇4单体SOC226 | UINT | 1 | 0 | %
4423 | 4 | 10817 | 簇4单体SOC227 | UINT | 1 | 0 | %
4424 | 4 | 10818 | 簇4单体SOC228 | UINT | 1 | 0 | %
4425 | 4 | 10819 | 簇4单体SOC229 | UINT | 1 | 0 | %
4426 | 4 | 10820 | 簇4单体SOC230 | UINT | 1 | 0 | %
4427 | 4 | 10821 | 簇4单体SOC231 | UINT | 1 | 0 | %
4428 | 4 | 10822 | 簇4单体SOC232 | UINT | 1 | 0 | %
4429 | 4 | 10823 | 簇4单体SOC233 | UINT | 1 | 0 | %
4430 | 4 | 10824 | 簇4单体SOC234 | UINT | 1 | 0 | %
4431 | 4 | 10825 | 簇4单体SOC235 | UINT | 1 | 0 | %
4432 | 4 | 10826 | 簇4单体SOC236 | UINT | 1 | 0 | %
4433 | 4 | 10827 | 簇4单体SOC237 | UINT | 1 | 0 | %
4434 | 4 | 10828 | 簇4单体SOC238 | UINT | 1 | 0 | %
4435 | 4 | 10829 | 簇4单体SOC239 | UINT | 1 | 0 | %
4436 | 4 | 10830 | 簇4单体SOC240 | UINT | 1 | 0 | %
4437 | 4 | 11291 | 簇4单体SOH001 | UINT | 1 | 0 | %
4438 | 4 | 11292 | 簇4单体SOH002 | UINT | 1 | 0 | %
4439 | 4 | 11293 | 簇4单体SOH003 | UINT | 1 | 0 | %
4440 | 4 | 11294 | 簇4单体SOH004 | UINT | 1 | 0 | %
4441 | 4 | 11295 | 簇4单体SOH005 | UINT | 1 | 0 | %
4442 | 4 | 11296 | 簇4单体SOH006 | UINT | 1 | 0 | %
4443 | 4 | 11297 | 簇4单体SOH007 | UINT | 1 | 0 | %
4444 | 4 | 11298 | 簇4单体SOH008 | UINT | 1 | 0 | %
4445 | 4 | 11299 | 簇4单体SOH009 | UINT | 1 | 0 | %
4446 | 4 | 11300 | 簇4单体SOH010 | UINT | 1 | 0 | %
4447 | 4 | 11301 | 簇4单体SOH011 | UINT | 1 | 0 | %
4448 | 4 | 11302 | 簇4单体SOH012 | UINT | 1 | 0 | %
4449 | 4 | 11303 | 簇4单体SOH013 | UINT | 1 | 0 | %
4450 | 4 | 11304 | 簇4单体SOH014 | UINT | 1 | 0 | %
4451 | 4 | 11305 | 簇4单体SOH015 | UINT | 1 | 0 | %
4452 | 4 | 11306 | 簇4单体SOH016 | UINT | 1 | 0 | %
4453 | 4 | 11307 | 簇4单体SOH017 | UINT | 1 | 0 | %
4454 | 4 | 11308 | 簇4单体SOH018 | UINT | 1 | 0 | %
4455 | 4 | 11309 | 簇4单体SOH019 | UINT | 1 | 0 | %
4456 | 4 | 11310 | 簇4单体SOH020 | UINT | 1 | 0 | %
4457 | 4 | 11311 | 簇4单体SOH021 | UINT | 1 | 0 | %
4458 | 4 | 11312 | 簇4单体SOH022 | UINT | 1 | 0 | %
4459 | 4 | 11313 | 簇4单体SOH023 | UINT | 1 | 0 | %
4460 | 4 | 11314 | 簇4单体SOH024 | UINT | 1 | 0 | %
4461 | 4 | 11315 | 簇4单体SOH025 | UINT | 1 | 0 | %
4462 | 4 | 11316 | 簇4单体SOH026 | UINT | 1 | 0 | %
4463 | 4 | 11317 | 簇4单体SOH027 | UINT | 1 | 0 | %
4464 | 4 | 11318 | 簇4单体SOH028 | UINT | 1 | 0 | %
4465 | 4 | 11319 | 簇4单体SOH029 | UINT | 1 | 0 | %
4466 | 4 | 11320 | 簇4单体SOH030 | UINT | 1 | 0 | %
4467 | 4 | 11321 | 簇4单体SOH031 | UINT | 1 | 0 | %
4468 | 4 | 11322 | 簇4单体SOH032 | UINT | 1 | 0 | %
4469 | 4 | 11323 | 簇4单体SOH033 | UINT | 1 | 0 | %
4470 | 4 | 11324 | 簇4单体SOH034 | UINT | 1 | 0 | %
4471 | 4 | 11325 | 簇4单体SOH035 | UINT | 1 | 0 | %
4472 | 4 | 11326 | 簇4单体SOH036 | UINT | 1 | 0 | %
4473 | 4 | 11327 | 簇4单体SOH037 | UINT | 1 | 0 | %
4474 | 4 | 11328 | 簇4单体SOH038 | UINT | 1 | 0 | %
4475 | 4 | 11329 | 簇4单体SOH039 | UINT | 1 | 0 | %
4476 | 4 | 11330 | 簇4单体SOH040 | UINT | 1 | 0 | %
4477 | 4 | 11331 | 簇4单体SOH041 | UINT | 1 | 0 | %
4478 | 4 | 11332 | 簇4单体SOH042 | UINT | 1 | 0 | %
4479 | 4 | 11333 | 簇4单体SOH043 | UINT | 1 | 0 | %
4480 | 4 | 11334 | 簇4单体SOH044 | UINT | 1 | 0 | %
4481 | 4 | 11335 | 簇4单体SOH045 | UINT | 1 | 0 | %
4482 | 4 | 11336 | 簇4单体SOH046 | UINT | 1 | 0 | %
4483 | 4 | 11337 | 簇4单体SOH047 | UINT | 1 | 0 | %
4484 | 4 | 11338 | 簇4单体SOH048 | UINT | 1 | 0 | %
4485 | 4 | 11339 | 簇4单体SOH049 | UINT | 1 | 0 | %
4486 | 4 | 11340 | 簇4单体SOH050 | UINT | 1 | 0 | %
4487 | 4 | 11341 | 簇4单体SOH051 | UINT | 1 | 0 | %
4488 | 4 | 11342 | 簇4单体SOH052 | UINT | 1 | 0 | %
4489 | 4 | 11343 | 簇4单体SOH053 | UINT | 1 | 0 | %
4490 | 4 | 11344 | 簇4单体SOH054 | UINT | 1 | 0 | %
4491 | 4 | 11345 | 簇4单体SOH055 | UINT | 1 | 0 | %
4492 | 4 | 11346 | 簇4单体SOH056 | UINT | 1 | 0 | %
4493 | 4 | 11347 | 簇4单体SOH057 | UINT | 1 | 0 | %
4494 | 4 | 11348 | 簇4单体SOH058 | UINT | 1 | 0 | %
4495 | 4 | 11349 | 簇4单体SOH059 | UINT | 1 | 0 | %
4496 | 4 | 11350 | 簇4单体SOH060 | UINT | 1 | 0 | %
4497 | 4 | 11351 | 簇4单体SOH061 | UINT | 1 | 0 | %
4498 | 4 | 11352 | 簇4单体SOH062 | UINT | 1 | 0 | %
4499 | 4 | 11353 | 簇4单体SOH063 | UINT | 1 | 0 | %
4500 | 4 | 11354 | 簇4单体SOH064 | UINT | 1 | 0 | %
4501 | 4 | 11355 | 簇4单体SOH065 | UINT | 1 | 0 | %
4502 | 4 | 11356 | 簇4单体SOH066 | UINT | 1 | 0 | %
4503 | 4 | 11357 | 簇4单体SOH067 | UINT | 1 | 0 | %
4504 | 4 | 11358 | 簇4单体SOH068 | UINT | 1 | 0 | %
4505 | 4 | 11359 | 簇4单体SOH069 | UINT | 1 | 0 | %
4506 | 4 | 11360 | 簇4单体SOH070 | UINT | 1 | 0 | %
4507 | 4 | 11361 | 簇4单体SOH071 | UINT | 1 | 0 | %
4508 | 4 | 11362 | 簇4单体SOH072 | UINT | 1 | 0 | %
4509 | 4 | 11363 | 簇4单体SOH073 | UINT | 1 | 0 | %
4510 | 4 | 11364 | 簇4单体SOH074 | UINT | 1 | 0 | %
4511 | 4 | 11365 | 簇4单体SOH075 | UINT | 1 | 0 | %
4512 | 4 | 11366 | 簇4单体SOH076 | UINT | 1 | 0 | %
4513 | 4 | 11367 | 簇4单体SOH077 | UINT | 1 | 0 | %
4514 | 4 | 11368 | 簇4单体SOH078 | UINT | 1 | 0 | %
4515 | 4 | 11369 | 簇4单体SOH079 | UINT | 1 | 0 | %
4516 | 4 | 11370 | 簇4单体SOH080 | UINT | 1 | 0 | %
4517 | 4 | 11371 | 簇4单体SOH081 | UINT | 1 | 0 | %
4518 | 4 | 11372 | 簇4单体SOH082 | UINT | 1 | 0 | %
4519 | 4 | 11373 | 簇4单体SOH083 | UINT | 1 | 0 | %
4520 | 4 | 11374 | 簇4单体SOH084 | UINT | 1 | 0 | %
4521 | 4 | 11375 | 簇4单体SOH085 | UINT | 1 | 0 | %
4522 | 4 | 11376 | 簇4单体SOH086 | UINT | 1 | 0 | %
4523 | 4 | 11377 | 簇4单体SOH087 | UINT | 1 | 0 | %
4524 | 4 | 11378 | 簇4单体SOH088 | UINT | 1 | 0 | %
4525 | 4 | 11379 | 簇4单体SOH089 | UINT | 1 | 0 | %
4526 | 4 | 11380 | 簇4单体SOH090 | UINT | 1 | 0 | %
4527 | 4 | 11381 | 簇4单体SOH091 | UINT | 1 | 0 | %
4528 | 4 | 11382 | 簇4单体SOH092 | UINT | 1 | 0 | %
4529 | 4 | 11383 | 簇4单体SOH093 | UINT | 1 | 0 | %
4530 | 4 | 11384 | 簇4单体SOH094 | UINT | 1 | 0 | %
4531 | 4 | 11385 | 簇4单体SOH095 | UINT | 1 | 0 | %
4532 | 4 | 11386 | 簇4单体SOH096 | UINT | 1 | 0 | %
4533 | 4 | 11387 | 簇4单体SOH097 | UINT | 1 | 0 | %
4534 | 4 | 11388 | 簇4单体SOH098 | UINT | 1 | 0 | %
4535 | 4 | 11389 | 簇4单体SOH099 | UINT | 1 | 0 | %
4536 | 4 | 11390 | 簇4单体SOH100 | UINT | 1 | 0 | %
4537 | 4 | 11391 | 簇4单体SOH101 | UINT | 1 | 0 | %
4538 | 4 | 11392 | 簇4单体SOH102 | UINT | 1 | 0 | %
4539 | 4 | 11393 | 簇4单体SOH103 | UINT | 1 | 0 | %
4540 | 4 | 11394 | 簇4单体SOH104 | UINT | 1 | 0 | %
4541 | 4 | 11395 | 簇4单体SOH105 | UINT | 1 | 0 | %
4542 | 4 | 11396 | 簇4单体SOH106 | UINT | 1 | 0 | %
4543 | 4 | 11397 | 簇4单体SOH107 | UINT | 1 | 0 | %
4544 | 4 | 11398 | 簇4单体SOH108 | UINT | 1 | 0 | %
4545 | 4 | 11399 | 簇4单体SOH109 | UINT | 1 | 0 | %
4546 | 4 | 11400 | 簇4单体SOH110 | UINT | 1 | 0 | %
4547 | 4 | 11401 | 簇4单体SOH111 | UINT | 1 | 0 | %
4548 | 4 | 11402 | 簇4单体SOH112 | UINT | 1 | 0 | %
4549 | 4 | 11403 | 簇4单体SOH113 | UINT | 1 | 0 | %
4550 | 4 | 11404 | 簇4单体SOH114 | UINT | 1 | 0 | %
4551 | 4 | 11405 | 簇4单体SOH115 | UINT | 1 | 0 | %
4552 | 4 | 11406 | 簇4单体SOH116 | UINT | 1 | 0 | %
4553 | 4 | 11407 | 簇4单体SOH117 | UINT | 1 | 0 | %
4554 | 4 | 11408 | 簇4单体SOH118 | UINT | 1 | 0 | %
4555 | 4 | 11409 | 簇4单体SOH119 | UINT | 1 | 0 | %
4556 | 4 | 11410 | 簇4单体SOH120 | UINT | 1 | 0 | %
4557 | 4 | 11411 | 簇4单体SOH121 | UINT | 1 | 0 | %
4558 | 4 | 11412 | 簇4单体SOH122 | UINT | 1 | 0 | %
4559 | 4 | 11413 | 簇4单体SOH123 | UINT | 1 | 0 | %
4560 | 4 | 11414 | 簇4单体SOH124 | UINT | 1 | 0 | %
4561 | 4 | 11415 | 簇4单体SOH125 | UINT | 1 | 0 | %
4562 | 4 | 11416 | 簇4单体SOH126 | UINT | 1 | 0 | %
4563 | 4 | 11417 | 簇4单体SOH127 | UINT | 1 | 0 | %
4564 | 4 | 11418 | 簇4单体SOH128 | UINT | 1 | 0 | %
4565 | 4 | 11419 | 簇4单体SOH129 | UINT | 1 | 0 | %
4566 | 4 | 11420 | 簇4单体SOH130 | UINT | 1 | 0 | %
4567 | 4 | 11421 | 簇4单体SOH131 | UINT | 1 | 0 | %
4568 | 4 | 11422 | 簇4单体SOH132 | UINT | 1 | 0 | %
4569 | 4 | 11423 | 簇4单体SOH133 | UINT | 1 | 0 | %
4570 | 4 | 11424 | 簇4单体SOH134 | UINT | 1 | 0 | %
4571 | 4 | 11425 | 簇4单体SOH135 | UINT | 1 | 0 | %
4572 | 4 | 11426 | 簇4单体SOH136 | UINT | 1 | 0 | %
4573 | 4 | 11427 | 簇4单体SOH137 | UINT | 1 | 0 | %
4574 | 4 | 11428 | 簇4单体SOH138 | UINT | 1 | 0 | %
4575 | 4 | 11429 | 簇4单体SOH139 | UINT | 1 | 0 | %
4576 | 4 | 11430 | 簇4单体SOH140 | UINT | 1 | 0 | %
4577 | 4 | 11431 | 簇4单体SOH141 | UINT | 1 | 0 | %
4578 | 4 | 11432 | 簇4单体SOH142 | UINT | 1 | 0 | %
4579 | 4 | 11433 | 簇4单体SOH143 | UINT | 1 | 0 | %
4580 | 4 | 11434 | 簇4单体SOH144 | UINT | 1 | 0 | %
4581 | 4 | 11435 | 簇4单体SOH145 | UINT | 1 | 0 | %
4582 | 4 | 11436 | 簇4单体SOH146 | UINT | 1 | 0 | %
4583 | 4 | 11437 | 簇4单体SOH147 | UINT | 1 | 0 | %
4584 | 4 | 11438 | 簇4单体SOH148 | UINT | 1 | 0 | %
4585 | 4 | 11439 | 簇4单体SOH149 | UINT | 1 | 0 | %
4586 | 4 | 11440 | 簇4单体SOH150 | UINT | 1 | 0 | %
4587 | 4 | 11441 | 簇4单体SOH151 | UINT | 1 | 0 | %
4588 | 4 | 11442 | 簇4单体SOH152 | UINT | 1 | 0 | %
4589 | 4 | 11443 | 簇4单体SOH153 | UINT | 1 | 0 | %
4590 | 4 | 11444 | 簇4单体SOH154 | UINT | 1 | 0 | %
4591 | 4 | 11445 | 簇4单体SOH155 | UINT | 1 | 0 | %
4592 | 4 | 11446 | 簇4单体SOH156 | UINT | 1 | 0 | %
4593 | 4 | 11447 | 簇4单体SOH157 | UINT | 1 | 0 | %
4594 | 4 | 11448 | 簇4单体SOH158 | UINT | 1 | 0 | %
4595 | 4 | 11449 | 簇4单体SOH159 | UINT | 1 | 0 | %
4596 | 4 | 11450 | 簇4单体SOH160 | UINT | 1 | 0 | %
4597 | 4 | 11451 | 簇4单体SOH161 | UINT | 1 | 0 | %
4598 | 4 | 11452 | 簇4单体SOH162 | UINT | 1 | 0 | %
4599 | 4 | 11453 | 簇4单体SOH163 | UINT | 1 | 0 | %
4600 | 4 | 11454 | 簇4单体SOH164 | UINT | 1 | 0 | %
4601 | 4 | 11455 | 簇4单体SOH165 | UINT | 1 | 0 | %
4602 | 4 | 11456 | 簇4单体SOH166 | UINT | 1 | 0 | %
4603 | 4 | 11457 | 簇4单体SOH167 | UINT | 1 | 0 | %
4604 | 4 | 11458 | 簇4单体SOH168 | UINT | 1 | 0 | %
4605 | 4 | 11459 | 簇4单体SOH169 | UINT | 1 | 0 | %
4606 | 4 | 11460 | 簇4单体SOH170 | UINT | 1 | 0 | %
4607 | 4 | 11461 | 簇4单体SOH171 | UINT | 1 | 0 | %
4608 | 4 | 11462 | 簇4单体SOH172 | UINT | 1 | 0 | %
4609 | 4 | 11463 | 簇4单体SOH173 | UINT | 1 | 0 | %
4610 | 4 | 11464 | 簇4单体SOH174 | UINT | 1 | 0 | %
4611 | 4 | 11465 | 簇4单体SOH175 | UINT | 1 | 0 | %
4612 | 4 | 11466 | 簇4单体SOH176 | UINT | 1 | 0 | %
4613 | 4 | 11467 | 簇4单体SOH177 | UINT | 1 | 0 | %
4614 | 4 | 11468 | 簇4单体SOH178 | UINT | 1 | 0 | %
4615 | 4 | 11469 | 簇4单体SOH179 | UINT | 1 | 0 | %
4616 | 4 | 11470 | 簇4单体SOH180 | UINT | 1 | 0 | %
4617 | 4 | 11471 | 簇4单体SOH181 | UINT | 1 | 0 | %
4618 | 4 | 11472 | 簇4单体SOH182 | UINT | 1 | 0 | %
4619 | 4 | 11473 | 簇4单体SOH183 | UINT | 1 | 0 | %
4620 | 4 | 11474 | 簇4单体SOH184 | UINT | 1 | 0 | %
4621 | 4 | 11475 | 簇4单体SOH185 | UINT | 1 | 0 | %
4622 | 4 | 11476 | 簇4单体SOH186 | UINT | 1 | 0 | %
4623 | 4 | 11477 | 簇4单体SOH187 | UINT | 1 | 0 | %
4624 | 4 | 11478 | 簇4单体SOH188 | UINT | 1 | 0 | %
4625 | 4 | 11479 | 簇4单体SOH189 | UINT | 1 | 0 | %
4626 | 4 | 11480 | 簇4单体SOH190 | UINT | 1 | 0 | %
4627 | 4 | 11481 | 簇4单体SOH191 | UINT | 1 | 0 | %
4628 | 4 | 11482 | 簇4单体SOH192 | UINT | 1 | 0 | %
4629 | 4 | 11483 | 簇4单体SOH193 | UINT | 1 | 0 | %
4630 | 4 | 11484 | 簇4单体SOH194 | UINT | 1 | 0 | %
4631 | 4 | 11485 | 簇4单体SOH195 | UINT | 1 | 0 | %
4632 | 4 | 11486 | 簇4单体SOH196 | UINT | 1 | 0 | %
4633 | 4 | 11487 | 簇4单体SOH197 | UINT | 1 | 0 | %
4634 | 4 | 11488 | 簇4单体SOH198 | UINT | 1 | 0 | %
4635 | 4 | 11489 | 簇4单体SOH199 | UINT | 1 | 0 | %
4636 | 4 | 11490 | 簇4单体SOH200 | UINT | 1 | 0 | %
4637 | 4 | 11491 | 簇4单体SOH201 | UINT | 1 | 0 | %
4638 | 4 | 11492 | 簇4单体SOH202 | UINT | 1 | 0 | %
4639 | 4 | 11493 | 簇4单体SOH203 | UINT | 1 | 0 | %
4640 | 4 | 11494 | 簇4单体SOH204 | UINT | 1 | 0 | %
4641 | 4 | 11495 | 簇4单体SOH205 | UINT | 1 | 0 | %
4642 | 4 | 11496 | 簇4单体SOH206 | UINT | 1 | 0 | %
4643 | 4 | 11497 | 簇4单体SOH207 | UINT | 1 | 0 | %
4644 | 4 | 11498 | 簇4单体SOH208 | UINT | 1 | 0 | %
4645 | 4 | 11499 | 簇4单体SOH209 | UINT | 1 | 0 | %
4646 | 4 | 11500 | 簇4单体SOH210 | UINT | 1 | 0 | %
4647 | 4 | 11501 | 簇4单体SOH211 | UINT | 1 | 0 | %
4648 | 4 | 11502 | 簇4单体SOH212 | UINT | 1 | 0 | %
4649 | 4 | 11503 | 簇4单体SOH213 | UINT | 1 | 0 | %
4650 | 4 | 11504 | 簇4单体SOH214 | UINT | 1 | 0 | %
4651 | 4 | 11505 | 簇4单体SOH215 | UINT | 1 | 0 | %
4652 | 4 | 11506 | 簇4单体SOH216 | UINT | 1 | 0 | %
4653 | 4 | 11507 | 簇4单体SOH217 | UINT | 1 | 0 | %
4654 | 4 | 11508 | 簇4单体SOH218 | UINT | 1 | 0 | %
4655 | 4 | 11509 | 簇4单体SOH219 | UINT | 1 | 0 | %
4656 | 4 | 11510 | 簇4单体SOH220 | UINT | 1 | 0 | %
4657 | 4 | 11511 | 簇4单体SOH221 | UINT | 1 | 0 | %
4658 | 4 | 11512 | 簇4单体SOH222 | UINT | 1 | 0 | %
4659 | 4 | 11513 | 簇4单体SOH223 | UINT | 1 | 0 | %
4660 | 4 | 11514 | 簇4单体SOH224 | UINT | 1 | 0 | %
4661 | 4 | 11515 | 簇4单体SOH225 | UINT | 1 | 0 | %
4662 | 4 | 11516 | 簇4单体SOH226 | UINT | 1 | 0 | %
4663 | 4 | 11517 | 簇4单体SOH227 | UINT | 1 | 0 | %
4664 | 4 | 11518 | 簇4单体SOH228 | UINT | 1 | 0 | %
4665 | 4 | 11519 | 簇4单体SOH229 | UINT | 1 | 0 | %
4666 | 4 | 11520 | 簇4单体SOH230 | UINT | 1 | 0 | %
4667 | 4 | 11521 | 簇4单体SOH231 | UINT | 1 | 0 | %
4668 | 4 | 11522 | 簇4单体SOH232 | UINT | 1 | 0 | %
4669 | 4 | 11523 | 簇4单体SOH233 | UINT | 1 | 0 | %
4670 | 4 | 11524 | 簇4单体SOH234 | UINT | 1 | 0 | %
4671 | 4 | 11525 | 簇4单体SOH235 | UINT | 1 | 0 | %
4672 | 4 | 11526 | 簇4单体SOH236 | UINT | 1 | 0 | %
4673 | 4 | 11527 | 簇4单体SOH237 | UINT | 1 | 0 | %
4674 | 4 | 11528 | 簇4单体SOH238 | UINT | 1 | 0 | %
4675 | 4 | 11529 | 簇4单体SOH239 | UINT | 1 | 0 | %
4676 | 4 | 11530 | 簇4单体SOH240 | UINT | 1 | 0 | %
| na | 0 | 堆内各组端电压欠压轻度告警汇总 | 2
| na | 1 | 堆内各组端电压欠压中度告警汇总 | 2
| na | 2 | 堆内各组端电压欠压重度告警汇总 | 2
| na | 3 | 堆内各组端电压过压轻度告警汇总 | 2
| na | 4 | 堆内各组端过压过压中度告警汇总 | 2
| na | 5 | 堆内各组端过压过压重度告警汇总 | 2
| na | 6 | 堆内各组端过流轻度告警汇总 | 2
| na | 7 | 堆内各组端过流中度告警汇总 | 2
| na | 8 | 堆内各组端过流重度告警汇总 | 2
| na | 9 | 堆内各组绝缘电阻低轻度告警汇总 | 2
| na | 10 | 堆内各组绝缘电阻低中度告警汇总 | 2
| na | 11 | 堆内各组绝缘电阻低重度告警汇总 | 2
| na | 12 | 堆内各组模块欠温度轻度告警汇总 | 2
| na | 13 | 堆内各组模块欠温度中度告警汇总 | 2
| na | 14 | 堆内各组模块欠温度重度告警汇总 | 2
| na | 15 | 堆内各组模块过温度轻度告警汇总 | 2
| na | 16 | 堆内各组模块过温度中度告警汇总 | 2
| na | 17 | 堆内各组模块过温度重度告警汇总 | 2
| na | 18 | 堆内各单体过压轻微告警汇总 | 2
| na | 19 | 堆内各单体过压中度告警汇总 | 2
| na | 20 | 堆内各单体过压严重告警汇总 | 2
| na | 21 | 堆内各单体欠压轻微告警汇总 | 2
| na | 22 | 堆内各单体欠压中度告警汇总 | 2
| na | 23 | 堆内各单体欠压严重告警汇总 | 2
| na | 24 | 堆内各单体压差轻微告警汇总 | 2
| na | 25 | 堆内各单体压差中度告警汇总 | 2
| na | 26 | 堆内各单体压差严重告警汇总 | 2
| na | 27 | 堆内各单体欠温轻微告警汇总 | 2
| na | 28 | 堆内各单体欠温中度告警汇总 | 2
| na | 29 | 堆内各单体欠温严重告警汇总 | 2
| na | 30 | 堆内各单体过温轻微告警汇总 | 2
| na | 31 | 堆内各单体过温中度告警汇总 | 2
| na | 32 | 堆内各单体过温严重告警汇总 | 2
| na | 33 | 堆内各单体温差轻微告警汇总 | 2
| na | 34 | 堆内各单体温差中度告警汇总 | 2
| na | 35 | 堆内各单体温差严重告警汇总 | 2
| na | 36 | 堆内各单体 SOC 低轻微告警汇总 | 2
| na | 37 | 堆内各单体 SOC 低中度告警汇总 | 2
| na | 38 | 堆内各单体 SOC 低严重告警汇总 | 2
| na | 39 | 堆内各单体 SOC 高轻微告警汇总 | 2
| na | 40 | 堆内各单体 SOC 高中度告警汇总 | 2
| na | 41 | 堆内各单体 SOC 高严重告警汇总 | 2
| na | 42 | 堆内各单体 SOH 低轻微告警汇总 | 2
| na | 43 | 堆内各单体 SOH 低中度告警汇总 | 2
| na | 44 | 堆内各单体 SOH 低严重告警汇总 | 2
| na | 45 | 堆内各单体 SOH 高轻微告警汇总 | 2
| na | 46 | 堆内各单体 SOH 高中度告警汇总 | 2
| na | 47 | 堆内各单体 SOH 高严重告警汇总 | 2
| na | 48 | 堆内各主控失联汇总 | 2
| na | 49 | 堆内各从控失联告警汇总 | 2
| na | 50 | 堆内各组电压异常 | 2
| na | 51 | 堆内接触器断开异常 | 2
| na | 52 | 堆内接触器闭合异常 | 2
| na | 53 | 充电禁止 | 2
| na | 54 | 放电禁止 | 2
| na | 55 | BMS 系统告警汇总 | 2
| na | 56 | BMS 系统故障汇总 | 2
| na | 57 | 输入 IN0 | 2
| na | 58 | 输入 IN1 | 2
| na | 59 | 输入 IN2 | 2
| na | 60 | 输入 IN3 | 2
| na | 61 | 预留1 | 2
| na | 62 | 预留2 | 2
| na | 63 | 预留3 | 2
| na | 64 | 预留4 | 2
| na | 65 | 预留5 | 2
| na | 66 | 预留6 | 2
| na | 67 | 预留7 | 2
| na | 68 | 预留8 | 2
| na | 69 | 堆内各端子过温轻微告警汇总 | 2
| na | 70 | 堆内各端子过温中度告警汇总 | 2
| na | 71 | 堆内各端子过温重度告警汇总 | 2
| na | 72 | 堆内模块电压过压轻微告警汇总 | 2
| na | 73 | 堆内模块电压过压中度告警汇总 | 2
| na | 74 | 堆内模块电压过压严重告警汇总 | 2
| na | 75 | 堆内模块电压欠压轻微告警汇总 | 2
| na | 76 | 堆内模块电压欠压中度告警汇总 | 2
| na | 77 | 堆内模块电压欠压严重告警汇总 | 2
| na | 78 | 电压采集失联 | 2
| na | 79 | 温度采集失联 | 2
| na | 80 | 簇1主控通讯失联 | 2
| na | 81 | 簇1端电压欠压轻度告警 | 2
| na | 82 | 簇1端电压欠压中度告警 | 2
| na | 83 | 簇1端电压欠压重度告警 | 2
| na | 84 | 簇1端电压过压轻度告警 | 2
| na | 85 | 簇1端电压过压中度告警 | 2
| na | 86 | 簇1端电压过压重度告警 | 2
| na | 87 | 簇1端电流轻度告警 | 2
| na | 88 | 簇1端电流中度告警 | 2
| na | 89 | 簇1端电流重度告警 | 2
| na | 90 | 簇1单体欠压轻度告警 | 2
| na | 91 | 簇1单体欠压中度告警 | 2
| na | 92 | 簇1单体欠压重度告警 | 2
| na | 93 | 簇1单体过压轻度告警 | 2
| na | 94 | 簇1单体过压中度告警 | 2
| na | 95 | 簇1单体过压重度告警 | 2
| na | 96 | 簇1单体欠温轻度告警 | 2
| na | 97 | 簇1单体欠温中度告警 | 2
| na | 98 | 簇1单体欠温重度告警 | 2
| na | 99 | 簇1单体过温轻度告警 | 2
| na | 100 | 簇1单体过温中度告警 | 2
| na | 101 | 簇1单体过温重度告警 | 2
| na | 102 | 簇1单体SOC低轻度告警 | 2
| na | 103 | 簇1单体SOC低中度告警 | 2
| na | 104 | 簇1单体SOC低重度告警 | 2
| na | 105 | 簇1单体SOC高轻度告警 | 2
| na | 106 | 簇1单体SOC高中度告警 | 2
| na | 107 | 簇1单体SOC高重度告警 | 2
| na | 108 | 簇1单体SOH低轻度告警 | 2
| na | 109 | 簇1单体SOH低中度告警 | 2
| na | 110 | 簇1单体SOH低重度告警 | 2
| na | 111 | 簇1单体压差轻度告警 | 2
| na | 112 | 簇1单体压差中度告警 | 2
| na | 113 | 簇1单体压差重度告警 | 2
| na | 114 | 簇1单体温差轻度告警 | 2
| na | 115 | 簇1单体温差中度告警 | 2
| na | 116 | 簇1单体温差重度告警 | 2
| na | 117 | 簇1从控1通讯失联 | 2
| na | 118 | 簇1从控2通讯失联 | 2
| na | 119 | 簇1从控3通讯失联 | 2
| na | 120 | 簇1从控4通讯失联 | 2
| na | 121 | 簇1从控5通讯失联 | 2
| na | 122 | 簇1从控6通讯失联 | 2
| na | 123 | 簇1从控7通讯失联 | 2
| na | 124 | 簇1从控8通讯失联 | 2
| na | 125 | 簇1从控9通讯失联 | 2
| na | 126 | 簇1从控10通讯失联 | 2
| na | 127 | 簇1从控11通讯失联 | 2
| na | 128 | 簇1从控12通讯失联 | 2
| na | 129 | 簇1从控13通讯失联 | 2
| na | 130 | 簇1从控14通讯失联 | 2
| na | 131 | 簇1从控15通讯失联 | 2
| na | 132 | 簇1从控16通讯失联 | 2
| na | 133 | 簇1从控17通讯失联 | 2
| na | 134 | 簇1从控18通讯失联 | 2
| na | 135 | 簇1从控19通讯失联 | 2
| na | 136 | 簇1从控20通讯失联 | 2
| na | 137 | 簇1从控21通讯失联 | 2
| na | 138 | 簇1从控22通讯失联 | 2
| na | 139 | 簇1从控23通讯失联 | 2
| na | 140 | 簇1从控24通讯失联 | 2
| na | 141 | 簇1从控25通讯失联 | 2
| na | 142 | 簇1从控26通讯失联 | 2
| na | 143 | 簇1从控27通讯失联 | 2
| na | 144 | 簇1从控28通讯失联 | 2
| na | 145 | 簇1从控29通讯失联 | 2
| na | 146 | 簇1从控30通讯失联 | 2
| na | 147 | 簇1从控31通讯失联 | 2
| na | 148 | 簇1从控32通讯失联 | 2
| na | 149 | 簇1从控33通讯失联 | 2
| na | 150 | 簇1从控34通讯失联 | 2
| na | 151 | 簇1从控35通讯失联 | 2
| na | 152 | 簇1从控36通讯失联 | 2
| na | 153 | 簇1从控37通讯失联 | 2
| na | 154 | 簇1从控38通讯失联 | 2
| na | 155 | 簇1从控39通讯失联 | 2
| na | 156 | 簇1从控40通讯失联 | 2
| na | 157 | 簇1端子温度过高轻度告警 | 2
| na | 158 | 簇1端子温度过高中度告警 | 2
| na | 159 | 簇1端子温度过高重度告警 | 2
| na | 160 | 簇1模块电压过高轻度告警 | 2
| na | 161 | 簇1模块电压过高中度告警 | 2
| na | 162 | 簇1模块电压过高重度告警 | 2
| na | 163 | 簇1模块电压过低轻度告警 | 2
| na | 164 | 簇1模块电压过低中度告警 | 2
| na | 165 | 簇1模块电压过低重度告警 | 2
| na | 166 | 簇1电压采集故障 | 2
| na | 167 | 簇1温度采集故障 | 2
| na | 168 | 簇2主控通讯失联 | 2
| na | 169 | 簇2端电压欠压轻度告警 | 2
| na | 170 | 簇2端电压欠压中度告警 | 2
| na | 171 | 簇2端电压欠压重度告警 | 2
| na | 172 | 簇2端电压过压轻度告警 | 2
| na | 173 | 簇2端电压过压中度告警 | 2
| na | 174 | 簇2端电压过压重度告警 | 2
| na | 175 | 簇2端电流轻度告警 | 2
| na | 176 | 簇2端电流中度告警 | 2
| na | 177 | 簇2端电流重度告警 | 2
| na | 178 | 簇2单体欠压轻度告警 | 2
| na | 179 | 簇2单体欠压中度告警 | 2
| na | 180 | 簇2单体欠压重度告警 | 2
| na | 181 | 簇2单体过压轻度告警 | 2
| na | 182 | 簇2单体过压中度告警 | 2
| na | 183 | 簇2单体过压重度告警 | 2
| na | 184 | 簇2单体欠温轻度告警 | 2
| na | 185 | 簇2单体欠温中度告警 | 2
| na | 186 | 簇2单体欠温重度告警 | 2
| na | 187 | 簇2单体过温轻度告警 | 2
| na | 188 | 簇2单体过温中度告警 | 2
| na | 189 | 簇2单体过温重度告警 | 2
| na | 190 | 簇2单体SOC低轻度告警 | 2
| na | 191 | 簇2单体SOC低中度告警 | 2
| na | 192 | 簇2单体SOC低重度告警 | 2
| na | 193 | 簇2单体SOC高轻度告警 | 2
| na | 194 | 簇2单体SOC高中度告警 | 2
| na | 195 | 簇2单体SOC高重度告警 | 2
| na | 196 | 簇2单体SOH低轻度告警 | 2
| na | 197 | 簇2单体SOH低中度告警 | 2
| na | 198 | 簇2单体SOH低重度告警 | 2
| na | 199 | 簇2单体压差轻度告警 | 2
| na | 200 | 簇2单体压差中度告警 | 2
| na | 201 | 簇2单体压差重度告警 | 2
| na | 202 | 簇2单体温差轻度告警 | 2
| na | 203 | 簇2单体温差中度告警 | 2
| na | 204 | 簇2单体温差重度告警 | 2
| na | 205 | 簇2从控1通讯失联 | 2
| na | 206 | 簇2从控2通讯失联 | 2
| na | 207 | 簇2从控3通讯失联 | 2
| na | 208 | 簇2从控4通讯失联 | 2
| na | 209 | 簇2从控5通讯失联 | 2
| na | 210 | 簇2从控6通讯失联 | 2
| na | 211 | 簇2从控7通讯失联 | 2
| na | 212 | 簇2从控8通讯失联 | 2
| na | 213 | 簇2从控9通讯失联 | 2
| na | 214 | 簇2从控10通讯失联 | 2
| na | 215 | 簇2从控11通讯失联 | 2
| na | 216 | 簇2从控12通讯失联 | 2
| na | 217 | 簇2从控13通讯失联 | 2
| na | 218 | 簇2从控14通讯失联 | 2
| na | 219 | 簇2从控15通讯失联 | 2
| na | 220 | 簇2从控16通讯失联 | 2
| na | 221 | 簇2从控17通讯失联 | 2
| na | 222 | 簇2从控18通讯失联 | 2
| na | 223 | 簇2从控19通讯失联 | 2
| na | 224 | 簇2从控20通讯失联 | 2
| na | 225 | 簇2从控21通讯失联 | 2
| na | 226 | 簇2从控22通讯失联 | 2
| na | 227 | 簇2从控23通讯失联 | 2
| na | 228 | 簇2从控24通讯失联 | 2
| na | 229 | 簇2从控25通讯失联 | 2
| na | 230 | 簇2从控26通讯失联 | 2
| na | 231 | 簇2从控27通讯失联 | 2
| na | 232 | 簇2从控28通讯失联 | 2
| na | 233 | 簇2从控29通讯失联 | 2
| na | 234 | 簇2从控30通讯失联 | 2
| na | 235 | 簇2从控31通讯失联 | 2
| na | 236 | 簇2从控32通讯失联 | 2
| na | 237 | 簇2从控33通讯失联 | 2
| na | 238 | 簇2从控34通讯失联 | 2
| na | 239 | 簇2从控35通讯失联 | 2
| na | 240 | 簇2从控36通讯失联 | 2
| na | 241 | 簇2从控37通讯失联 | 2
| na | 242 | 簇2从控38通讯失联 | 2
| na | 243 | 簇2从控39通讯失联 | 2
| na | 244 | 簇2从控40通讯失联 | 2
| na | 245 | 簇2端子温度过高轻度告警 | 2
| na | 246 | 簇2端子温度过高中度告警 | 2
| na | 247 | 簇2端子温度过高重度告警 | 2
| na | 248 | 簇2模块电压过高轻度告警 | 2
| na | 249 | 簇2模块电压过高中度告警 | 2
| na | 250 | 簇2模块电压过高重度告警 | 2
| na | 251 | 簇2模块电压过低轻度告警 | 2
| na | 252 | 簇2模块电压过低中度告警 | 2
| na | 253 | 簇2模块电压过低重度告警 | 2
| na | 254 | 簇2电压采集故障 | 2
| na | 255 | 簇2温度采集故障 | 2
| na | 256 | 簇3主控通讯失联 | 2
| na | 257 | 簇3端电压欠压轻度告警 | 2
| na | 258 | 簇3端电压欠压中度告警 | 2
| na | 259 | 簇3端电压欠压重度告警 | 2
| na | 260 | 簇3端电压过压轻度告警 | 2
| na | 261 | 簇3端电压过压中度告警 | 2
| na | 262 | 簇3端电压过压重度告警 | 2
| na | 263 | 簇3端电流轻度告警 | 2
| na | 264 | 簇3端电流中度告警 | 2
| na | 265 | 簇3端电流重度告警 | 2
| na | 266 | 簇3单体欠压轻度告警 | 2
| na | 267 | 簇3单体欠压中度告警 | 2
| na | 268 | 簇3单体欠压重度告警 | 2
| na | 269 | 簇3单体过压轻度告警 | 2
| na | 270 | 簇3单体过压中度告警 | 2
| na | 271 | 簇3单体过压重度告警 | 2
| na | 272 | 簇3单体欠温轻度告警 | 2
| na | 273 | 簇3单体欠温中度告警 | 2
| na | 274 | 簇3单体欠温重度告警 | 2
| na | 275 | 簇3单体过温轻度告警 | 2
| na | 276 | 簇3单体过温中度告警 | 2
| na | 277 | 簇3单体过温重度告警 | 2
| na | 278 | 簇3单体SOC低轻度告警 | 2
| na | 279 | 簇3单体SOC低中度告警 | 2
| na | 280 | 簇3单体SOC低重度告警 | 2
| na | 281 | 簇3单体SOC高轻度告警 | 2
| na | 282 | 簇3单体SOC高中度告警 | 2
| na | 283 | 簇3单体SOC高重度告警 | 2
| na | 284 | 簇3单体SOH低轻度告警 | 2
| na | 285 | 簇3单体SOH低中度告警 | 2
| na | 286 | 簇3单体SOH低重度告警 | 2
| na | 287 | 簇3单体压差轻度告警 | 2
| na | 288 | 簇3单体压差中度告警 | 2
| na | 289 | 簇3单体压差重度告警 | 2
| na | 290 | 簇3单体温差轻度告警 | 2
| na | 291 | 簇3单体温差中度告警 | 2
| na | 292 | 簇3单体温差重度告警 | 2
| na | 293 | 簇3从控1通讯失联 | 2
| na | 294 | 簇3从控2通讯失联 | 2
| na | 295 | 簇3从控3通讯失联 | 2
| na | 296 | 簇3从控4通讯失联 | 2
| na | 297 | 簇3从控5通讯失联 | 2
| na | 298 | 簇3从控6通讯失联 | 2
| na | 299 | 簇3从控7通讯失联 | 2
| na | 300 | 簇3从控8通讯失联 | 2
| na | 301 | 簇3从控9通讯失联 | 2
| na | 302 | 簇3从控10通讯失联 | 2
| na | 303 | 簇3从控11通讯失联 | 2
| na | 304 | 簇3从控12通讯失联 | 2
| na | 305 | 簇3从控13通讯失联 | 2
| na | 306 | 簇3从控14通讯失联 | 2
| na | 307 | 簇3从控15通讯失联 | 2
| na | 308 | 簇3从控16通讯失联 | 2
| na | 309 | 簇3从控17通讯失联 | 2
| na | 310 | 簇3从控18通讯失联 | 2
| na | 311 | 簇3从控19通讯失联 | 2
| na | 312 | 簇3从控20通讯失联 | 2
| na | 313 | 簇3从控21通讯失联 | 2
| na | 314 | 簇3从控22通讯失联 | 2
| na | 315 | 簇3从控23通讯失联 | 2
| na | 316 | 簇3从控24通讯失联 | 2
| na | 317 | 簇3从控25通讯失联 | 2
| na | 318 | 簇3从控26通讯失联 | 2
| na | 319 | 簇3从控27通讯失联 | 2
| na | 320 | 簇3从控28通讯失联 | 2
| na | 321 | 簇3从控29通讯失联 | 2
| na | 322 | 簇3从控30通讯失联 | 2
| na | 323 | 簇3从控31通讯失联 | 2
| na | 324 | 簇3从控32通讯失联 | 2
| na | 325 | 簇3从控33通讯失联 | 2
| na | 326 | 簇3从控34通讯失联 | 2
| na | 327 | 簇3从控35通讯失联 | 2
| na | 328 | 簇3从控36通讯失联 | 2
| na | 329 | 簇3从控37通讯失联 | 2
| na | 330 | 簇3从控38通讯失联 | 2
| na | 331 | 簇3从控39通讯失联 | 2
| na | 332 | 簇3从控40通讯失联 | 2
| na | 333 | 簇3端子温度过高轻度告警 | 2
| na | 334 | 簇3端子温度过高中度告警 | 2
| na | 335 | 簇3端子温度过高重度告警 | 2
| na | 336 | 簇3模块电压过高轻度告警 | 2
| na | 337 | 簇3模块电压过高中度告警 | 2
| na | 338 | 簇3模块电压过高重度告警 | 2
| na | 339 | 簇3模块电压过低轻度告警 | 2
| na | 340 | 簇3模块电压过低中度告警 | 2
| na | 341 | 簇3模块电压过低重度告警 | 2
| na | 342 | 簇3电压采集故障 | 2
| na | 343 | 簇3温度采集故障 | 2
| na | 344 | 簇4主控通讯失联 | 2
| na | 345 | 簇4端电压欠压轻度告警 | 2
| na | 346 | 簇4端电压欠压中度告警 | 2
| na | 347 | 簇4端电压欠压重度告警 | 2
| na | 348 | 簇4端电压过压轻度告警 | 2
| na | 349 | 簇4端电压过压中度告警 | 2
| na | 350 | 簇4端电压过压重度告警 | 2
| na | 351 | 簇4端电流轻度告警 | 2
| na | 352 | 簇4端电流中度告警 | 2
| na | 353 | 簇4端电流重度告警 | 2
| na | 354 | 簇4单体欠压轻度告警 | 2
| na | 355 | 簇4单体欠压中度告警 | 2
| na | 356 | 簇4单体欠压重度告警 | 2
| na | 357 | 簇4单体过压轻度告警 | 2
| na | 358 | 簇4单体过压中度告警 | 2
| na | 359 | 簇4单体过压重度告警 | 2
| na | 360 | 簇4单体欠温轻度告警 | 2
| na | 361 | 簇4单体欠温中度告警 | 2
| na | 362 | 簇4单体欠温重度告警 | 2
| na | 363 | 簇4单体过温轻度告警 | 2
| na | 364 | 簇4单体过温中度告警 | 2
| na | 365 | 簇4单体过温重度告警 | 2
| na | 366 | 簇4单体SOC低轻度告警 | 2
| na | 367 | 簇4单体SOC低中度告警 | 2
| na | 368 | 簇4单体SOC低重度告警 | 2
| na | 369 | 簇4单体SOC高轻度告警 | 2
| na | 370 | 簇4单体SOC高中度告警 | 2
| na | 371 | 簇4单体SOC高重度告警 | 2
| na | 372 | 簇4单体SOH低轻度告警 | 2
| na | 373 | 簇4单体SOH低中度告警 | 2
| na | 374 | 簇4单体SOH低重度告警 | 2
| na | 375 | 簇4单体压差轻度告警 | 2
| na | 376 | 簇4单体压差中度告警 | 2
| na | 377 | 簇4单体压差重度告警 | 2
| na | 378 | 簇4单体温差轻度告警 | 2
| na | 379 | 簇4单体温差中度告警 | 2
| na | 380 | 簇4单体温差重度告警 | 2
| na | 381 | 簇4从控1通讯失联 | 2
| na | 382 | 簇4从控2通讯失联 | 2
| na | 383 | 簇4从控3通讯失联 | 2
| na | 384 | 簇4从控4通讯失联 | 2
| na | 385 | 簇4从控5通讯失联 | 2
| na | 386 | 簇4从控6通讯失联 | 2
| na | 387 | 簇4从控7通讯失联 | 2
| na | 388 | 簇4从控8通讯失联 | 2
| na | 389 | 簇4从控9通讯失联 | 2
| na | 390 | 簇4从控10通讯失联 | 2
| na | 391 | 簇4从控11通讯失联 | 2
| na | 392 | 簇4从控12通讯失联 | 2
| na | 393 | 簇4从控13通讯失联 | 2
| na | 394 | 簇4从控14通讯失联 | 2
| na | 395 | 簇4从控15通讯失联 | 2
| na | 396 | 簇4从控16通讯失联 | 2
| na | 397 | 簇4从控17通讯失联 | 2
| na | 398 | 簇4从控18通讯失联 | 2
| na | 399 | 簇4从控19通讯失联 | 2
| na | 400 | 簇4从控20通讯失联 | 2
| na | 401 | 簇4从控21通讯失联 | 2
| na | 402 | 簇4从控22通讯失联 | 2
| na | 403 | 簇4从控23通讯失联 | 2
| na | 404 | 簇4从控24通讯失联 | 2
| na | 405 | 簇4从控25通讯失联 | 2
| na | 406 | 簇4从控26通讯失联 | 2
| na | 407 | 簇4从控27通讯失联 | 2
| na | 408 | 簇4从控28通讯失联 | 2
| na | 409 | 簇4从控29通讯失联 | 2
| na | 410 | 簇4从控30通讯失联 | 2
| na | 411 | 簇4从控31通讯失联 | 2
| na | 412 | 簇4从控32通讯失联 | 2
| na | 413 | 簇4从控33通讯失联 | 2
| na | 414 | 簇4从控34通讯失联 | 2
| na | 415 | 簇4从控35通讯失联 | 2
| na | 416 | 簇4从控36通讯失联 | 2
| na | 417 | 簇4从控37通讯失联 | 2
| na | 418 | 簇4从控38通讯失联 | 2
| na | 419 | 簇4从控39通讯失联 | 2
| na | 420 | 簇4从控40通讯失联 | 2
| na | 421 | 簇4端子温度过高轻度告警 | 2
| na | 422 | 簇4端子温度过高中度告警 | 2
| na | 423 | 簇4端子温度过高重度告警 | 2
| na | 424 | 簇4模块电压过高轻度告警 | 2
| na | 425 | 簇4模块电压过高中度告警 | 2
| na | 426 | 簇4模块电压过高重度告警 | 2
| na | 427 | 簇4模块电压过低轻度告警 | 2
| na | 428 | 簇4模块电压过低中度告警 | 2
| na | 429 | 簇4模块电压过低重度告警 | 2
| na | 430 | 簇4电压采集故障 | 2
| na | 431 | 簇4温度采集故障 | 2
| na | 432 | 簇5主控通讯失联 | 2
| na | 433 | 簇5端电压欠压轻度告警 | 2
| na | 434 | 簇5端电压欠压中度告警 | 2
| na | 435 | 簇5端电压欠压重度告警 | 2
| na | 436 | 簇5端电压过压轻度告警 | 2
| na | 437 | 簇5端电压过压中度告警 | 2
| na | 438 | 簇5端电压过压重度告警 | 2
| na | 439 | 簇5端电流轻度告警 | 2
| na | 440 | 簇5端电流中度告警 | 2
| na | 441 | 簇5端电流重度告警 | 2
| na | 442 | 簇5单体欠压轻度告警 | 2
| na | 443 | 簇5单体欠压中度告警 | 2
| na | 444 | 簇5单体欠压重度告警 | 2
| na | 445 | 簇5单体过压轻度告警 | 2
| na | 446 | 簇5单体过压中度告警 | 2
| na | 447 | 簇5单体过压重度告警 | 2
| na | 448 | 簇5单体欠温轻度告警 | 2
| na | 449 | 簇5单体欠温中度告警 | 2
| na | 450 | 簇5单体欠温重度告警 | 2
| na | 451 | 簇5单体过温轻度告警 | 2
| na | 452 | 簇5单体过温中度告警 | 2
| na | 453 | 簇5单体过温重度告警 | 2
| na | 454 | 簇5单体SOC低轻度告警 | 2
| na | 455 | 簇5单体SOC低中度告警 | 2
| na | 456 | 簇5单体SOC低重度告警 | 2
| na | 457 | 簇5单体SOC高轻度告警 | 2
| na | 458 | 簇5单体SOC高中度告警 | 2
| na | 459 | 簇5单体SOC高重度告警 | 2
| na | 460 | 簇5单体SOH低轻度告警 | 2
| na | 461 | 簇5单体SOH低中度告警 | 2
| na | 462 | 簇5单体SOH低重度告警 | 2
| na | 463 | 簇5单体压差轻度告警 | 2
| na | 464 | 簇5单体压差中度告警 | 2
| na | 465 | 簇5单体压差重度告警 | 2
| na | 466 | 簇5单体温差轻度告警 | 2
| na | 467 | 簇5单体温差中度告警 | 2
| na | 468 | 簇5单体温差重度告警 | 2
| na | 469 | 簇5从控1通讯失联 | 2
| na | 470 | 簇5从控2通讯失联 | 2
| na | 471 | 簇5从控3通讯失联 | 2
| na | 472 | 簇5从控4通讯失联 | 2
| na | 473 | 簇5从控5通讯失联 | 2
| na | 474 | 簇5从控6通讯失联 | 2
| na | 475 | 簇5从控7通讯失联 | 2
| na | 476 | 簇5从控8通讯失联 | 2
| na | 477 | 簇5从控9通讯失联 | 2
| na | 478 | 簇5从控10通讯失联 | 2
| na | 479 | 簇5从控11通讯失联 | 2
| na | 480 | 簇5从控12通讯失联 | 2
| na | 481 | 簇5从控13通讯失联 | 2
| na | 482 | 簇5从控14通讯失联 | 2
| na | 483 | 簇5从控15通讯失联 | 2
| na | 484 | 簇5从控16通讯失联 | 2
| na | 485 | 簇5从控17通讯失联 | 2
| na | 486 | 簇5从控18通讯失联 | 2
| na | 487 | 簇5从控19通讯失联 | 2
| na | 488 | 簇5从控20通讯失联 | 2
| na | 489 | 簇5从控21通讯失联 | 2
| na | 490 | 簇5从控22通讯失联 | 2
| na | 491 | 簇5从控23通讯失联 | 2
| na | 492 | 簇5从控24通讯失联 | 2
| na | 493 | 簇5从控25通讯失联 | 2
| na | 494 | 簇5从控26通讯失联 | 2
| na | 495 | 簇5从控27通讯失联 | 2
| na | 496 | 簇5从控28通讯失联 | 2
| na | 497 | 簇5从控29通讯失联 | 2
| na | 498 | 簇5从控30通讯失联 | 2
| na | 499 | 簇5从控31通讯失联 | 2
| na | 500 | 簇5从控32通讯失联 | 2
| na | 501 | 簇5从控33通讯失联 | 2
| na | 502 | 簇5从控34通讯失联 | 2
| na | 503 | 簇5从控35通讯失联 | 2
| na | 504 | 簇5从控36通讯失联 | 2
| na | 505 | 簇5从控37通讯失联 | 2
| na | 506 | 簇5从控38通讯失联 | 2
| na | 507 | 簇5从控39通讯失联 | 2
| na | 508 | 簇5从控40通讯失联 | 2
| na | 509 | 簇5端子温度过高轻度告警 | 2
| na | 510 | 簇5端子温度过高中度告警 | 2
| na | 511 | 簇5端子温度过高重度告警 | 2
| na | 512 | 簇5模块电压过高轻度告警 | 2
| na | 513 | 簇5模块电压过高中度告警 | 2
| na | 514 | 簇5模块电压过高重度告警 | 2
| na | 515 | 簇5模块电压过低轻度告警 | 2
| na | 516 | 簇5模块电压过低中度告警 | 2
| na | 517 | 簇5模块电压过低重度告警 | 2
| na | 518 | 簇5电压采集故障 | 2
| na | 519 | 簇5温度采集故障 | 2