## Table 1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
1 | 3 | 0x1214 | DSP软件小版本号 | UINT16 | 1 | 0
2 | 3 | 0x1215 | LCD软件版本 | UINT16 | 1 | 0
3 | 3 | 0x1216 | CPU1软件版本 | UINT16 | 1 | 0
4 | 3 | 0x1217 | ARM内部版本 | UINT16 | 1 | 0
5 | 3 | 0x1218 | DSP内部版本 | UINT16 | 1 | 0
6 | 3 | 0x1219 | 协议号 | UINT16 | 1 | 0
7 | 3 | 0x121A | LCD软件认证版本 | UINT16 | 1 | 0
8 | 3 | 0x121B | CPU1软件认证版本 | UINT16 | 1 | 0
9 | 3 | 0x121C | 设备描述字符串(备用) | UINT16 | 1 | 0
10 | 3 | 0x1234 | SN | UINT16 | 1 | 0
11 | 3 | 0x1244 | ARM可升级FLASH大小 | UINT16 | 1 | 0
12 | 3 | 0x1246 | 硬件跳线帽区分 | UINT16 | 1 | 0
13 | 3 | 0x1247 | 彩屏版本号 | UINT16 | 1 | 0
14 | 3 | 0x1248 | 彩屏小版本号 | UINT16 | 1 | 0
15 | 3 | 0x1249 | 彩屏定制号 | UINT16 | 1 | 0
16 | 3 | 0x124A | BMS硬件版本 | UINT16 | 1 | 0
17 | 3 | 0x124C | BMS软件版本 | UINT16 | 1 | 0
18 | 3 | 0x13FE | 开关机下发确认 | UINT16 | 1 | 0
19 | 3 | 0x13FF | 复位下发确认 | UINT16 | 1 | 0
20 | 3 | 0x1400 | 开关机 | UINT16 | 1 | 0
21 | 3 | 0x1401 | ARM重启命令 | UINT16 | 1 | 0
22 | 3 | 0x1402 | DSP重启命令1 | UINT16 | 1 | 0
23 | 3 | 0x1403 | DSP重启命令2 | UINT16 | 1 | 0
24 | 3 | 0x1404 | 开关按钮状态 | UINT16 | 1 | 0
25 | 3 | 0x1405 | arm心跳 | UINT16 | 1 | 0
26 | 3 | 0x1407 | dsp心跳 | UINT16 | 1 | 0
27 | 3 | 0x1409 | dsp运行状态 | UINT16 | 1 | 0
28 | 3 | 0x3100 | 控制部分告警字1 | UINT16 | 1 | 0 |  | 告警字、状态字
29 | 3 | 0x3101 | 控制部分告警字2 | UINT16 | 1 | 0
30 | 3 | 0x3102 | 控制部分故障字1 | UINT16 | 1 | 0
31 | 3 | 0x3103 | 控制部分故障字2 | UINT16 | 1 | 0
32 | 3 | 0x3104 | 控制部分状态字 | UINT16 | 1 | 0
33 | 3 | 0x3105 | 监控部分告警字1 | UINT16 | 1 | 0
34 | 3 | 0x3106 | 监控部分告警字2（预留） | UINT16 | 1 | 0
35 | 3 | 0x3107 | 监控部分故障字1（预留） | UINT16 | 1 | 0
36 | 3 | 0x3108 | 监控部分故障字2（预留） | UINT16 | 1 | 0
37 | 3 | 0x3109 | BMS获取的告警信息1 | UINT16 | 1 | 0
38 | 3 | 0x310A | BMS获取的保护信息 | UINT16 | 1 | 0
39 | 3 | 0x310B | BMS获取的故障信息（三相机） | UINT16 | 1 | 0
40 | 3 | 0x310C | BMS获取的告警信息2(三相机) | UINT16 | 1 | 0
41 | 3 | 0x310D | 厂家定制号（0为标机） | UINT16 | 1 | 0
42 | 3 | 0x3110 | A相线电压 | UINT16 | 10 | 0 | V | 网侧信息
43 | 3 | 0x3111 | A相线电流 | INT16 | 10 | 0 | A
44 | 3 | 0x3112 | A相功率 | INT16 | 1 | 0 | W
45 | 3 | 0x3113 | B相线电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
46 | 3 | 0x3114 | B相线电流 | INT16 | 10 | 0 | A
47 | 3 | 0x3115 | B相功率 | INT16 | 1 | 0 | W
48 | 3 | 0x3116 | C相线电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
49 | 3 | 0x3117 | C相线电流 | INT16 | 10 | 0 | A
50 | 3 | 0x3118 | C相功率 | INT16 | 1 | 0 | W
51 | 3 | 0x3119 | 电网频率 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
52 | 3 | 0x311A | 逆变器温度 | INT16 | 1 | 0 | ℃
53 | 3 | 0x311B | 模块内部温度 | INT16 | 1 | 0 | ℃
54 | 3 | 0x311C | A相电网口功率 | INT16 | 1 | 0 | W
55 | 3 | 0x311D | B相电网口功率 | INT16 | 1 | 0 | W
56 | 3 | 0x311E | C相电网口功率 | INT16 | 1 | 0 | W
57 | 3 | 0x3120 | A相负载线电压 | UINT16 | 10 | 0 | V | 负载侧信息
58 | 3 | 0x3121 | A相负载电流 | UINT16 | 10 | 0 | A
59 | 3 | 0x3122 | A相负载功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
60 | 3 | 0x3123 | A相负载率 | UINT16 | 10 | 0 | %
61 | 3 | 0x3124 | B相负载线电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
62 | 3 | 0x3125 | B相负载电流 | UINT16 | 10 | 0 | A
63 | 3 | 0x3126 | B相负载功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
64 | 3 | 0x3127 | B相负载率 | UINT16 | 10 | 0 | %
65 | 3 | 0x3128 | C相负载线电压/Load2电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
66 | 3 | 0x3129 | C相负载电流/Load2电流 | UINT16 | 10 | 0 | A
67 | 3 | 0x312A | C相负载功率/Load2功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
68 | 3 | 0x312B | C相负载率 | UINT16 | 10 | 0 | %
69 | 3 | 0x312C | 发电机频率 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
70 | 3 | 0x312D | 发电机口电压A | UINT16 | 10 | 0 | V
71 | 3 | 0x312E | 发电机口电压B | UINT16 | 10 | 0 | V
72 | 3 | 0x312F | 发电机口电压C | UINT16 | 10 | 0 | V
73 | 3 | 0x3130 | PV1电压 | UINT16 | 10 | 0 | V | PV侧信息
74 | 3 | 0x3131 | PV1电流 | UINT16 | 10 | 0 | A
75 | 3 | 0x3132 | PV1功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
76 | 3 | 0x3133 | PV2电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
77 | 3 | 0x3134 | PV2电流 | UINT16 | 10 | 0 | A
78 | 3 | 0x3135 | PV2功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
79 | 3 | 0x3136 | PV3电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
80 | 3 | 0x3137 | PV3电流 | UINT16 | 10 | 0 | A
81 | 3 | 0x3138 | PV3功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
82 | 3 | 0x3139 | PV4电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
83 | 3 | 0x313A | PV4电流 | UINT16 | 10 | 0 | A
84 | 3 | 0x313B | PV4功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
85 | 3 | 0x313D | BMS获取的电池SOH（非标） | UINT16 | 1 | 0 | % | 电池侧信息
86 | 3 | 0x313E | BMS获取的电池电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
87 | 3 | 0x313F | BMS获取的电池电流 | INT16 | 10 | 0 | A
88 | 3 | 0x3140 | 电池电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
89 | 3 | 0x3141 | 电池电流 | INT16 | 10 | 0 | A
90 | 3 | 0x3145 | 电池SOC | UINT16 | 10 | 0 | %
91 | 3 | 0x3146 | BMS获取的电池温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
92 | 3 | 0x3147 | BMS获取的充电电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
93 | 3 | 0x3148 | BMS获取的充电限流值 | UINT16 | 10 | 0 | A
94 | 3 | 0x3149 | BMS获取的放电限流值 | UINT16 | 10 | 0 | A
95 | 3 | 0x314A | 电池功率 | INT16 | 1 | 0 | W
96 | 3 | 0x314B | BMS电池单体最高电压 | UINT16 | 1 | 0 | mV
97 | 3 | 0x314C | BMS电池单体最低电压 | UINT16 | 1 | 0 | mV
98 | 3 | 0x314D | BMS电池单体最高温度 | INT16 | 1 | 0 | ℃
99 | 3 | 0x314E | BMS电池单体最低温度 | INT16 | 1 | 0 | ℃
100 | 3 | 0x314F | 电池容量（非标） | UINT16 | 1 | 0 | AH
101 | 3 | 0x3150 | 正Bus电压 | UINT16 | 10 | 0 | V | 整机模拟量
102 | 3 | 0x3151 | 负Bus电压 | INT16 | 10 | 0 | V
103 | 3 | 0x3152 | DCDC温度 | INT16 | 1 | 0 | ℃
104 | 3 | 0x3153 | 光伏当天发电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
105 | 3 | 0x3155 | 电网当天放电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
106 | 3 | 0x3157 | 负载当天耗电量 | INT32 | 1000 | 0 | kWh
107 | 3 | 0x3159 | 光伏当月发电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
108 | 3 | 0x315B | 电网当月放电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
109 | 3 | 0x315D | 负载当月耗电量 | INT32 | 1000 | 0 | kWh
110 | 3 | 0x315F | 光伏当年发电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
111 | 3 | 0x3161 | 电网当年放电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
112 | 3 | 0x3163 | 负载当年耗电量 | INT32 | 1000 | 0 | kWh
113 | 3 | 0x3165 | 光伏总发电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
114 | 3 | 0x3167 | 电网总放电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
115 | 3 | 0x3169 | 负载总耗电量 | INT32 | 1000 | 0 | kWh
116 | 3 | 0x316B | 电网当天购电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
117 | 3 | 0x316D | 电池当天充电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
118 | 3 | 0x316F | 电池当天放电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
119 | 3 | 0x3171 | 电网当月购电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
120 | 3 | 0x3173 | 电池当月充电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
121 | 3 | 0x3175 | 电池当月放电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
122 | 3 | 0x3177 | 电网当年购电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
123 | 3 | 0x3179 | 电池当年充电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
124 | 3 | 0x317B | 电池当年放电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
125 | 3 | 0x317D | 电网总购电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
126 | 3 | 0x317F | 电池总充电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
127 | 3 | 0x3181 | 电池总放电量 | UINT32 | 1000 | 0 | kWh
128 | 3 | 0x3183 | 交流耦合当天电量 | INT32 | 1000 | 0 | kWh
129 | 3 | 0x3185 | 交流耦合当月电量 | INT32 | 1000 | 0 | kWh
130 | 3 | 0x3187 | 交流耦合当年电量 | INT32 | 1000 | 0 | kWh
131 | 3 | 0x3189 | 交流耦合总电量 | INT32 | 1000 | 0 | kWh
132 | 3 | 0x3190 | A相逆变电压 | UINT16 | 10 | 0 | V | 逆变侧信息
133 | 3 | 0x3191 | A相逆变电流 | INT16 | 10 | 0 | A
134 | 3 | 0x3192 | A相逆变功率 | INT16 | 1 | 0 | W
135 | 3 | 0x3193 | B相逆变电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
136 | 3 | 0x3194 | B相逆变电流 | INT16 | 10 | 0 | A
137 | 3 | 0x3195 | B相逆变功率 | INT16 | 1 | 0 | W
138 | 3 | 0x3196 | C相逆变电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
139 | 3 | 0x3197 | C相逆变电流 | INT16 | 10 | 0 | A
140 | 3 | 0x3198 | C相逆变功率 | INT16 | 1 | 0 | W
141 | 3 | 0x3199 | A相逆变频率 | UINT16 | 10 | 0 | Hz
142 | 3 | 0x319A | B相逆变频率 | UINT16 | 10 | 0 | Hz
143 | 3 | 0x319B | C相逆变频率 | UINT16 | 10 | 0 | Hz
144 | 3 | 0x319C | 漏电流 | UINT16 | 1 | 0 | mA
145 | 3 | 0x319D | BUS电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
146 | 3 | 0x31A0 | A相视在功率 | UINT16 | 1 | 0 | VA
147 | 3 | 0x31A1 | B相视在功率 | UINT16 | 1 | 0 | VA
148 | 3 | 0x31A2 | C相视在功率 | UINT16 | 1 | 0 | VA
149 | 3 | 0x31A3 | A相无功功率 | UINT16 | 1 | 0 | Var
150 | 3 | 0x31A4 | B相无功功率 | UINT16 | 1 | 0 | Var
151 | 3 | 0x31A5 | C相无功功率 | UINT16 | 1 | 0 | Var
152 | 3 | 0x31A6 | A相外部负载功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
153 | 3 | 0x31A7 | B相外部负载功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
154 | 3 | 0x31A8 | C相外部负载功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
155 | 3 | 0x31A9 | 总外部负载功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
156 | 3 | 0x31AA | G100状态 | UINT16 | 1 | 0
157 | 3 | 0x3370 | 绝缘阻抗值（PV1对地电阻） | UINT16 | 1 | 0 | Ω | 光伏绝缘
158 | 3 | 0x3371 | 绝缘阻抗值（PV2对地电阻） | UINT16 | 1 | 0 | Ω
159 | 3 | 0x3372 | 绝缘阻抗值（PV3对地电阻） | UINT16 | 1 | 0 | Ω
160 | 3 | 0x3373 | 绝缘阻抗值（PV4对地电阻） | UINT16 | 1 | 0 | Ω
161 | 3 | 0x3374 | 电网状态字 | UINT16 | 1 | 0 | Ω
162 | 3 | 0x3400 | 工作模式 | UINT16 | 1 | 0 |  | 设置参数
163 | 3 | 0x3401 | 电池放电深度（并网DOD） | UINT16 | 1 | 0 | %
164 | 3 | 0x3402 | 电池充电电流 | UINT16 | 1 | 0 | A
165 | 3 | 0x3403 | 并网功率调度（控制逆变） | UINT16 | 1 | 0 | %
166 | 3 | 0x3404 | 电池放电功率调度 | UINT16 | 1 | 0 | %
167 | 3 | 0x3405 | 功率因数 | INT16 | 100 | 0
168 | 3 | 0x3406 | 无功功率 | INT16 | 1 | 0 | %
169 | 3 | 0x3407 | 电网电压低 | UINT16 | 10 | 0 | V
170 | 3 | 0x3408 | 电网电压高 | UINT16 | 10 | 0 | V
171 | 3 | 0x3409 | 电网频率低 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
172 | 3 | 0x340A | 电网频率高 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
173 | 3 | 0x340B | 电池通信方式 | UINT16 | 1 | 0
174 | 3 | 0x340C | 语言 | UINT16 | 1 | 0
175 | 3 | 0x340D | 防逆流 | UINT16 | 1 | 0
176 | 3 | 0x340E | PV输入类型 | UINT16 | 1 | 0
177 | 3 | 0x340F | 电池类型 | UINT16 | 1 | 0
178 | 3 | 0x3410 | 铅酸电池浮充电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
179 | 3 | 0x3411 | 并网功率限制（48v使用） | UINT16 | 1 | 0 | W
180 | 3 | 0x3412 | 铅酸电池充电保护电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
181 | 3 | 0x3413 | 国家电网标准 | UINT16 | 1 | 0
182 | 3 | 0x3414 | 并网功能控制字 | UINT16 | 1 | 0
183 | 3 | 0x3415 | 后备使能 | UINT16 | 1 | 0
184 | 3 | 0x3416 | 恢复出厂设置 | UINT16 | 1 | 0
185 | 3 | 0x3417 | 清除记录 | UINT16 | 1 | 0
186 | 3 | 0x3418 | 离网回差 | UINT16 | 1 | 0
187 | 3 | 0x3419 | 电池唤醒 | UINT16 | 1 | 0
188 | 3 | 0x341A | 无功类型 | UINT16 | 1 | 0
189 | 3 | 0x341B | 铅酸电池AH | UINT16 | 1 | 0 | AH
190 | 3 | 0x341C | 铅酸放电截止电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
191 | 3 | 0x341D | 清除能量值 | UINT16 | 1 | 0
192 | 3 | 0x341E | 离网DOD | UINT16 | 1 | 0 | %
193 | 3 | 0x341F | 拉弧检测 | UINT16 | 1 | 0
194 | 3 | 0x3420 | 485电池充电电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
195 | 3 | 0x3421 | 485充电限流起始电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
196 | 3 | 0x3422 | 485最大充电电流 | UINT16 | 1 | 0 | A
197 | 3 | 0x3423 | 485最大放电电流 | UINT16 | 1 | 0 | A
198 | 3 | 0x3424 | 485bms厂家ID | UINT16 | 1 | 0
199 | 3 | 0x3425 | 电网设置 | UINT16 | 1 | 0
200 | 3 | 0x3426 | 快速开关按钮使能 | UINT16 | 1 | 0
201 | 3 | 0x3427 | 美标分类 | UINT16 | 1 | 0
202 | 3 | 0x3428 | 电网卖电电流(LNA机型使用) | UINT16 | 10 | 0 | A
203 | 3 | 0x3429 | 清除拉弧告警 | UINT16 | 1 | 0
204 | 3 | 0x342A | 485单体最高电压 | UINT16 | 1 | 0 | mV
205 | 3 | 0x342B | 485单体最低电压 | UINT16 | 1 | 0 | mV
206 | 3 | 0x342C | 锂电池充电电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
207 | 3 | 0x342D | 锂电池放电保护电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
208 | 3 | 0x342E | 锂电池充电保护电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
209 | 3 | 0x342F | 锂电池容量 | UINT16 | 1 | 0 | AH
210 | 3 | 0x3430 | CT变比 | UINT16 | 1 | 0
211 | 3 | 0x3431 | 发电机启动SOC | UINT16 | 1 | 0 | %
212 | 3 | 0x3432 | 发电机停止SOC | UINT16 | 1 | 0 | %
213 | 3 | 0x3433 | 发电机对电池充电电流 | UINT16 | 1 | 0 | A
214 | 3 | 0x3434 | 发电机最大运行时间 | UINT16 | 10 | 0 | h
215 | 3 | 0x3435 | 发电机冷却时间 | UINT16 | 10 | 0 | h
216 | 3 | 0x3436 | 发电机控制字 | UINT16 | 1 | 0
217 | 3 | 0x3437 | 故障复位时间 | UINT16 | 1 | 0 | s
218 | 3 | 0x3438 | 预留 | UINT16 |  | 0
219 | 3 | 0x3439 | modbus本机地址(非标机) | UINT16 | 1 | 0
220 | 3 | 0x343A | 并机充电电流 | UINT16 | 1 | 0 | A
221 | 3 | 0x343B | 并机放电电流 | UINT16 | 1 | 0 | A
222 | 3 | 0x343C | 并机控制字 | UINT16 | 1 | 0
223 | 3 | 0x343D | 并机台数 | UINT16 | 1 | 0
224 | 3 | 0x343E | 并机地址 | UINT16 | 1 | 0
225 | 3 | 0x343F | 485电池单体电压降额起始点 | UINT16 | 1 | 0 | mV
226 | 3 | 0x3440 | 485电池单体最大允许压差 | UINT16 | 1 | 0 | mV
227 | 3 | 0x3441 | 发电机功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
228 | 3 | 0x3442 | CT限制功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
229 | 3 | 0x3443 | 高级工作模式 | UINT16 | 1 | 0
230 | 3 | 0x3444 | 电网能力（48V使用） | UINT16 | 1 | 0 | W
231 | 3 | 0x3445 | 并网功能控制字2 | UINT16 | 1 | 0
232 | 3 | 0x3446 | 时间段1开始 | UINT16 | 1 | 0
233 | 3 | 0x3447 | 时间段1结束 | UINT16 | 1 | 0
234 | 3 | 0x3448 | 时间段1功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
235 | 3 | 0x3449 | 时间段1SOC | UINT16 | 1 | 0 | %
236 | 3 | 0x344A | 时间段2开始 | UINT16 | 1 | 0
237 | 3 | 0x344B | 时间段2结束 | UINT16 | 1 | 0
238 | 3 | 0x344C | 时间段2功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
239 | 3 | 0x344D | 时间段2SOC | UINT16 | 1 | 0 | %
240 | 3 | 0x344E | 时间段3开始 | UINT16 | 1 | 0
241 | 3 | 0x344F | 时间段3结束 | UINT16 | 1 | 0
242 | 3 | 0x3450 | 时间段3功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
243 | 3 | 0x3451 | 时间段3SOC | UINT16 | 1 | 0 | %
244 | 3 | 0x3452 | 时间段4开始 | UINT16 | 1 | 0
245 | 3 | 0x3453 | 时间段4结束 | UINT16 | 1 | 0
246 | 3 | 0x3454 | 时间段4功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
247 | 3 | 0x3455 | 时间段4SOC | UINT16 | 1 | 0 | %
248 | 3 | 0x3456 | 时间段5开始 | UINT16 | 1 | 0
249 | 3 | 0x3457 | 时间段5结束 | UINT16 | 1 | 0
250 | 3 | 0x3458 | 时间段5功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
251 | 3 | 0x3459 | 时间段5SOC | UINT16 | 1 | 0 | %
252 | 3 | 0x345A | 时间段6开始 | UINT16 | 1 | 0
253 | 3 | 0x345B | 时间段6结束 | UINT16 | 1 | 0
254 | 3 | 0x345C | 时间段6功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
255 | 3 | 0x345D | 时间段6SOC | UINT16 | 1 | 0 | %
256 | 3 | 0x345E | 时间段电网充电使能 | UINT16 | 1 | 0
257 | 3 | 0x345F | 时间段卖电使能 | UINT16 | 1 | 0
258 | 3 | 0x3460 | 485低温降额最小值 | INT16 | 1 | 0 | ℃
259 | 3 | 0x3461 | 485低温降额最大值 | INT16 | 1 | 0 | ℃
260 | 3 | 0x3462 | 485高温降额最小值 | INT16 | 1 | 0 | ℃
261 | 3 | 0x3463 | 485高温降额最大值 | INT16 | 1 | 0 | ℃
262 | 3 | 0x3464 | 电池并网放电电流（保留） | UINT16 | 1 | 0 | A
263 | 3 | 0x3465 | 电池充电目标SOC（三相机） | UINT16 | 1 | 0 | %
264 | 3 | 0x3466 | 零输出功率 | INT16 | 1 | 0 | W
265 | 3 | 0x3467 | 高级模式并网回差 | UINT16 | 1 | 0 | %
266 | 3 | 0x3468 | modbus波特率 | UINT16 | 1 | 0
267 | 3 | 0x3469 | 发电机停止2 SOC(白天) | UINT16 | 1 | 0 | %
268 | 3 | 0x346A | 发电机电压低 | UINT16 | 10 | 0 | V
269 | 3 | 0x346B | 发电机电压高 | UINT16 | 10 | 0 | V
270 | 3 | 0x346C | 发电机频率低 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
271 | 3 | 0x346D | 发电机频率高 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
272 | 3 | 0x346E | 统计信息优化 （APP功率） | UINT16 | 1 | 0
273 | 3 | 0x346F | 铅酸电池温补系数(预留) | UINT16 | 10 | 0 | V
274 | 3 | 0x3470 | 铅酸电池恒压充电电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
275 | 3 | 0x3471 | 铅酸电池均充电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
276 | 3 | 0x3472 | 铅酸电池均充周期 | UINT16 | 1 | 0 | d
277 | 3 | 0x3473 | 铅酸电池均充时间 | UINT16 | 10 | 0 | h
278 | 3 | 0x3474 | reserve | UINT16 | 1 | 0
279 | 3 | 0x3475 | 铅酸备用负载放电 截止电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
280 | 3 | 0x3476 | 铅酸并网放电 截止电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
281 | 3 | 0x3477 | 铅酸放电回差电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
282 | 3 | 0x3478 | 功能控制字(三相机使用) | UINT16 | 1 | 0
283 | 3 | 0x3479 | CT/电表 | UINT16 | 1 | 0
284 | 3 | 0x347A | 发电机启动电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
285 | 3 | 0x347B | 发电机停止电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
286 | 3 | 0x347C | 星期时间段控制字(48V使用) | UINT16 | 1 | 0
287 | 3 | 0x347D | 输出方式 | UINT16 | 1 | 0
288 | 3 | 0x347E | 交流耦合连接终端 | UINT16 | 1 | 0
289 | 3 | 0x347F | 交流耦合跳闸SOC | UINT16 | 1 | 0 | %
290 | 3 | 0x3480 | 交流耦合响应系数 | UINT16 | 1 | 0
291 | 3 | 0x3481 | 交流耦合跳闸频率 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
292 | 3 | 0x3482 | CAN_BMSID | UINT16 | 1 | 0
293 | 3 | 0x3483 | 按键值 | UINT16 | 1 | 0
294 | 3 | 0x3484 | 发电机预热时间 | UINT16 | 1 | 0 | s
295 | 3 | 0x3485 | 发电机停止功率比 | UINT16 | 1 | 0 | %
296 | 3 | 0x3486 | 发电机确认时间 | UINT16 | 1 | 0 | min
297 | 3 | 0x3487 | 发电机停止时间 | UINT16 | 1 | 0 | min
298 | 3 | 0x3488 | BMS温度降额点 | UINT16 | 1 | 0 | ℃
299 | 3 | 0x3489 | BMS温度保护点 | UINT16 | 1 | 0 | ℃
300 | 3 | 0x348A | 关放电MOS-SOC值 | UINT16 | 1 | 0 | %
301 | 3 | 0x348B | 强充SOC | UINT16 | 1 | 0 | %
302 | 3 | 0x348C | 电网充电功率 | UINT16 | 1 | 0 | W
303 | 3 | 0x348D | 高级模式时间段1铅酸电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
304 | 3 | 0x348E | 高级模式时间段2铅酸电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
305 | 3 | 0x348F | 高级模式时间段3铅酸电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
306 | 3 | 0x3490 | 高级模式时间段4铅酸电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
307 | 3 | 0x3491 | 高级模式时间段5铅酸电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
308 | 3 | 0x3492 | 高级模式时间段6铅酸电压 | UINT16 | 10 | 0 | V
309 | 3 | 0x3493 | 并网回差（48V机型使用） | UINT16 | 1 | 0 | %
310 | 3 | 0x3494 | 电网调峰用电功率（48V机型使用） | UINT16 | 1 | 0 | W
311 | 3 | 0x3495 | 并网功能控制字3 | UINT16 | 1 | 0
312 | 3 | 0x3496 | 最大输出功率(非标) | UINT16 | 1 | 0 | W
313 | 3 | 0x3497 | 电网调峰开始时间（48V机型使用） | UINT16 | 1 | 0
314 | 3 | 0x3498 | 电网调峰结束时间（48V机型使用） | UINT16 | 1 | 0
315 | 3 | 0x3499 | 负载2继电器控制（非标） | UINT16 | 1 | 0
316 | 3 | 0x349A | 发电机动态电压高(非标) | UINT16 | 1 | 0 | V
317 | 3 | 0x349B | 离网机工作模式(离网机) | UINT16 | 1 | 0
318 | 3 | 0x349C | 油机频率低快检频率 | UINT16 | 100 | 0 | Hz
319 | 3 | 0x349D | 油机频率低快检确认时间 | UINT16 | 1 | 0
320 | 3 | 0x349E | 市电切离网微调时间 | UINT16 | 1 | 0 | ms
321 | 3 | 0x349F | 油机切离网微调时间 | UINT16 | 1 | 0 | ms
322 | 3 | 0x34A0 | BmsCAN速率系数 | UINT16 | 1 | 0
323 | 3 | 0x34A1 | 自定义额定电压 | UINT16 | 1 | 0 | V
324 | 3 | 0x34A2 | ARM云平台控制字(非标) | UINT16 | 1 | 0
325 | 3 | 0x34A3 | 并网功能控制字4 | UINT16 | 1 | 0
326 | 3 | 0x34A4 | PV绝缘检测间隔时间 | UINT16 | 1 | 0 | d
功能码: na; 地址: 0; 名字: 放电过流; 数据类型: null | 控制部分告警字1
| na | 1 | 过载报警 | null
| na | 2 | 电池未连接 | null
| na | 3 | 电池容量不足 | null
| na | 4 | 电池容量低 Bat Low Capacity | null
| na | 5 | 电池电压高 | null
| na | 6 | 电网电压低 | null
| na | 7 | 电网电压高 | null
| na | 8 | 电网频率低 | null
| na | 9 | 电网频率高 | null
| na | 10 | 漏电流 | null
| na | 11 | 并机can通讯失败 | null
| na | 12 | 外置CT接反 | null
| na | 13 | BUS电压低 | null
| na | 14 | BUS电压高 | null
| na | 15 | 逆变过流 | null
功能码: na; 地址: 0; 名字: 充电过流告警; 数据类型: null | 控制部分告警字2
| na | 1 | Meter通信异常 | null
| na | 2 | 逆变欠压告警 | null
| na | 3 | 逆变过压告警 | null
| na | 4 | 逆变频率异常告警 | null
| na | 5 | IGBT温度过高 | null
| na | 6 | BMS系统故障 | null
| na | 7 | 电池组高温 | null
| na | 8 | 电池组低温 | null
| na | 9 | 单体不平衡/继电器开路（48V） | null
| na | 10 | 电池组接反 | null
| na | 11 | BMS通信异常 | null
| na | 12 | 电池故障 | null
| na | 13 | 市电过载 | null
| na | 14 | 电网相序反/LN接反(单相) | null
| na | 15 | 拉弧检测故障 | null
功能码: na; 地址: 0; 名字: 母线软起超时; 数据类型: null | 控制部分故障字1
| na | 1 | 逆变软起超时 | null
| na | 2 | 母线短路 | null
| na | 3 | 逆变器短路 | null
| na | 4 | 风扇锁定错误 | null
| na | 5 | PV绝缘阻抗低 | null
| na | 6 | 母线软起继电器错误 | null
| na | 7 | 电网继电器错误 | null
| na | 8 | 后备继电器错误 | null
| na | 9 | GFCI传感器错误 | null
| na | 10 | 内部传感器错误 | null
| na | 11 | PV输入短路 | null
| na | 12 | 旁路继电器错误 | null
| na | 13 | 永久错误 | null
| na | 14 | 逆变电流直流分量过高 | null
| na | 15 | 逆变电压直流分量过高 | null
功能码: na; 地址: 0; 名字: MCU自检失败; 数据类型: null | 控制部分故障字2
| na | 1 | 保留 | null
| na | 2 | 保留 | null
| na | 3 | 保留 | null
| na | 4 | 保留 | null
| na | 5 | 保留 | null
| na | 6 | 保留 | null
| na | 7 | 保留 | null
| na | 8 | 保留 | null
| na | 9 | 保留 | null
| na | 10 | 保留 | null
| na | 11 | 保留 | null
| na | 12 | 保留 | null
| na | 13 | 保留 | null
| na | 14 | 保留 | null
| na | 15 | 保留 | null
功能码: na; 地址: 0; 名字: MOSFET充电降额(L电池); 数据类型: null | 监控部分告警字1
| na | 1 | MOSFET充电停止(L BAT) | null
| na | 2 | 外部负载继电器状态(非标) | null
| na | 3 | 组三相EPS口接线错误 | null
| na | 4 | 组三相GRID口接线错误 | null
| na | 5 | 保留 | null
| na | 6 | 保留 | null
| na | 7 | 保留 | null
| na | 8 | 保留 | null
| na | 9 | 保留 | null
| na | 10 | 保留 | null
| na | 11 | 保留 | null
| na | 12 | 保留 | null
| na | 13 | 保留 | null
| na | 14 | 保留 | null
| na | 15 | 保留 | null