## Table 1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
0 | 3 | 200 | 液冷机组控制模式 | FLOAT | 1 | 0 | null
1 | 3 | 201 | 机组开关使能 | FLOAT | 1 | 0 | null
2 | 3 | 205 | 机组设定温度 | FLOAT | 10 | 0 | ℃
3 | 4 | 0 | 水泵运行状态 | INT | 1 | 0 | null
4 | 4 | 1 | #1压缩机运行状态 | INT | 1 | 0 | null
5 | 4 | 2 | #2压缩机运行状态 | INT | 1 | 0 | null
6 | 4 | 3 | 电加热运行状态 | INT | 1 | 0 | null
7 | 4 | 4 | 冷凝风机运行状态 | INT | 1 | 0 | null
8 | 4 | 5 | 机组出水温度 | FLOAT | 10 | 0 | ℃
9 | 4 | 6 | 机组回水温度 | FLOAT | 10 | 0 | ℃
10 | 4 | 7 | 机组出水压力 | FLOAT | 100 | 0 | bar
11 | 4 | 8 | 机组回水压力 | FLOAT | 100 | 0 | bar
12 | 4 | 9 | 机组外环境温度 | FLOAT | 10 | 0 | ℃
13 | 4 | 10 | 补液水泵状态 | INT | 1 | 0 | null
14 | 4 | 11 | 故障告警代码 | INT | 1 | 0 | null
| na | 0 | 参数错误故障(控制板) | 1
| na | 1 | 输入相序检测故障 | 1
| na | 2 | 三相检测缺相故障 | 1
| na | 3 | 超速保护 | 1
| na | 4 | 回水温度传感器故障 | 1
| na | 5 | 出水温度传感器故障 | 1
| na | 6 | 外环境温度传感器故障 | 1
| na | 7 | 排气温度传感器故障 | 1
| na | 8 | 吸气温度传感器故障 | 1
| na | 9 | 485通讯故障 | 1
| na | 10 | 主板与驱动板通讯故障 | 1
| na | 11 | 出水压力传感器故障 | 1
| na | 12 | 进水压力传感器故障 | 1
| na | 13 | 压机电流过流保护 | 1
| na | 14 | 进出水压差过小保护 | 1