## Sheet1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
1 | 3 | 0X100 | 整机状态 | INT16 | 1 | 0 | null
2 | 3 | 0X101 | 外风机1 | INT16 | 1 | 0 | null
3 | 3 | 0X102 | 外风机2 | INT16 | 1 | 0 | null
4 | 3 | 0X103 | 压缩机1 | INT16 | 1 | 0 | null
5 | 3 | 0X104 | 压缩机2 | INT16 | 1 | 0 | null
6 | 3 | 0X105 | 电加热 | INT16 | 1 | 0 | null
7 | 3 | 0X106 | 水泵 | INT16 | 1 | 0 | null
8 | 3 | 0X107 | 补水泵 | INT16 | 1 | 0 | null
9 | 3 | 0X108 | 故障告警 | INT16 | 1 | 0 | null
10 | 3 | 0X500 | 循环出水温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
11 | 3 | 0X501 | 循环进水温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
12 | 3 | 0X502 | 进水压力 | INT16 | 100 | 0 | bar
13 | 3 | 0X503 | 出水压力 | INT16 | 100 | 0 | bar
14 | 3 | 0X504 | 室外环境温度1 | INT16 | 10 | 0 | ℃
15 | 3 | 0X505 | 翅片温度1 | INT16 | 10 | 0 | ℃
16 | 3 | 0X506 | 吸气温度1 | INT16 | 10 | 0 | ℃
17 | 3 | 0X507 | 液管温度1 | INT16 | 10 | 0 | ℃
18 | 3 | 0X508 | 排气温度1 | INT16 | 10 | 0 | ℃
19 | 3 | 0X509 | 电流1 | INT16 | 10 | 0 | A
20 | 3 | 0X50A | 交流电压1 | INT16 | 1 | 0 | V
21 | 3 | 0X50B | 排气压力1 | INT16 | 100 | 0 | bar
22 | 3 | 0X50C | 吸气压力1 | INT16 | 100 | 0 | bar
23 | 3 | 0X50D | 室外风机1转速 | INT16 | 1 | 0 | rpm
24 | 3 | 0X50E | 室外风机2转速 | INT16 | 1 | 0 | rpm
25 | 3 | 0X50F | 压缩机频率 | INT16 | 1 | 0 | Hz
26 | 3 | 0X510 | 膨胀阀开度1 | INT16 | 1 | 0 | pls
27 | 3 | 0X511 | 水泵转速 | INT16 | 1 | 0 | rpm
28 | 3 | 0X512 | 补水泵转速 | INT16 | 1 | 0 | rpm
29 | 3 | 0X600 | 高液位警告 | INT16 | 1 | 0 | null
30 | 3 | 0X601 | 低液位警告 | INT16 | 1 | 0 | null
31 | 3 | 0X602 | 进水压力过低警告 | INT16 | 1 | 0 | null
32 | 3 | 0X603 | 出水压力警告 | INT16 | 1 | 0 | null
33 | 3 | 0X604 | 电加热保护 | INT16 | 1 | 0 | null
34 | 3 | 0X605 | 出水过热警告 | INT16 | 1 | 0 | null
35 | 3 | 0X606 | 循环进水温感失效 | INT16 | 1 | 0 | null
36 | 3 | 0X607 | 循环出水温感失效 | INT16 | 1 | 0 | null
37 | 3 | 0X608 | 室外环境温度失效 | INT16 | 1 | 0 | null
38 | 3 | 0X609 | 翅片温度失效 | INT16 | 1 | 0 | null
39 | 3 | 0X60A | 吸气温度失效 | INT16 | 1 | 0 | null
40 | 3 | 0X60B | 液管温度失效 | INT16 | 1 | 0 | null
41 | 3 | 0X60C | 进水压力传感故障 | INT16 | 1 | 0 | null
42 | 3 | 0x60D | 出水压力传感故障 | INT16 | 1 | 0 | null
43 | 3 | 0x60E | 高压传感器故障 | INT16 | 1 | 0 | null
44 | 3 | 0x60F | 低压传感器故障 | INT16 | 1 | 0 | null
45 | 3 | 0x610 | 高压保护 | INT16 | 1 | 0 | null
46 | 3 | 0x611 | 低压保护 | INT16 | 1 | 0 | null
47 | 3 | 0x612 | 排气温度过高保护 | INT16 | 1 | 0 | null
48 | 3 | 0x613 | 出水温度过低保护 | INT16 | 1 | 0 | null
49 | 3 | 0x614 | 翅片温度过高保护 | INT16 | 1 | 0 | null
50 | 3 | 0x615 | 进出水温差过高保护 | INT16 | 1 | 0 | null
51 | 3 | 0x616 | 外风机1故障 | INT16 | 1 | 0 | null
52 | 3 | 0x617 | 外风机1通讯故障 | INT16 | 1 | 0 | null
53 | 3 | 0x618 | 外风机1过载故障 | INT16 | 1 | 0 | null
54 | 3 | 0x619 | 外风机2故障 | INT16 | 1 | 0 | null
55 | 3 | 0x61A | 外风机2通讯故障 | INT16 | 1 | 0 | null
56 | 3 | 0x61B | 外风机2过载故障 | INT16 | 1 | 0 | null
57 | 3 | 0x61C | 压缩机1故障 | INT16 | 1 | 0 | null
58 | 3 | 0x61D | 压缩机1通讯故障 | INT16 | 1 | 0 | null
59 | 3 | 0x61E | 压缩机2故障 | INT16 | 1 | 0 | null
60 | 3 | 0x61F | 压缩机2通讯故障 | INT16 | 1 | 0 | null
61 | 3 | 0x620 | 水泵故障 | INT16 | 1 | 0 | null
62 | 3 | 0x621 | 水泵通讯故障 | INT16 | 1 | 0 | null
63 | 3 | 0x622 | 水泵过载故障 | INT16 | 1 | 0 | null
64 | 3 | 0x623 | 缺逆相保护 | INT16 | 1 | 0 | null
65 | 3 | 0x624 | 补水泵故障 | INT16 | 1 | 0 | null
66 | 3 | 0x625 | 排气感温包故障 | INT16 | 1 | 0 | null
67 | 3 | 0x700 | 制冷点 | INT16 | 1 | 0 | ℃
68 | 3 | 0x701 | 制冷关闭回差 | INT16 | 1 | 0 | ℃
69 | 3 | 0x702 | 加热点 | INT16 | 1 | 0 | ℃
70 | 3 | 0x703 | 加热关闭回差 | INT16 | 1 | 0 | ℃
71 | 3 | 0x704 | 水泵转速设定 | INT16 | 1 | 0 | %
72 | 3 | 0x705 | 补水压力开启点 | INT16 | 100 | 0 | bar
73 | 3 | 0x706 | 补水压力关闭店 | INT16 | 100 | 0 | bar
74 | 3 | 0x707 | 出液高温报警点 | INT16 | 1 | 0 | ℃
75 | 3 | 0x708 | 出液低温报警点 | INT16 | 1 | 0 | ℃
76 | 3 | 0x709 | 回水压力过低点 | INT16 | 100 | 0 | bar
77 | 3 | 0x70A | 出水压力过高点 | INT16 | 100 | 0 | bar
78 | 3 | 0x800 | 监控开关机 | INT16 | 1 | 0 | null
79 | 3 | 0x801 | 水温控制模式 | INT16 | 1 | 0 | null
80 | 3 | 0x802 | 补液使能 | INT16 | 1 | 0 | null
| na |  | 高液位警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 低液位警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 进水压力过低警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 出水压力警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 电加热保护 | 1 |  |  | null
| na |  | 出水过热警告 | 1 |  |  | null
| na |  | 循环进水温感失效 | 1 |  |  | null
| na |  | 循环出水温感失效 | 1 |  |  | null
| na |  | 室外环境温度失效 | 1 |  |  | null
| na |  | 翅片温度失效 | 1 |  |  | null
| na |  | 吸气温度失效 | 1 |  |  | null
| na |  | 液管温度失效 | 1 |  |  | null
| na |  | 进水压力传感故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 出水压力传感故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 高压传感器故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 低压传感器故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 高压保护 | 1 |  |  | null
| na |  | 低压保护 | 1 |  |  | null
| na |  | 排气温度过高保护 | 1 |  |  | null
| na |  | 出水温度过低保护 | 1 |  |  | null
| na |  | 翅片温度过高保护 | 1 |  |  | null
| na |  | 进出水温差过高保护 | 1 |  |  | null
| na |  | 外风机1故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 外风机1通讯故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 外风机1过载故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 外风机2故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 外风机2通讯故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 外风机2过载故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 压缩机1故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 压缩机1通讯故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 压缩机2故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 压缩机2通讯故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 水泵故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 水泵通讯故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 水泵过载故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 缺逆相保护 | 1 |  |  | null
| na |  | 补水泵故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 排气感温包故障 | 1 |  |  | null