## Sheet1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
0 | 4 | 1 | 电池系统电压 | UINT16 | 100 | 0 | V
1 | 4 | 2 | 电池系统电流 | INT16 | 10 | 0 | A
2 | 4 | 3 | 电池平均温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
3 | 4 | 4 | 电池SOC | UINT16 | 1 | 0 | %
4 | 4 | 5 | 电池SOH | UINT16 | 1 | 0 | %
5 | 4 | 6 | 最大单体电压 | UINT16 | 1000 | 0 | V
6 | 4 | 7 | 最小单体电压 | UINT16 | 1000 | 0 | V
7 | 4 | 8 | 最大单体电压序号 | UINT16 | 1 | 0
8 | 4 | 9 | 最小单体电压序号 | UINT16 | 1 | 0
9 | 4 | 10 | 电池最高温度 | INT16 | 10 | 50 | ℃
10 | 4 | 11 | 电池最低温度 | INT16 | 10 | 50 | ℃
11 | 4 | 12 | 电池最高温度序号 | UINT16 | 1 | 0
12 | 4 | 13 | 电池最低温度序号 | UINT16 | 1 | 0
13 | 4 | 14 | 电池充电电压限值 | UINT16 | 10 | 0 | V
14 | 4 | 15 | 电池最大充电电流 | INT16 | 10 | 0 | A
15 | 4 | 16 | 电池放电电压限值 | UINT16 | 10 | 0 | V
16 | 4 | 17 | 电池最大放电电流 | INT16 | 10 | 0 | A
17 | 4 | 18 | 电池剩余电量 | UINT16 | 10 | 0 | kWh
18 | 4 | 19 | 充电使能 | UINT16 | 1 | 0
19 | 4 | 20 | 放电使能 | UINT16 | 1 | 0
20 | 4 | 21 | 强制充电使能 | UINT16 | 1 | 0
21 | 4 | 22 | 充满电使能 | UINT16 | 1 | 0
22 | 4 | 23 | 继电器1开关状态 | UINT16 | 1 | 0
23 | 4 | 24 | 继电器2开关状态 | UINT16 | 1 | 0
24 | 4 | 25 | SOC校准 | UINT16 | 1 | 0
25 | 4 | 26 | 紧急充电 | UINT16 | 1 | 0
26 | 4 | 27 | 单体电压1 | UINT16 | 1000 | 0 | V
27 | 4 | 28 | 单体电压2 | UINT16 | 1000 | 0 | V
28 | 4 | 29 | 单体电压3 | UINT16 | 1000 | 0 | V
29 | 4 | 30 | 单体电压4 | UINT16 | 1000 | 0 | V
30 | 4 | 31 | 单体电压5 | UINT16 | 1000 | 0 | V
31 | 4 | 32 | 单体电压6 | UINT16 | 1000 | 0 | V
32 | 4 | 33 | 单体电压7 | UINT16 | 1000 | 0 | V
33 | 4 | 34 | 单体电压8 | UINT16 | 1000 | 0 | V
34 | 4 | 35 | 单体电压9 | UINT16 | 1000 | 0 | V
35 | 4 | 36 | 单体电压10 | UINT16 | 1000 | 0 | V
36 | 4 | 37 | 单体电压11 | UINT16 | 1000 | 0 | V
37 | 4 | 38 | 单体电压12 | UINT16 | 1000 | 0 | V
38 | 4 | 39 | 单体电压13 | UINT16 | 1000 | 0 | V
39 | 4 | 40 | 单体电压14 | UINT16 | 1000 | 0 | V
40 | 4 | 41 | 单体电压15 | UINT16 | 1000 | 0 | V
41 | 4 | 42 | 单体电压16 | UINT16 | 1000 | 0 | V
42 | 4 | 43 | 单体电压17 | UINT16 | 1000 | 0 | V
43 | 4 | 44 | 单体电压18 | UINT16 | 1000 | 0 | V
44 | 4 | 45 | 单体电压19 | UINT16 | 1000 | 0 | V
45 | 4 | 46 | 单体电压20 | UINT16 | 1000 | 0 | V
46 | 4 | 47 | 单体电压21 | UINT16 | 1000 | 0 | V
47 | 4 | 48 | 单体电压22 | UINT16 | 1000 | 0 | V
48 | 4 | 49 | 单体电压23 | UINT16 | 1000 | 0 | V
49 | 4 | 50 | 单体电压24 | UINT16 | 1000 | 0 | V
50 | 4 | 51 | 单体电压25 | UINT16 | 1000 | 0 | V
51 | 4 | 52 | 单体电压26 | UINT16 | 1000 | 0 | V
52 | 4 | 53 | 单体电压27 | UINT16 | 1000 | 0 | V
53 | 4 | 54 | 单体电压28 | UINT16 | 1000 | 0 | V
54 | 4 | 55 | 单体电压29 | UINT16 | 1000 | 0 | V
55 | 4 | 56 | 单体电压30 | UINT16 | 1000 | 0 | V
56 | 4 | 57 | 单体电压31 | UINT16 | 1000 | 0 | V
57 | 4 | 58 | 单体电压32 | UINT16 | 1000 | 0 | V
58 | 4 | 59 | 单体电压33 | UINT16 | 1000 | 0 | V
59 | 4 | 60 | 单体电压34 | UINT16 | 1000 | 0 | V
60 | 4 | 61 | 单体电压35 | UINT16 | 1000 | 0 | V
61 | 4 | 62 | 单体电压36 | UINT16 | 1000 | 0 | V
62 | 4 | 63 | 单体电压37 | UINT16 | 1000 | 0 | V
63 | 4 | 64 | 单体电压38 | UINT16 | 1000 | 0 | V
64 | 4 | 65 | 单体电压39 | UINT16 | 1000 | 0 | V
65 | 4 | 66 | 单体电压40 | UINT16 | 1000 | 0 | V
66 | 4 | 67 | 单体电压41 | UINT16 | 1000 | 0 | V
67 | 4 | 68 | 单体电压42 | UINT16 | 1000 | 0 | V
68 | 4 | 69 | 单体电压43 | UINT16 | 1000 | 0 | V
69 | 4 | 70 | 单体电压44 | UINT16 | 1000 | 0 | V
70 | 4 | 71 | 单体电压45 | UINT16 | 1000 | 0 | V
71 | 4 | 72 | 单体电压46 | UINT16 | 1000 | 0 | V
72 | 4 | 73 | 单体电压47 | UINT16 | 1000 | 0 | V
73 | 4 | 74 | 单体电压48 | UINT16 | 1000 | 0 | V
90 | 4 | 91 | 单体温度1 | UINT16 | 1 | 50 | ℃
91 | 4 | 92 | 单体温度2 | UINT16 | 1 | 50 | ℃
92 | 4 | 93 | 单体温度3 | UINT16 | 1 | 50 | ℃
93 | 4 | 94 | 单体温度4 | UINT16 | 1 | 50 | ℃
94 | 4 | 95 | 单体温度5 | UINT16 | 1 | 50 | ℃
95 | 4 | 96 | 单体温度6 | UINT16 | 1 | 50 | ℃
96 | 4 | 97 | 单体温度7 | UINT16 | 1 | 50 | ℃
97 | 4 | 98 | 单体温度8 | UINT16 | 1 | 50 | ℃
98 | 4 | 99 | 单体温度9 | UINT16 | 1 | 50 | ℃
99 | 4 | 100 | 单体温度10 | UINT16 | 1 | 50 | ℃
100 | 4 | 101 | 单体温度11 | UINT16 | 1 | 50 | ℃
101 | 4 | 102 | 单体温度12 | UINT16 | 1 | 50 | ℃
| na | 0 | 放电过流一级 | 1
| na | 1 | 电池欠温一级 | 1
| na | 2 | 电池过温一级 | 1
| na | 3 | 电池欠压一级 | 1
| na | 4 | 电池过压一级 | 1
| na | 5 | 单体不均衡一级 | 1
| na | 6 | BMS_Internal一级 | 1
| na | 7 | 充电过流一级 | 1
| na | 8 | 电池低温一级 | 1
| na | 9 | 单体过压一级 | 1
| na | 10 | 单体欠压一级 | 1
| na | 11 | 放电过流二级 | 2
| na | 12 | 电池欠温二级 | 2
| na | 13 | 电池过温二级 | 2
| na | 14 | 电池欠压二级 | 2
| na | 15 | 电池过压二级 | 2
| na | 16 | 单体不均衡二级 | 2
| na | 17 | BMS_Internal二级 | 2
| na | 18 | 充电过流二级 | 2
| na | 19 | 电池低温二级 | 2
| na | 20 | 单体过压二级 | 2
| na | 21 | 单体欠压二级 | 2